## KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D1.01.05-R | Vytápění, Chlazení | JKSO
Akce |  |  |  | SKP
|  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  | Měrná jednotka
ROZŠÍŘENÍ PRACOVIŠTĚ OKH V BUDOVĚ CH
Objekt |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | PŘÍSTAVBA ČÁSTI 4.NP BUDOVY CH |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | FourClima s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | FourClima s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## Rek
Akce : |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  |  | Rozpočet
|  | ROZŠÍŘENÍ PRACOVIŠTĚ OKH V BUDOVĚ CH |  |  | D1.01.05-R
Objekt : |  | PŘÍSTAVBA ČÁSTI 4.NP BUDOVY CH |  |  | VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV |  | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
731 | Zdroj chladu |  |  | 0 |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
735 | Otopné plochy |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  | 0
790 | Demontáže |  |  | 0 |  |  |  | 0
900 | Ostatní položky |  |  | 0 |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Polož.
Položkový rozpočet
Stavba : |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO |  | Rozpočet:
|  | ROZŠÍŘENÍ PRACOVIŠTĚ OKH V BUDOVĚ CH |  | D1.01.05-R
Objekt : |  | PŘÍSTAVBA ČÁSTI 4.NP BUDOVY CH |  | VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cenová soustva
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713-01 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 15, tl. 9mm (lepené), včetně tvarovek. | bm | 56 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
2 | 713-02 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 18, tl. 9mm (lepené), včetně tvarovek. | bm | 34 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
3 | 713-03 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 9mm (lepené), včetně tvarovek. | bm | 127 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
4 | 713-04 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 28, tl. 9mm (lepené), včetně tvarovek. | bm | 97 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
5 | 713-05 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 35, tl. 9mm (lepené), včetně tvarovek. | bm | 58 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
6 | 713-06 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.30, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS) | bm | 8 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
7 | 713-07 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 34, tl.50, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS) | bm | 137 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
8 | 713-08 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 42, tl.40, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). | bm | 189 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
9 | 713-09 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, tl.40, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). | bm | 65 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
10 | 713-10 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 34, tl.100, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS) | bm | 17 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
11 | 713-11 | Dvoužílové topné kabely se studeným koncem 20W/m, 230V | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
12 | 713-12 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku na rozvody chladné vody, do prům 18, tl. 25mm | bm | 54 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
13 | 713-13 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku na rozvody chladné vody, do prům 22, tl. 25mm | bm | 36 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
14 | 713-14 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku na rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 25mm | bm | 56 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
15 | 713-15 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku na rozvody chladné vody, do prům 35, tl. 25mm | bm | 22 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
16 | 713-16 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku na rozvody chladné vody, do prům 40, tl. 25mm | bm | 28 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
17 | 713-17 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku na rozvody chladné vody, do prům 54, tl. 25mm | bm | 204 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
18 | 713-18 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku na rozvody chladné vody, do prům 76, tl. 32mm | bm | 41 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
19 | 713-19 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku na rozvody chladné vody, do prům 89, tl. 32mm | bm | 11 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
20 | 713-20 | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 350 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
21 | 713-21 | Izolační desky parotěsná (µ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65 | m2 | 12 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
22 | 713-22 | Izolace Armaflex tl. 32 mm pro čerpadla do DN32 | m2 | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
23 | 713-23 | Potrubní pouzdra na rozvody páry prům.až 18, tl.50, včetně tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS) | m | 30 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
24 | 713-24 | Oplechování rozvodů páry, průměr potrubí s izolací 120mm. | m | 30 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
25 | 713-25 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 18 | ks | 20 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
26 | 713-26 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 22 | ks | 20 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
27 | 713-27 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 28 | ks | 20 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
28 | 713-28 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 35 | ks | 46 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
29 | 713-29 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 40 | ks | 46 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
30 | 713-30 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 54 | ks | 44 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
31 | 713-31 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76 | ks | 60 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
32 | 713-32 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 89 | ks | 60 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
33 | 713-33 | Lepidlo s odolností na tlak, pro danou izolaci odolné vůči klimatickým vlivům a stárnutí | l | 16 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
34 | 713-34 | Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
35 | 713-35 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 495.75 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 432 | Zdroj chladu-stávající - není součástí řešení této PD
| Celkem za | 731 Zdroj chladu
Díl: | 732 | Strojovny- předávací stanice
36 | 732-01 | Rozdělovač DN100; výstup 1xDN50, 1xDN40, 2xDN32 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
37 | 732-02 | Sběrač DN100; výstup 1xDN50, 1xDN40, 2xDN32 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
38 | 732-03 | Vypouštěcí kohout DN25 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
39 | 732-04 | Regulátor diferenčního tlaku DN40 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
40 | 732-05 | Čerpadlo jednoduché s protišroubením s elektronickou regulací otáček DN25, rozsah výšky 1-6m, PN10, průtok 2,1m3/h, P=0,12kW, 1,02A; 230V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené napojením na MaR. | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
41 | 732-06 | 3-cestný regulační ventil s měřícími jímkami, kv=6,3m3/h, včetně pohonu 0-10V, 24V - kompletní dodávka MaR | ks | 1 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
42 | 732-07 | 3-cestný regulační ventil s měřícími jímkami, kv=8m3/h, včetně pohonu 0-10V, 24V - kompletní dodávka MaR | ks | 1 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
43 | 732-08 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
44 | 732-09 | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
45 | 732-10 | Ztížená montáž - koordinace v předávací stanici | hod | 12 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
46 | 732-11 | Kompletní montáž strojovny | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
47 | 732-12 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 750 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
Vedeno v podlaze
48 | 733-01 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12 - 15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. Vedeno v podlaze. | m | 56 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
49 | 733-02 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15 - 18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. Vedeno v podlaze. | m | 34 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
50 | 733-03 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20 - 22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. Vedeno v podlaze. | m | 127 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
51 | 733-04 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25 - 28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. Vedeno v podlaze. | m | 97 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
52 | 733-05 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN32 - 34x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. Vedeno v podlaze. | m | 58 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
Vedeno pod stropem
53 | 733-06 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25 - 28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. Vedeno pod stropem. | m | 8 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
54 | 733-07 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | m | 137 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
55 | 733-08 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů | m | 189 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
56 | 733-09 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů | m | 65 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
Chlazení
57 | 733-10 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 18 (DN 15)včetně tvarovek a přechodů | m | 54 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
58 | 733-11 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20)včetně tvarovek a přechodů | m | 36 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
59 | 733-12 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25)včetně tvarovek a přechodů | m | 56 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
60 | 733-13 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | m | 22 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
61 | 733-14 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů | m | 28 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
62 | 733-15 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů | m | 204 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
63 | 733-16 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů | m | 41 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
64 | 733-17 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů | m | 11 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
Pára
65 | 733-18 | Potrubí nerezové AISI 316, 18x2, DN15, včetně tvarovek a přechodů | m | 30 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103
66 | 733-19 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů | m | 17 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103
Obecné
67 | 733-20 | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 (včetně) | m | 1171 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
68 | 733-21 | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 150 (včetně) | ks | 52 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
69 | 733-22 | Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
70 | 733-23 | Montážní systém pro upevnění rozvodů vytápění | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
71 | 733-24 | Montážní systém pro upevnění rozvodů páry | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
72 | 733-25 | Prostup s chráničkou pro DN 65 včetně požárního zatěsnění | ks | 50 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
73 | 733-26 | Vrty do D160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
74 | 733-27 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 24 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
75 | 733-28 | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
76 | 733-29 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | % | 1870 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
|  | PŘEDÁVACÍ STANICE |  |  |  | 0
77 | 734-01 | Kulový kohout DN 32/16 | ks | 6 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
78 | 734-02 | Kulový kohout DN 40/16 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
79 | 734-03 | Kulový kohout DN 50/16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
80 | 734-04 | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
81 | 734-05 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový | kpl | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
82 | 734-06 | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 8 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
83 | 734-07 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
84 | 734-08 | Teploměr + jímka | kus | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
85 | 734-09 | Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
86 | 734-10 | Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
87 | 734-11 | Filtr DN32 včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
88 | 734-12 | Filtr DN40 včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
89 | 734-13 | Ventil vyvažovací závitový DN25, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
90 | 734-14 | Ventil vyvažovací závitový DN32, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
91 | 734-15 | Vyregulování ventilu | hod | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
|  | REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 40-ÚT: (34kW) |  |  |  | 0
92 | 734-16 | Redukce varná DN 40/25 | kus | 6 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
93 | 734-17 | Redukce varná DN 40/32 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
94 | 734-18 | Čerpadlo jednoduché s protišroubením s elektronickou regulací otáček DN25, rozsah výšky 1-6m, PN10, průtok 1,4m3/h, dopr.výška 25kPa, P=0,06kW, 0,75A; 230V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené napojením na MaR, monitoring chod/porucha, s možností regulace na diferenční teplotu. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
95 | 734-19 | Kulový kohout DN 40/16 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
96 | 734-20 | Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
97 | 734-21 | Ventil vyvažovací závitový DN20, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
98 | 734-22 | Ventil vyvažovací závitový DN32, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
99 | 734-23 | Filtr DN40 včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
100 | 734-24 | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN25, kv=5m3/h, včetně pohonu 0-10V, 24V - kompletní dodávka MaR | ks | 1 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
101 | 734-25 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L DN 40 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m, včetně protišroubení | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
102 | 734-26 | přechod na nátrubek výměníku VZT | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
103 | 734-27 | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
104 | 734-28 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
105 | 734-29 | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
106 | 734-30 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
107 | 734-31 | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
108 | 734-32 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
109 | 734-33 | Vyregulování ventilu | hod | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.105
REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č.39-ÚT: (15kW)
110 | 734-34 | Redukce varná DN 25/15 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
111 | 734-35 | Redukce varná DN 25/20 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
112 | 734-36 | Čerpadlo jednoduché s protišroubením s elektronickou regulací otáček DN25, rozsah výšky 1-6m, PN10, průtok 0,8m3/h, dopr.výška 25kPa, P=0,06kW, 0,75A; 230V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené napojením na MaR, monitoring chod/porucha, s možností regulace na diferenční teplotu. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
113 | 734-37 | Kulový kohout DN 25/16 | kus | 3 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
114 | 734-38 | Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
115 | 734-39 | Ventil vyvažovací závitový DN 20, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
116 | 734-40 | Filtr DN 25 včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
117 | 734-41 | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN15, kv=4m3/h, včetně pohonu 0-10V, 24V - kompletní dodávka MaR | ks | 1 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
118 | 734-42 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L DN 25 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m, včetně protišroubení | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
119 | 734-43 | přechod na nátrubek výměníku VZT | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
120 | 734-44 | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
121 | 734-45 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
122 | 734-46 | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
123 | 734-47 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
124 | 734-48 | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
125 | 734-49 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
126 | 734-50 | Vyregulování ventilu | hod | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
|  | REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 40-CHL: (58kW) |  |  |  | 0
127 | 734-51 | Redukce varná DN 65/40 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
128 | 734-52 | Redukce varná DN 65/50 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
129 | 734-53 | Klapka mezipřírubová KL DN 65 vč. 2 ks protipřírub | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
130 | 734-54 | Smyčkový vyvažovací ventil závitový DN50, Kvs= 38,78m3/h, včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení | kua | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
131 | 734-55 | 3-cestný regulační ventil s měřícími jímkami, DN40, kv=40m3/h, včetně pohonu 0-10V, 24V - kompletní dodávka MaR | ks | 1 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
132 | 734-56 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L DN 50 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m, včetně protišroubení | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
133 | 734-57 | Přírubový filtr DN65, včetně protipřírub 2ks | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
134 | 734-58 | přechod na nátrubek výměníku VZT | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
135 | 734-59 | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
136 | 734-60 | Odvzdušňovací nádoba DN80 s víky a nátrubkem pro napojení potrubí DN15 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
137 | 734-61 | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
138 | 734-62 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
139 | 734-63 | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
140 | 734-64 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
141 | 734-65 | Vyregulování ventilu | hod | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.104, D1.01.05.106
REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 39-CHL: (14W)
142 | 734-66 | Redukce varná DN 40/32 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
143 | 734-67 | Redukce varná DN 40/20 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
144 | 734-68 | Kulový kohout DN 40/16 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
145 | 734-69 | Ventil vyvažovací závitový DN32, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
146 | 734-70 | 3-cestný regulační ventil s měřícími jímkami, DN25, kv=5m3/h, včetně pohonu 0-10V, 24V - kompletní dodávka MaR | ks | 1 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
147 | 734-71 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L DN 50 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m, včetně protišroubení | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
148 | 734-72 | Filtr DN40 včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
149 | 734-73 | přechod na nátrubek výměníku VZT | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
150 | 734-74 | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
151 | 734-75 | Odvzdušňovací nádoba DN80 s víky a nátrubkem pro napojení potrubí DN15 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
152 | 734-76 | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
153 | 734-77 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
154 | 734-78 | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
155 | 734-79 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
156 | 734-80 | Vyregulování ventilu | hod | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 39-CHL: (15W)
157 | 734-81 | Redukce varná DN 40/32 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
158 | 734-82 | Redukce varná DN 40/20 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
159 | 734-83 | Kulový kohout DN 40/16 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
160 | 734-84 | Ventil vyvažovací závitový DN32, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
161 | 734-85 | 3-cestný regulační ventil s měřícími jímkami, DN25, kv=5m3/h, včetně pohonu 0-10V, 24V - kompletní dodávka MaR | ks | 1 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
162 | 734-86 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L DN 50 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m, včetně protišroubení | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
163 | 734-87 | Filtr DN40 včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
164 | 734-88 | přechod na nátrubek výměníku VZT | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
165 | 734-89 | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
166 | 734-90 | Odvzdušňovací nádoba DN80 s víky a nátrubkem pro napojení potrubí DN15 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
167 | 734-91 | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
168 | 734-92 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
169 | 734-93 | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
170 | 734-94 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
171 | 734-95 | Vyregulování ventilu | hod | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.106
REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (0,6 až 1,3kW)- 4 ks
172 | 734-96 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 8 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
173 | 734-97 | Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení | kus | 8 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
174 | 734-98 | 3-cestný regulační ventil s přednastavením, DN15, kv=1m3/h, včetně pohonu 0-10V, 24V - kompletní dodávka MaR | ks | 1 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
175 | 734-99 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
176 | 734-100 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 8 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
177 | 734-101 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
|  | REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,4 až 2,5kW)- 8 ks |  |  |  | 0
178 | 734-102 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 16 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
179 | 734-103 | Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení | kus | 16 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
180 | 734-104 | 3-cestný regulační ventil s přednastavením, DN15, kv=1,6m3/h, včetně pohonu 0-10V, 24V - kompletní dodávka MaR | ks | 1 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
181 | 734-105 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 8 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
182 | 734-106 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 16 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
183 | 734-107 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kus | 8 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
|  | REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,5 až 4,0kW)- 3 ks |  |  |  | 0
184 | 734-108 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 |  | 6 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
185 | 734-109 | Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení | kus | 6 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
186 | 734-110 | 3-cestný regulační ventil s přednastavením, DN15, kv=1,6m3/h, včetně pohonu 0-10V, 24V - kompletní dodávka MaR | ks | 1 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
187 | 734-111 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
188 | 734-112 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 6 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
189 | 734-113 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
|  | REGULAČNÍ UZEL NA VSTUPU UT |  |  |  | 0
190 | 734-114 | Kulový kohout DM 50/16 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
191 | 734-115 | Automatický odvzdušňovací ventil do DN15 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
192 | 734-116 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
193 | 734-117 | Ventil vyvažovací závitový DN40, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
194 | 734-118 | Filtr DN 50 včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
195 | 734-119 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
196 | 734-120 | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
|  | REGULAČNÍ UZEL NA VSTUPU CHL. |  |  |  | 0
197 | 734-121 | Klapka mezipřírubová KL DN 80 vč. 2 ks protipřírub | kus | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
198 | 734-122 | Smyčkový vyvažovací ventil závitový DN65, Kvs= 98m3/h, včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub | kua | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
199 | 734-123 | Automatický odvzdušňovací ventil do DN15 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
200 | 734-124 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
201 | 734-125 | Filtr přírubový včetně 2ks protipřírub | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
202 | 734-126 | Průtokoměr, vodorovná montáž DN 65 (m=16m3/h), qp=25m3/h, l=300mm, 150°C, online výstup 4-20mA | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
203 | 734-127 | Externí napájené pro průtokoměr | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
204 | 734-128 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
205 | 734-129 | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
206 | 734-130 | Vyregulování ventilu | hod | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.106
|  | ZKRAT NA R+S |  |  |  | 0
207 | 734-131 | Ventil vyvažovací závitový DN 25, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, D1.01.05.105
ARMATURY OTOPNÝCH TĚLES
208 | 734-132 | Spodní připojovací šroubení deskových otopných těles: uzavírací rohové šroubení, vnější závit 1/2" x vnější závit 3/4" včetně přechodového šroubení na potrubí. | kus | 53 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103
209 | 734-133 | Šroubení se svěrným kroužkem | kus | 106 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103
210 | 734-134 | Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná a trubková tělesa, 7-28°C, 0 * nastavení 1-5, kapalinové čidlo, barva bílá. Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením ventilu, integrovaná pojistka proti odcizení. | kus | 23 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103
211 | 734-135 | Ventilová vložka M30x1,5 pro servopohon, který je v dodáv.profese MaR | kus | 30 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103
ARMATURY NA POTRUBÍ
212 | 734-136 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
213 | 734-137 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
214 | 734-138 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
215 | 734-139 | Ventil vyvažovací závitový DN 15, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
216 | 734-140 | Ventil vyvažovací závitový DN 20, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
217 | 734-141 | Ventil vyvažovací závitový DN 25, včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
218 | 734-142 | Vypouštěcí kohout DN15 | kus | 6 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
219 | 734-143 | Automatický odvzdušňovací ventil do DN15 | kus | 22 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
220 | 734-144 | Vyregulování ventilu | hod | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103, D1.01.05.104
Armatury čistá pára
221 | 734-145 | Termodynamický odvaděč kondenzátu z nerezové oceli 316L, PN63 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103
222 | 734-146 | Zpětný mezipřírubový ventil DN15, včetně protipřírub 2ks (BS10"E" a "H"), vitonové měké sedlo, PN63 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103
223 | 734-147 | Kulový kohout DN15, plnoprutokový, celonerezové provedení, sedlo PDR 0,8, včetně protipřírub 2ks, s možností demontáže. PN63 | kus | 6 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103
224 | 734-148 | Přírubový filtr DN15 o síle 0,8mm, materiál-nerez, včetně protipřírub 2ks, PN63 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103
225 | 734-149 | Příruby AISI 316 | kus | 18 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103
226 | 734-150 | Kompletní montáž armatur | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103
227 | 734-151 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 558 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 735 | Otopné plochy
228 | 735-01 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.10VK-6070) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4308
229 | 735-02 | Deskové otopné těleso v hygiencikém provedení (značka na výkr.20HygieneVK-6090) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4095
230 | 735-03 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6070) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4100
231 | 735-04 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6070) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4302
232 | 735-05 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6070) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4303
233 | 735-06 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6070) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4304
234 | 735-07 | Deskové otopné těleso v hygiencikém provedení (značka na výkr.20HygieneVK-6070) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 5 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4309
235 | 735-08 | Deskové otopné těleso v hygiencikém provedení (značka na výkr.30HygieneVK-6120) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4103
236 | 735-09 | Deskové otopné těleso v hygiencikém provedení (značka na výkr.30HygieneVK-6120) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4104
237 | 735-10 | Deskové otopné těleso v hygiencikém provedení (značka na výkr.30HygieneVK-6120) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, místn.č.4105
238 | 735-11 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6080) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, místn.č.4239
239 | 735-12 | Deskové otopné těleso v hygiencikém provedení (značka na výkr.20HygieneVK-6070) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4310
240 | 735-13 | Deskové otopné těleso v hygiencikém provedení (značka na výkr.20HygieneVK-6070) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4311a
241 | 735-14 | Deskové otopné těleso v hygiencikém provedení (značka na výkr.20HygieneVK-6070) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 4 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.4312
242 | 735-15 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6080) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, místn.č.4314
243 | 735-16 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6080) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, místn.č.4315
244 | 735-17 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6080) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, místn.č.4316
245 | 735-18 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6080) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, místn.č.4317
246 | 735-19 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6080) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 3 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, místn.č.4318
247 | 735-20 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6080) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, místn.č.4319
248 | 735-20 | Deskové otopné těleso (značka na výkr.20VK-6200) - RAL 9016 se spodním pravým připojením vč. ventilové vložky M30x1,5 a příslušenství pro kompletní montáž tělesa | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, místn.č.4238
249 | 735-23 | Elektrický přímotop 2kW, 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, místn.č.5114
250 | 735-24 | Elektrický přímotop 2kW, 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103, místn.č.B.Z.4.26
251 | 735-25 | Kompletní montáž otopných ploch | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
252 | 735-26 | Přesun hmot pro otopné plochy, výšky do 12 m | % | 1200 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | 735 Otopné plochy |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
253 | 767-01 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 263 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103
254 | 767-02 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 320 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103
255 | 767-03 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 58 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103
256 | 767-04 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 160.25 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
257 | 783-01 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 5 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103
258 | 783-02 | Nátěr s odolností 160°C potrubí do DN 50 mm a uchytného zařízení | kg | 58 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.103
259 | 783-03 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email (včetně) | m | 791 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103
260 | 783-04 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 52 |  | 0 | vlastní
Výkres:
D1.01.05.102, D1.01.05.103
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 790 | Demontáže
261 | 790-01 | Demontáž ocelového potrubí do DN 50 | m | 157 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.101
262 | 790-02 | Demontáž otopných těles | ks | 22 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.101
263 | 790-02 | Demontáž otopných těles, vyčištění, zpětná montáž | ks | 2 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.101
264 | 790-03 | Demontáž armatur | ks | 54 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.101
265 | 790-03 | Zapravení, natření a zaslepení stávajících potrubí | ks | 8 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.101
266 | 790-03 | Rezerva na koordinaci se stávajícími rozvody, odskoky včetně přeložky stávající části | ks | 18 |  | 0
Výkres:
D1.01.05.101, č.m.4093, č.m. 4092
| Celkem za | 790 Demontáže |  |  |  | 0
| 900 | Ostatní položky
267 | 900-01 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
268 | 900-02 | Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dní | 5 |  | 0 | vlastní
269 | 900-03 | Výchozí revize elektro | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
270 | 900-04 | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky | ks | 32 |  | 0 | vlastní
271 | 900-05 | Vodivé pospojování | soubor | 2 |  | 0 | vlastní
272 | 900-06 | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 22 |  | 0 | vlastní
273 | 900-07 | Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x včetně chemických přípravků | hod | 24 |  | 0 | vlastní
274 | 900-08 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0 | vlastní
275 | 900-09 | Zaregulování chladícícho systému, vyhotovení protokolu a to včetně funkčních zkoušek | hod | 28 |  | 0 | vlastní
276 | 900-10 | Zaregulování topného systému, vyhotovení protokolu a to včetně funkčních zkoušek | hod | 54 |  | 0 | vlastní
277 | 900-11 | Vzhledemk provázanosti potrubních systémů i ve vazbě na zachování funkčnosti ostatních části budovy CH je nutné rezervovat část nákladů na nepředvídatelné vlivy. Dále spolupráci MaR při odstavení systému a najíždění systému. Dále je třeba zohlednit požadavky na zrychlenou montáž při napojování zařízení v koordinaci jednotlivých profesí, včetně kompletního zabezpečení stavby a nepředvídatelné provozní stavy, dále zahrnuto zohlednění ohledně chybějícího rozboru vody. S ohledem k možným tolerancím stavb, a s ohledem k ostatním nepředvídatelným vlivům při rekonstrukci je vyhrazena část na nepředvídatelné vlivy na úrovni: 2% zakázky. | % | 1 |  | 0 | vlastní
278 | 900-12 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 35 |  | 0 | vlastní
279 | 900-13 | zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.