Příloha č. 1 – Specifikace

Předmět plnění bude realizován na lůžkových stanicích Rehabilitačního oddělení, 1. a 2.NP, obj. F, areál PMDV, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno.

oddělení A: stávající systém TESLA

6 pokojů (19 lůžek)

1 sesterna

oddělení B: stávající systém TESLA

6 pokojů (22 lůžek)

1 sesterna

společné prostory pro odd. A i B: stávající systém TESLA

1 kuchyňka

5 tělocvična

1 vyšetřovna

1 pobytová místnost

6 WC na chodbě

5 sprcha na chodbě

oddělení C: stávající systém CODACO

12 pokojů (22 lůžek)

1 sesterna

1 kuchyňka

1 vyšetřovna

1 individuální tělocvična

1 tělocvična

1 ergoterapie

1 fyzioterapie

4 WC na chodbě

5 sprcha na chodbě

5 sociální buňka na pokojích

Proběhne dodávka a montáž zcela nového, ne repasovaného či jinak upraveného komunikačního systému pacient – sestra, který bude zajišťovat optické a akustické přivolání obsluhy k pacientovi na pokoj, do koupelny atd. Komunikační zařízení bude realizováno s maximálním využitím stávající kabeláže. Navrhované komunikační zařízení musí být určeno pro lůžkové jednotky zdravotnických zařízení a nemocnic s potřebou trvalého kontaktu přítomných osob (pacientů) s personálem.

Minimální technické požadavky pro splnění technických podmínek:

- hlavní sesterský terminál na každém lůžkovém oddělení s archivací historie volání v paměti hlavní ústředny / sesterského terminálu

- předání informace o volajícím – číslo pokoje a lůžka, případně jiné místnosti (koupelny, WC)

- optická či akustická informace pacientovi o tom, že volání bylo předáno

- bezpečnostní konektor proti poškození při vytržení pacientské signalizace

- světelná signalizace na chodbě u dveří pokojů, koupelen atd.

- táhlo nouzového volání do koupelen

- zařízení pro signalizaci pacientského volání pro případ nepřítomnosti obsluhy u hlavního terminálu – možnost přesměrování signalizace na přenosný telefon

- systém musí monitorovat také pacientskou signalizaci, zda je funkční a je připojena v systému

Účastník bere na vědomí, že práce budou probíhat za plného provozu kliniky dle předem projednaného a závazně odsouhlaseného harmonogramu prací. Součástí provedení díla je také demontáž a likvidace stávajícího zařízení, rozebrání a zpětné zapravení podhledů a veškeré práce související s předmětem plnění veřejné zakázky tak, aby bylo dílo předáno plně funkční a provozuschopné. Bude provedeno seznámení s obsluhou.

| Odd. A, B - specifikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odd. A | 1.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pokoj č. | m.č. | lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1440 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1176 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1175 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1174 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1173 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1172 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odd. B | 1.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pokoj č. | m.č. | lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1430 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1420 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1410 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1400 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1350 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1360 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ks | popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | komunikační tlačítko na dlouhé šňůře (počet lůžek celkem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | náhradní komunikační tlačítko na dlouhé šňůře nad rámec lůžek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | pevné komunikační tlačítko (1x vyšetřovna, 5x tělocvična, 6x WC na chodbě, 1x kuchyňka, 1x pobytová místnost) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pevné komunikační tlačítko s táhlem do sprch (5x sprcha na chodbě) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | hlavní ústředna (sesterna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | přenosný telefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | světelná signalizace nad dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pozn. přesný počet ks udá účastník dle svých zvyklostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Odd. C – Specifikace |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odd. C | 2.NP |  |  |  |  |
|  | pokoj č. | m.č. | lůžka |  |  |  |
|  | 1 | 2.36 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | 2.35 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 2.34 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | 2.33 | 2 |  |  |  |
|  | 5 | 2.32 | 2 |  |  |  |
|  | 6 | 2.31 | 2 |  |  |  |
|  | 7 | 2.17 | 2 |  |  |  |
|  | 8 | 2.52 | 2 |  |  |  |
|  | 9 | 2.01 | 2 |  |  |  |
|  | 10 | 2.02 | 2 |  |  |  |
|  | 11 | 2.22 | 1 |  |  |  |
|  | 12 | 2.21 | 1 |  |  |  |
| ks | popis |  |  |  |  |  |
| 22 | komunikační tlačítko na dlouhé šňůře (počet lůžek celkem) |  |  |  |  |  |
| 5 | náhradní komunikační tlačítko na dlouhé šňůře nad rámec lůžek |  |  |  |  |  |
| 15 | pevné komunikační tlačítko (1x vyšetřovna, 4x tělocvična, 5x WC na pokojích, 4x WC na chodbě, 1x kuchyňka) |  |  |  |  |  |
| 10 | pevné komunikační tlačítko s táhlem do sprch (5x sprcha na pokojích, 5x sprcha na chodbě) |  |  |  |  |  |
| 1 | hlavní ústředna (sesterna) |  |  |  |  |  |
| 1 | přenosný telefon |  |  |  |  |  |
| 24 | světelná signalizace nad dveře |  |  |  |  |  |
|  | pozn. přesný počet ks udá účastník dle svých zvyklostí |  |  |  |  |  |