www.asitis.cz

STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ

Realizace energetických úsporných opatření na objektu J3.

Zpracoval:

ASITIS s.r.o.

Vážného 10, 621 00 Brno

29. 12. 2023

Připraveno pro:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

Objekt J3

Operační program Životní prostředí

STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ

Realizaci energetických úsporných opatření na objektu J3.

Fakultní nemocnice Brno

Ing. Marek Řičica

29. 12. 2023

Obsah

1.	Identifikace projektu/žadatele	3

2.	Identifikační údaje stávající (řešené) budovy a technologie.	4

3.	Popis nového stavebně/technologického řešení budovy a jejich konstrukčních částí po realizovaných opatřeních	11

Zateplení obvodových konstrukcí	11

Zateplení střešního pláště	11

Výměna otvorových výplní	11

Soulad s požadavky výzvy a obecnými kritérii přijatelnosti	14

4.	Popis nového stavebně/technologického řešení budovy a jejich konstrukčních částí (výkresová část)	16

# Identifikace projektu/žadatele

| Název projektu: | Realizaci energetických úsporných opatření na objektu J3. |
| --- | --- |
| Název žadatele: | Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČO: 65269705 |
| Identifikace zpracovatele: | Asitis s.r.o. Vážného 10 621 00 Brno IČ: 078 366 86 |

Autorský tým:

Ing. Jiří Vlach

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.

PhDr. Jan Závěšický

# Identifikační údaje stávající (řešené) budovy a technologie.

Identifikace objektu

Projekt komplexně řeší obálku – výměnu otvorových výplní, zateplení obvodových konstrukcí a zateplení střešního pláště, níže uvedené budovy.  Dále energetický management a instalaci fotovoltaické elektrárny.

Administrativní budova J3 – FN Brno

Adresa: Netroufalky 787/3, 625 00 Brno

Stavba stojí na pozemku: p. č. 1331/17, Stavební objekt: č. p. 787

Obrázek 1 Snímek katastrální mapy (ortofoto) Budovy J3

Popis objektu

Jedná se o dvoupodlažní budovu, postavenou v roce 1975, jako součást nového komplexu budov Fakultní nemocnice v Brně. Hlavní budova je doplněna v severní části jednopodlažní budovou sloužící jako sklad.

V budově se nacházejí kancelářské prostory, skladovací místnosti, prostor technického zázemí objektu.

Svislou nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonové prefabrikované sloupy s modulem 6,0x6,0 m a 4,8x4,8 m. Stropní konstrukce jsou tvořeny ž.b. stropními panely tl. 250 mm.

- Střecha je plochá jednoplášťová s vnitřním odvodněním (U = 0,63 W/m2.K).

- Obvodový plášť je zděný z cihel CDk tl. 300 mm (U = 1,44 W/m2.K).

- Výplně otvorů v objektu jsou kovové, zdvojené částečně s izolačním sklem (U = 3,8 W/m2.K). Část průsvitných výplní je tvořena sklobetonovými tvarovkami - Luxferami a kopilitovými stěnami (U = 3,5 W/m2.K).

Budova v původním stavu, po technické i energetické stránce nevyhovující.

Budova bude využívána po provedené renovaci jako spánková laboratoř, což je hlavním účelem rekonstrukce objektu. Nad rámec spánkové laboratoře se jako další využití budovy uvažuje s umístěním centra krizového řízení, paracentra „Fenix“ (denní stacionář ochrnutým, cvičení, rekonvalescence apod.).

Fotodokumentace:

Obrázek 2 Hlavní budova J3

Obrázek 3 Vchod do budovy J3 (vlevo), s navazující chodbou do současného skladu (v pravo)

Obrázek 4 Zadní část budovy skladu s nákladní rampou.

Obrázek 5 Budova skladu.

Obrázek 6 Hlavní budova J3, kovové výplně

Obrázek 7 Otvorové výplně – luxfery, kovové dveře

Obrázek 8 Otvorové výplně – kopilitové stěny v prostorách schodiště hlavní budovy J3

Obrázek 9 Otvorové výplně – kovová sestava vstupu na balkon

Obrázek 10 Střešní plochy nad hlavní budovou J3

Obrázek 11 Střešní plochy nad hlavní budovou J3 – zastřešení teras

# Popis nového stavebně/technologického řešení budovy a jejich konstrukčních částí po realizovaných opatřeních

# Zateplení obvodových konstrukcí

Zateplení svislých obvodových konstrukcí obálky budovy bude provedeno:

minerální izolací o λ=0,035 W/mK a tloušťce izolantu 200 mm.

Bude tak u konstrukce dosaženo prostupu tepla: U = 0,16 W/m2K.

# Zateplení střešního pláště

Střešní plášť bude v celé ploše zateplen:  minerální izolací o λ=0,038 W/mK a tloušťce izolantu 300 mm.

Bude tak u konstrukce dosaženo prostupu tepla: U = 0,12 W/m2K.

Konstrukce střešního pláště bude provedena s ohledem na následnou možnost umístění fotovoltaické elektrárny. Zateplena bude také atika.

# Výměna otvorových výplní

Všechny otvorové výplně v obálce budovy budou nahrazeny novými výplněmi s prostupem celé výplně Uw = 0,9 W/m2.K nebo nižší. V rámci minimalizace tepelných mostů budou všechny nové výplně osazeny na vnější rovinu současné fasády a jejich rámy budou částečně překryty fasádní izolací.

# Další opatření

V rámci rekonstrukce budou rovněž řešeny všechny teplené mosty, a to především u konstrukcí lodžie/teras – pochozí část, spodní podhledy i čela budou zatepleny. V rámci následující PD bude navrženo přesné technické řešení a použité materiály. V interiéru zároveň proběhne modernizace části nevyhovujícího osvětlení za LED technologii s nadstandardní účinností.

Položkový rozpočet:

| Řešená opatření | Plocha m2 | Jednotková cena Kč/m2 | Celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Zateplení obvodových stěn | 936,78 | 5 300 Kč | 4 964 934 Kč |
| Výměna dveří | 80,55 | 10 300 Kč | 829 665 Kč |
| Výměna oken | 422,36 | 10 300 Kč | 4 350 308 Kč |
| Zateplení ploché či šikmé střechy | 1 651,45 | 4 100 Kč | 6 770 945 Kč |
| Zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům | 122,03 | 1 400 Kč | 170 842 Kč |
| Celkem Kč | 3 213,17 | - | 17 086 694 Kč |
| Celkem Kč včetně DPH 21 % |  |  | 20 674 900 Kč |

Tabulka 1 Náklady na řešená stavební opatření

Všechny práce musí probíhat v souladu s požadovanými platnými normami a prováděcími předpisy, s ohledem na řešenou konstrukci.

Instalace energetického managmentu

V rámci realizace projektu budou instalovány digitální měřící prvky, zajišťující měření el. energie a tepelné energie spotřebované v objektu, případně spotřeby vody. Data z měření budou automatizovaně předávána do centrální databáze za účelem jejich sběru a dalšímu využití. En.management bude splňovat ČSN EN ISO 50001 a metodický pokyn daný dotačními požadavky.

Instalace fotovoltaické elektrárny

V rámci projektu, v následujícím kroku po renovaci střešního pláště, bude na ploché střechy objektu umístěna fotovoltaická elektrárna.

Navržené řešení spočívá v instalaci FVE o celkovém výkonu 99,9 kWp s využitím konstrukce „východ-západ“ ve sklonu 10°. Celkově bude umístěno 222 panelů o jednotkovém výkonu 450 Wp. FVE bude doplněna bateriovým uložištěm o kapacitě 99,9 kWh. Vyrobená elektřina bude částečně spotřebována přímo v objektu a zároveň z větší části využita pro spotřebu sousedního objektu (podmínka jednoho předávacího místa je splněna). Vzhledem k určitému stupni zastínění instalovaných panelů budou použity optimizery výkonu pro každý panel, případně společný optimizer pro max. pro dva panely.

FVE bude splňovat všechny požadavky a normy, specifické technické řešení bude určeno projektovou dokumentací v dalším stupni zpracování projektu. Vzhledem k instalaci nad 50 kWp bude v rámci realizace řešeno stavební povolení a také PBŘ, které definuje přesné požadavky na požární bezpečnost instalace, včetně zásahových cest.  Technologie (střídače) budou umístěny v samostatné požárně oddělené technické místnosti. FVE bude zároveň vybavena optimizery výkonu, zajišťující také zvýšenou bezpečnost celé instalace a možnost zajištění bezpečného napětí pod 120 V. Zároveň tepelná izolace střešního pláště bude provedena nehořlavou minerální izolací.

Položkový rozpočet:

| Fotovoltaická elektrárna – náklady pro instalovaný výkon 99,9 kWp |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena Kč/kWp nominálně | Celkem Kč bez DPH |
| FV panely | 10 000 Kč | 999 000 Kč |
| Konstrukce a instalace | 14 400 Kč | 1 438 560 Kč |
| Střídače | 3 700 Kč | 369 630 Kč |
| Bateriové uložiště 99,9 kWh | 23 623 Kč | 2 360 000 Kč |
| Elektro, materiál, ostatní | 9 800 Kč | 979 020 Kč |
| Celkem Kč | 61 523 Kč | 6 146 148 Kč |
| Celkem Kč včetně DPH 21 % |  | 7 436 839 Kč |

Tabulka 2 Náklady fotovoltaické elektrárny

Celkové náklady projektu:

| Opatření | Cena Kč |
| --- | --- |
| Stavební náklady bez DPH | 17 086 694 Kč |
| Instalace FVE 99,9 kWp, včetně akumulace 99,9 kWh bez DPH | 6 146 148 Kč |
| Osvětlení | 430 270 Kč |
| Energetický management | 85 000 Kč |
| Celkem bez DPH | 23 748 112 Kč |
| Celkem včetně DPH | 28 735 216 Kč |

Tabulka 3 Celkové náklady projektu

# Soulad s požadavky výzvy a obecnými kritérii přijatelnosti

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory stanovují na podporované konstrukce následující požadavky.

Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.

Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracován odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů. Pokud je výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, je nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů".

V případě realizace fotovoltaických systémů:

Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených souborů norem:

Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:

Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze pro systémy s kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE.

Navržená řešení jsou v souladu s podmínkami výzvy a obecnými kritérii přijatelnosti.

# Popis nového stavebně/technologického řešení budovy a jejich konstrukčních částí (výkresová část)

Obrázek 12 Vizualizace instalace FVE o výkonu 99,9 kWp na budově

Obrázek 13 Zastringování fotovoltaických panelů navržené FVE o výkonu 99,9 kWp