## SSZ
Pozice | Položka | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
Parkovací dům Dětská nemocnice
EF 01 | Větrání místnosti mycího vozu | [6 empty] | 0
EF.01.001 | Potrubní ventilátor DN 125 - vzduchový výkon 50 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 150 Pa - 0,08 kW, 0,068 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.001a | Rychloupínací spona - DN 125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.050 | Kruhový tlumič hluku - DN 125 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.101 | Zpětná klapka do potrubí, těsná - DN 125 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 225x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.252 | Krycí mřížka odvodní kruhová - DN 125 - včetně pletiva | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.401 | Požární stěnový uzávěr - 300x300 - Požární stěnový uzávěr s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 125 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 5.5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.01.952 | Koordinace s profesí ELE | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 02 | Větrání rozvodny PARK SYS. | [6 empty] | 0
EF.02.001 | Potrubní ventilátor DN 125 - vzduchový výkon 50 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 150 Pa - 0,08 kW, 0,068 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.001a | Rychloupínací spona - DN 125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.050 | Kruhový tlumič hluku - DN 125 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.101 | Zpětná klapka do potrubí, těsná - DN 125 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 425x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.252 | Krycí mřížka odvodní kruhová - DN 125 - včetně pletiva | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.401 | Požární stěnový uzávěr - 300x300 - Požární stěnový uzávěr s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 125 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 5.5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.02.952 | Koordinace s profesí ELE | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03 | Větrání garáže 1.PP | [6 empty] | 0
EF.03.001 | Čtyřhranný potrubní ventilátor - modulární provedení - vzduchový výkon 2200 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 250 Pa - 0,51 kW, 2,24 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.001a | Pružná manžeta - 378x378 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.050 | Čtyřhranný tlumič hluku - 378x378 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 325x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.252 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 625x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.253 | Čtyřhranná mřížka do čtyřhranného potrubí - 500x100, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.254 | Čtyřhranná mřížka do čtyřhranného potrubí - 300x100, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.401 | Požární klapka, čtyřhranná - 560x225 - Požární klapka manuální s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.501 | Výfukový kus čtyřhranný - 1200x315 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 21 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 180 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 18 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.703 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 9.1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 95 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 30 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.901 | Minerální tepelná izolace, oplechování - tloušťka 80 mm | 15 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.03.952 | Koordinace s profesí ELE | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 04 | Větrání garáže 3.NP+ | [6 empty] | 0
EF.04.001 | Čtyřhranný potrubní ventilátor - modulární provedení - vzduchový výkon 1400 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 250 Pa - 0,51 kW, 2,24 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.001a | Pružná manžeta - 378x378 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.050 | Čtyřhranný tlumič hluku - 378x378 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.101 | Regulační klapka do potrubí, těsná - čtyřhranná 325x225 mm | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 625x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.252 | Čtyřhranná mřížka do čtyřhranného potrubí - 500x100, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.401 | Požární klapka, čtyřhranná - 355x225 - Požární klapka manuální s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 11 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 180 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 16 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.703 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 225 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 11 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 50 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.04.952 | Koordinace s profesí ELE | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05 | Větrání garáže 3.NP | [6 empty] | 0
EF.05.001 | Čtyřhranný potrubní ventilátor - modulární provedení - vzduchový výkon 3050 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 250 Pa - 0,57 kW, 2,46 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.001a | Pružná manžeta - 548x548 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.050 | Čtyřhranný tlumič hluku - 548x548 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.251 | Čtyřhranná mřížka do čtyřhranného potrubí - 400x100, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.252 | Čtyřhranná mřížka do čtyřhranného potrubí - 500x100, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 17 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.401 | Požární klapka, čtyřhranná - 630x280 - Požární klapka manuální s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 20 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 150 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 60 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.901 | Minerální tepelná izolace, oplechování - 80 mm - Isover, Orstech | 15 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.05.952 | Koordinace s profesí ELE | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 06 | Větrání hygienického zázemí | [6 empty] | 0
EF.06.001 | Potrubní ventilátor DN 200 - vzduchový výkon 420 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 150 Pa - 0,07 kW, 0,6 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.001a | Ele. přímotop - 2,5 kW, 230 V | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.001b | Rychloupínací spona - DN 200 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.001c | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.001d | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.050 | Kruhový tlumič hluku - DN 200 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 225x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.252 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 625x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.253 | Krycí mřížka odvodní kruhová - DN 200 - včetně pletiva | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 5.5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.06.952 | Koordinace s profesí ELE | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 07 | Větrání místnosti pro vozíky | [6 empty] | 0
EF.07.001 | Potrubní ventilátor DN 125 - vzduchový výkon 150 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 100 Pa - 0,08 kW, 0,07 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.07.001a | Rychloupínací spona - DN 125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.07.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.07.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.07.050 | Kruhový tlumič hluku - DN 125 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.07.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 425x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.07.252 | Krycí mřížka odvodní kruhová - DN 125 - včetně pletiva | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.07.401 | Požární stěnový uzávěr - 300x300 - Požární stěnový uzávěr s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.07.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 4 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.07.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 1.5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.07.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.07.952 | Koordinace s profesí ELE | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 08 | Větrání rozvodny EPS | [6 empty] | 0
EF.08.001 | Potrubní ventilátor - vzduchový výkon 150 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 100 Pa - 0,08 kW, 0,07 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.08.001a | Rychloupínací spona - DN 125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.08.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.08.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.08.050 | Kruhový tlumič hluku - DN 125 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.08.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 425x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.08.252 | Krycí mřížka odvodní kruhová - DN 125 - včetně pletiva | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.08.401 | Požární stěnový uzávěr - 300x300 - Požární stěnový uzávěr s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.08.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 4 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.08.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 1.5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.08.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.08.952 | Koordinace s profesí ELE | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09 | Větrání rozvodny SLP | [6 empty] | 0
EF.09.001 | Potrubní ventilátor - vzduchový výkon 150 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 100 Pa - 0,08 kW, 0,07 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.09.001a | Rychloupínací spona - DN 125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.09.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.09.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.09.050 | Kruhový tlumič hluku - DN 125 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.09.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 425x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.09.252 | Krycí mřížka odvodní kruhová - DN 125 - včetně pletiva | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.09.401 | Požární stěnový uzávěr - 300x300 - Požární stěnový uzávěr s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.09.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 4 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.09.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 1.5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.09.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.09.952 | Koordinace s profesí ELE | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 10 | Větrání rozvodny SLP | [6 empty] | 0
EF.10.001 | Potrubní ventilátor - vzduchový výkon 150 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 100 Pa - 0,08 kW, 0,07 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.10.001a | Rychloupínací spona - DN 125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.10.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.10.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.10.050 | Kruhový tlumič hluku - DN 125 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.10.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 425x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.10.252 | Krycí mřížka odvodní kruhová - DN 125 - včetně pletiva | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.10.401 | Požární stěnový uzávěr - 300x300 - Požární stěnový uzávěr s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.10.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 4 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.10.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 1.5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.10.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.10.952 | Koordinace s profesí ELE | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11 | Větrání rozvodny SLP | [6 empty] | 0
EF.11.001 | Potrubní ventilátor - vzduchový výkon 200 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 100 Pa - 0,08 kW, 0,07 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.11.001a | Rychloupínací spona - DN 125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.11.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.11.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.11.050 | Kruhový tlumič hluku - DN 125 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.11.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 425x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.11.252 | Krycí mřížka odvodní kruhová - DN 125 - včetně pletiva | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.11.401 | Požární stěnový uzávěr - 300x300 - Požární stěnový uzávěr s teplotní patronou a servopohonem | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.11.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 4 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.11.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 1.5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.11.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.11.952 | Koordinace s profesí ELE | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 12 | Větrání garáže 2.NP+ | [6 empty] | 0
EF.12.001 | Čtyřhranný potrubní ventilátor - modulární provedení - vzduchový výkon 1400 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 250 Pa - 0,51 kW, 2,24 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.001a | Pružná manžeta - 378x378 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.050 | Čtyřhranný tlumič hluku - 378x378 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.101 | Regulační klapka do potrubí, těsná - 355x225 mm | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.251 | Čtyřhranná mřížka do čtyřhranného potrubí - 500x100, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.252 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 625x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.401 | Požární klapka, čtyřhranná - 335x225 - Požární klapka manuální s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 21 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 180 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 17 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.703 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 225 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 12 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 46 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.12.952 | Koordinace s profesí ELE | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 13 | Větrání garáže 2.NP | [6 empty] | 0
EF.13.001 | Čtyřhranný potrubní ventilátor - modulární provedení - vzduchový výkon 2850 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 250 Pa - 0,57 kW, 2,46 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.001a | Pružná manžeta - 548x548 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.050 | Čtyřhranný tlumič hluku - 548x548 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 525x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.252 | Čtyřhranná mřížka do čtyřhranného potrubí - 500x100, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.401 | Požární klapka, čtyřhranná - 630x280 - Požární klapka manuální s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 19 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 110 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 28 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.13.952 | Koordinace s profesí ELE | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 14 | Větrání garáže 1.NP+ | [6 empty] | 0
EF.14.001 | Čtyřhranný potrubní ventilátor - modulární provedení - vzduchový výkon 1400 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 250 Pa - 0,51 kW, 2,24 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.001a | Pružná manžeta - 378x378 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.050 | Čtyřhranný tlumič hluku - 378x378 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.101 | Regulační klapka do potrubí, těsná - 355x225 mm | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.251 | Čtyřhranná mřížka do čtyřhranného potrubí - 500x100, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.252 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 625x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.401 | Požární klapka, čtyřhranná - 335x225 - Požární klapka manuální s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 180 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 15 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.703 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 225 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 13 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 46 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.14.952 | Koordinace s profesí ELE | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 15 | Větrání garáže 1.NP | [6 empty] | 0
EF.15.001 | Čtyřhranný potrubní ventilátor - modulární provedení - vzduchový výkon 2850 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 250 Pa - 0,57 kW, 2,46 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.001a | Pružná manžeta - 548x548 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.050 | Čtyřhranný tlumič hluku - 548x548 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 525x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.252 | Čtyřhranná mřížka do čtyřhranného potrubí - 500x100, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.401 | Požární klapka, čtyřhranná - 630x280 - Požární klapka manuální s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 19 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 110 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 28 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.15.952 | Koordinace s profesí ELE | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 16 | Větrání skladu | [6 empty] | 0
EF.16.001 | Potrubní ventilátor - vzduchový výkon 150 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 100 Pa - 0,08 kW, 0,07 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.16.001a | Rychloupínací spona - DN 125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.16.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.16.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.16.050 | Kruhový tlumič hluku - DN 125 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.16.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 425x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.16.252 | Krycí mřížka odvodní kruhová - DN 125 - včetně pletiva | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.16.401 | Požární stěnový uzávěr - 300x300 - Požární stěnový uzávěr s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.16.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 7 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.16.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 1.5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.16.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.16.952 | Koordinace s profesí ELE | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF 17 | Větrání UPFD | [6 empty] | 0
EF.17.001 | Potrubní ventilátor - vzduchový výkon 150 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 100 Pa - 0,08 kW, 0,07 A, 230 V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.17.001a | Rychloupínací spona - DN 125 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.17.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.17.001c | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.17.050 | Kruhový tlumič hluku - DN 125 délka 1000 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.17.251 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí - 425x75, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.17.252 | Krycí mřížka odvodní kruhová - DN 125 - včetně pletiva | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.17.401 | Požární stěnový uzávěr - 300x300 - Požární stěnový uzávěr s teplotní patronou a servopohonem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
EF.17.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 4 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.17.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 1.5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF.17.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
EF.17.952 | Koordinace s profesí ELE | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01-02 | Větrání CHUC | [6 empty] | 0
SF.01-02.001 | Čtyřhranný potrubní ventilátor - modulární provedení - vzduchový výkon 5000 m3/hod - externí tlak na ventilátorů 300 Pa - 0,99 kW, 1,5 A, 400 V | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
SF.01-02.001a | Pružná manžeta - 548x548 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
SF.01-02.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
SF.01-02.001c | Revize elektrického zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
SF.01-02.101 | Regulační klapka do potrubí, těsná, všetně servopohonu - 548x548 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
SF.01-02.201 | Čtyřhranná mřížka do čtyřhranného potrubí - 400x400, včetně regulace RAL dle požadavku arch. | 9 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
SF.01-02.501 | Nasávací kus čtyřhranný - 548x548 mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
SF.01-02.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 95 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
SF.01-02.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti B, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 30 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
SF.01-02.901 | Minerální tepelná izolace, oplechování - 80 mm | 40 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
SF.01-02.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
SF.01-02.952 | Koordinace s profesí ELE | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
ACC.01 | Chlazení rozvodny EPS | [6 empty] | 0
ACC 01.001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW, P= 1,4 kW, I= 6 A, U= 230 V - váha jednotky 30 kg | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01.002 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW - váha jednotky 10 kg - provedení s výstupem na ModBus RTU | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01.003 | Kabelový ovladač | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01.004 | Izolované Cu potrubí (třída hořlavosti B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. | 30 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01.005 | Prostup pro rozvod chladiva AZK PCH 100x200.650J | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01.006 | Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01.007 | Revize elektrického zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01.008 | Založení ev. knihy chladícícho zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01.009 | Doplnění chladiva R32 | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 01.010 | Revize chladícího zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC.02 | Chlazení UPFD | [6 empty] | 0
ACC 02.001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW, P= 1,4 kW, I= 6 A, U= 230 V - váha jednotky 30 kg | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 02.002 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW - váha jednotky 10 kg - provedení s výstupem na ModBus RTU | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 02.003 | Kabelový ovladač | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 02.004 | Izolované Cu potrubí (třída hořlavosti B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. | 30 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 02.005 | Prostup pro rozvod chladiva AZK PCH 100x200.650J | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 02.006 | Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 02.007 | Revize elektrického zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 02.008 | Založení ev. knihy chladícícho zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 02.009 | Doplnění chladiva R32 | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 02.010 | Revize chladícího zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC.03 | Chlazení rozvodny NN | [6 empty] | 0
ACC 03.001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW, P= 1,4 kW, I= 6 A, U= 230 V - váha jednotky 30 kg | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 03.002 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW - váha jednotky 10 kg - provedení s výstupem na ModBus RTU | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 03.003 | Kabelový ovladač | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 03.004 | Izolované Cu potrubí (třída hořlavosti B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. | 30 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 03.005 | Prostup pro rozvod chladiva AZK PCH 100x200.650J | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 03.006 | Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 03.007 | Revize elektrického zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 03.008 | Založení ev. knihy chladícícho zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 03.009 | Doplnění chladiva R32 | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 03.010 | Revize chladícího zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC.04 | Chlazení rozvodny VN + TRAFO | [6 empty] | 0
ACC 04.001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW, P= 1,4 kW, I= 6 A, U= 230 V - váha jednotky 30 kg | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 04.002 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW - váha jednotky 10 kg - provedení s výstupem na ModBus RTU | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 04.003 | Kabelový ovladač | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 04.004 | Izolované Cu potrubí (třída hořlavosti B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. | 30 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 04.005 | Prostup pro rozvod chladiva AZK PCH 100x200.650J | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 04.006 | Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 04.007 | Revize elektrického zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 04.008 | Založení ev. knihy chladícícho zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 04.009 | Doplnění chladiva R32 | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 04.010 | Revize chladícího zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC.05 | Chlazení rozvodny SLP | [6 empty] | 0
ACC 05.001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW, P= 1,4 kW, I= 6 A, U= 230 V - váha jednotky 30 kg | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 05.002 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW - váha jednotky 10 kg - provedení s výstupem na ModBus RTU | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 05.003 | Kabelový ovladač | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 05.004 | Izolované Cu potrubí (třída hořlavosti B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. | 30 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 05.005 | Prostup pro rozvod chladiva AZK PCH 100x200.650J | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 05.006 | Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 05.007 | Revize elektrického zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 05.008 | Založení ev. knihy chladícícho zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 05.009 | Doplnění chladiva R32 | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 05.010 | Revize chladícího zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC.06 | Chlazení rozvodny FVE | [6 empty] | 0
ACC 06.001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW, P= 1,4 kW, I= 6 A, U= 230 V - váha jednotky 30 kg | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 06.002 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW - váha jednotky 10 kg - provedení s výstupem na ModBus RTU | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 06.003 | Kabelový ovladač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 06.004 | Izolované Cu potrubí (třída hořlavosti B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. | 5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 06.005 | Prostup pro rozvod chladiva AZK PCH 100x200.650J | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 06.006 | Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | 2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 06.007 | Revize elektrického zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 06.008 | Založení ev. knihy chladícícho zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 06.009 | Doplnění chladiva R32 | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 06.010 | Revize chladícího zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC.07 | Chlazení rozvodny PARK SYS. | [6 empty] | 0
ACC 07.001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW, P= 1,4 kW, I= 6 A, U= 230 V - váha jednotky 30 kg | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 07.002 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qch= 2,5 kW, Qh= 3,3 kW - váha jednotky 10 kg - provedení s výstupem na ModBus RTU | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 07.003 | Kabelový ovladač | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 07.004 | Izolované Cu potrubí (třída hořlavosti B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. | 10 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 07.005 | Prostup pro rozvod chladiva AZK PCH 100x200.650J | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 07.007 | Revize elektrického zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 07.008 | Založení ev. knihy chladícícho zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 07.009 | Doplnění chladiva R32 | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
ACC 07.010 | Revize chladícího zařízení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
OST. | Ostatní náklady / Others expenses | [6 empty] | 0
999.001 | Doprava | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.003 | Zařízení staveniště | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.004 | Montážní materiál | 3500 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
999.005 | Těsnící materiál | 1500 | m² |  |  | 0 | 0 | 0
999.006 | Spojovací materiál | 300 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
999.007 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.008 | Koordinace profesí na stavbě | 15 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
999.009 | Výrobní dokumentace | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.010 | Předávací dokumentace | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.011 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.012 | Uvedení do provozu, předání díla, školení, návody k obsluze | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.013 | Atestované měření hluku | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.014 | Montážní mechanismy | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.015 | Prohlídka stavby před započetím prací | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.016 | Závěrečný úklid | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.017 | Nepředvídané práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy, budou-li prokázány dokladem. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
999.018 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
Pozn. | a) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém a Anglickém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
Pozn. | b) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby (pokud je stavebním úřadem požadováno)
Pozn. | c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.)
Pozn. | d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
CENA CELKEM | [7 empty] | 0