## rekapitulace
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
Soupis prací
Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Výrobková základna je referenční dle systému zpracovatele PD
4. Pro kabel na střechu je uvažován průchod VZT - co to je? To by mělo být v objektu u přívodů pro chladicí jednotky na střeše,
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací
B. Doprava dodávek (5 %)
C. Montáž
D. Demontáž
E. Materiál nosný délkový
F. Materiál nosný kusový
G. Materiál nosný kusový - svítidla
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H+I)
K. Materiál podružný (3 % z J)
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)
M. PPV (6 % z L)
N. Zemní práce
O. Nátěry
P. Práce účtované hodinovou sazbou
instalace pro žaluziové systémy dle podkladu dodavatele |  | 20 | h
montáž prostupů pro přívodní kabely |  | 10 | h
frézování drážek v betonových stěnách |  | 30 | h
nezměřitelné montážní práce |  | 80 | h
dozor |  | 20 | h
koordinace s ostatními profesemi |  | 20 | h
součet položky
R. Celkem základní rozpočtové náklady
S. Revize |  | 40 | h
T. Úřední projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. |  | 1 | ks
součet skupiny
V Brně 25.5.2015

## kusový,délkový
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
Název |  |  | Počet | J
Materiál nosný kusový
Instalační přístroje zapuštěné jsou v provedení s rámečky,
a to i v případě vyššího krytí IP44, v případě signalizace
provozního stavu se uvažuje LED na tělese zásuvky,
zásuvky v barvě žlutá a oranžová (ZIS, VDO) mají popisové pole
Spínače osvětlení jsou v provedení 10AX
Konkrétní design nutno vzorkovat na stavbě, nutno sjednotit design
při realizaci silnoproud a slaboproud (různí dodavatelé)
Spinac | 1 | zapusteny | 33 | ks
Spinac | 5 | zapusteny | 5 | ks
Spinac | 6 | zapusteny | 38 | ks
Spinac | 7 | zapusteny | 2 | ks
Spinac | 1/0 | zapusteny | 2 | ks
Spinac Tango IP44 | 6 | zapusteny | 4 | ks
Spinac Tango IP44 | 7 | zapusteny | 1 | ks
Spinac IP44 plast | 1 | nastenny | 2 | ks
Spinac IP44 plast | 6 | nastenny | 8 | ks
Spinac Tango zaluziovy | 1+1 | zapusteny | 4 | ks
Zasuvka Profil 45 ozn. UPS | bila | kanalova | 8 | ks
Zasuvka Profil 45 | zelena | kanalova | 2 | ks
Zasuvka Profil 45 | zluta | kanalova | 2 | ks
Zasuvka Profil 45 | hnědá | kanalova | 10 | ks
Zasuvka IP44 | 1x vic.cl. | zapustena | 4 | ks
Zasuvka IP44 plast |  | nastenna | 5 | ks
Zasuvka | pospojovani | zapustena | 14 | ks
Zasuvka 1x s ozn. UPS | bílá | zapustena | 9 | ks
Zasuvka 1x | zelená | zapustena | 27 | ks
Zasuvka 1x | hnědá | zapustena | 176 | ks
Zasuvka se signalizací provozního stavu | zluta | zapustena | 20 | ks
Zasuvka prum. nastenna | IP44 | 16A/3+N+PE | 2 | ks
Skrinka IP65 ovladac | sklo | kont 1/0 | 2 | ks
Skrinka IP65 ovladac | tlacitko 0-I | kont 1/0 | 2 | ks
Skrinka IP65 ovladac | 2x tlacitko | 2x kont 2/0+0/1 | 1 | ks
Krabice do parapetního kanálu |  |  | 22 | ks
Krabice pristrojova |  |  | 350 | ks
Krabice rozvodna |  |  | 1285 | ks
Krabice do betonu |  |  | 850 | ks
Zemnici svorka |  |  | 120 | ks
Pasek pro 1 ks |  |  | 120 | ks
Svorka na vodu | ZS4 |  | 85 | ks
Krabice pospojovaní | (skrinky MA) |  | 9 | ks
Ocelova konstr pro pristroje do 5 kg |  | prům.svítidla | 9 | ks
Kabelovy uchyt vc. hmozd. | 8x kabel 3x1,5 | plastovy | 2497 | ks
Kabelový žlab drátěný standardní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně víka, spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné
prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, povrchová úprava galvanické zinkování
Kabelovy zlab drateny | 250/50 | komplet | 45 | m
Kabelovy zlab drateny | 250/100 | komplet | 90 | m
Kabelovy zlab drateny | 100/50 | komplet | 105 | m
Kabelovy zlab drateny | 300/100 | komplet | 30 | m
Kabelovy zlab drateny | 400/100 | komplet | 52 | m
Kabelovy zlab drateny | 600/100 | komplet | 15 | m
Parapetní kanál Al, 2 komory, stínící přepážka |  |  | 7 | m
Bleskosvod:
Zemnici pasek | 30x4 | FeZn | 250 | m
Zemnici drat | 10 mm | FeZn, PVC | 80 | m
Svorka pasek/pasek |  | FeZn | 50 | ks
Svorka pasek/drat |  | FeZn | 30 | ks
Zemnici drat | 8 mm | FeZn | 400 | m
Svorka zkusebni |  | FeZn | 8 | ks
Drzak uhelniku |  | FeZn | 8 | ks
Ochranny uhelnik |  | FeZn | 8 | ks
Stitek oznacovaci |  | plast | 8 | ks
Podpera do zdiva |  |  | 80 | ks
Podpera na strechu |  |  | 150 | ks
Svorka universalni |  |  | 100 | ks
Jimaci tyc | 2 m | Al Mg Si | 10 | ks
Podstavec betonovy |  |  | 10 | ks
Drát | 8 mm | Al Mg Si | 50 | m
Celkem materiál nosný kusový
Materiál nosný délkový
Výměry kabelů a vodičů jsou vypočteny podle tabulky obvodů
U kabelů do průřezu 6 je přidáno cca 30%, nad 6 je přidáno cca 10%
Kabel CYKY | 2x1,5 |  | 35 | m
Kabel CYKY | 3x1,5 |  | 580 | m
Kabel CYKY | 3x2,5 |  | 510 | m
Kabel CYKY | 5x2,5 |  | 164 | m
Kabel CYKY | 3x4 |  | 175 | m
Kabel CYKY | 5x4 |  | 735 | m
Kabel CYKY | 3x6 |  | 28 | m
Kabel CYKY | 5x6 |  | 20 | m
Kabel CYKY | 5x10 |  | 95 | m
Kabel 1-YY | 1x70 |  | 260 | m
Kabel 1-CXKH-R | 2x1,5 | B2CA, s1, d0 | 225 | m
Kabel 1-CXKH-R | 3x1,5 | B2CA, s1, d0 | 2525 | m
Kabel 1-CXKH-R | 5x1,5 | B2CA, s1, d0 | 32 | m
Kabel 1-CXKH-R | 3x2,5 | B2CA, s1, d0 | 2775 | m
Kabel 1-CXKH-R | 3x4 | B2CA, s1, d0 | 72 | m
Kabel 1-CXKH-R | 5x6 | B2CA, s1, d0 | 34 | m
Kabel 1-CXKH-R | 3x10 | B2CA, s1, d0 | 95 | m
Kabel 1-CXKH-R | 5x10 | B2CA, s1, d0 | 185 | m
Kabel 1-CXKH-R | 5x16 | B2CA, s1, d0 | 142 | m
Kabel 1-CXKH-R | 5x70 | B2CA, s1, d0 | 75 | m
Kabel J-Y(ST)Y | 2x2x0,8 |  | 90 | m
Kabel JYTY | 2x1 |  | 40 | m
Vodič SEKU | 2x0,8 |  | 65 | m
Vodic CY | 4 | (H07-V-U) | 844 | m
Vodic CY | 10 | (H07-V-U) | 40 | m
Vodic CY | 16 | (H07-V-R) | 255 | m
Vodic CY | 25 | (H07-V-R) | 85 | m
Snura H07-RN-F | 3x6 |  | 15 | m
Trubka do betonu 29 |  |  | 400 | m
Trubka tuhá |  |  | 33 | m
Celkem materiál nosný délkový

## svítidla
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
Název | V legendě |  | Počet | J
Svítidla
včetně světelných zdrojů
Popis svítidel viz Legenda svítidel
vestavné T5 | A1 | 4x14W | 8 | ks
vestavné T5 | A2 | 4x24W | 2 | ks
vestavné T5 DALI stmívatelné | B1 | 4x24W | 15 | ks | 0
vestavné T5 | B2 | 4x14W | 8 | ks
vestavné T5 | B3 | 4x24W | 17 | ks
vestavné T5 | B4 | 4x24W | 7 | ks
vestavné T5 | C1 | 4x14W | 3 | ks
vestavné T5 | C2 | 4x24W | 8 | ks
vestavný kompakt | D1 | 2x26W | 20 | ks
vestavný kompakt | D2 | 2x26W | 15 | ks
přisazené T5 průmyslové | E2 | 2x58W | 9 | ks
přisazené T8 | P | 1x18W | 3 | ks
nouzové vestavné | N1 |  | 4 | ks
nouzové přisazené | N3 |  | 2 | ks
nouzové přisazené | NP1 |  | 5 | ks
nouzové vestavné | NP2 |  | 2 | ks
nouzové přisazené | NP3 |  | 1 | ks
Recyklace svítidel |  |  | 129 | ks
Recyklace světelných zdrojů |  |  | 355 | ks
Svítidla celkem

## montáž
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
|  |  |  | Počet | J | Položka
RTS
Montáž a demontáž
Spinac | 1 | zapusteny | mo | 33 | ks | 210110041
Spinac | 5 | zapusteny | mo | 5 | ks | 210110043
Spinac | 6 | zapusteny | mo | 38 | ks | 210110045
Spinac | 7 | zapusteny | mo | 2 | ks | 210110046
Spinac | 1/0 | zapusteny | mo | 2 | ks | 210110041
Spinac zaluziovy | 1+1 | zapusteny | mo | 4 | ks | 210110044
Spinac IP44 | 6 | zapusteny | mo | 4 | ks | 210110045
Spinac Tango IP44 | 7 | zapusteny | mo | 1 | ks | 210110043
Spinac IP44 plast | 1 | nastenny | mo | 2 | ks | 210110021
Spinac IP44 plast | 6 | nastenny | mo | 8 | ks | 210110024
Spinac IP44 plast | 1/0 | nastenny | mo |  | ks | 210110021
Skrinka IP65 ovladac+LED |  |  | mo | 5 | ks | 210140432
Zasuvka | 1x | zapustena | mo | 272 | ks | 210111011
Zasuvka IP44 | 1x vic.cl. | zapustena | mo | 4 | ks | 210111011
Zasuvka IP44 plast |  | nastenna | mo | 5 | ks | 210111021
Zasuvka prum. nastenna | IP44 | 16A/3+N+PE | mo | 2 | ks | 210111103
Krabice P |  |  | mo | 372 | ks | 210010301
Krabice R |  |  | mo | 1285 | ks | 210010321
Krabice pospojovaní | (skrinky MA) |  | mo | 9 | ks | 210010313
Krabice do betonu |  |  | mo | 850 | ks | 210010313
Ocelova konstrukce | do 5 kg |  | mo | 9 | ks | 210020651
Pospojovani | do Cu 16 |  | mo | 280 | m | 210220453
Kabelovy zlab drateny | 100/50 | komplet | mo | 105 | m | 210020305
Kabelovy zlab drateny | 250/50 | komplet | mo | 45 | m | 210020311
Kabelovy zlab drateny | 300/100 | komplet | mo | 30 | m | 210020311
Kabelovy zlab drateny | 400/100 | komplet | mo | 52 | m | 210020311
Kabelovy zlab drateny | 600/100 | komplet | mo | 15 | m | 210020311
Kabelovy zlab drateny | 250/100 | komplet | mo | 90 | m | 210020311
Prapetní kanál |  |  | mo | 7 | m | 210020311
Kabel CYKY | 2x1,5 |  | mo | 35 | m | 210810041
Kabel CYKY | 3x1,5 |  | mo | 580 | m | 210810045
Kabel CYKY | 4x1,5 |  | mo |  | m | 210810049
Kabel CYKY | 5x1,5 |  | mo |  | m | 210810049
Kabel CYKY | 3x2,5 |  | mo | 510 | m | 210810046
Kabel CYKY | 5x2,5 |  | mo | 164 | m | 210810056
Kabel CYKY | 3x4 |  | mo | 175 | m | 210810051
Kabel CYKY | 5x4 |  | mo | 735 | m | 210810057
Kabel CYKY | 3x6 |  | mo | 28 | m | 210810044
Kabel CYKY | 5x6 |  | mo | 20 | m | 210810052
Kabel CYKY | 5x10 |  | mo | 95 | m | 210810054
Kabel 1-YY | 1x70 |  | mo | 260 | m | 210810151
Kabel 1-CXKH-R | 2x1,5 |  | mo | 225 | m | 210810041
Kabel 1-CXKH-R | 3x1,5 |  | mo | 2525 | m | 210810045
Kabel 1-CXKH-R | 5x1,5 |  | mo | 32 | m | 210810049
Kabel 1-CXKH-R | 3x2,5 |  | mo | 2775 | m | 210810046
Kabel 1-CXKH-R | 3x4 |  | mo | 72 | m | 210810051
Kabel 1-CXKH-R | 5x6 |  | mo | 34 | m | 210810057
Kabel 1-CXKH-R | 3x10 |  | mo | 95 | m | 210810053
Kabel 1-CXKH-R | 5x10 |  | mo | 185 | m | 210810054
Kabel 1-CXKH-R | 5x16 |  | mo | 142 | m | 210810054
Kabel 1-CXKH-R | 5x70 |  | mo | 75 | m | 210810110
Kabel J-Y(ST)Y | do 8x2x0,8 |  | mo | 90 | m | 210810058
Kabel JYTY | 2x1 |  | mo | 40 | m | 210810041
Vodič SEKU | 2x0,8 |  | mo | 65 | m | 210810041
Vodic CY | 4 |  | mo | 844 | m | 210800546
Vodic CY | 6 |  | mo | 40 | m | 210800547
Vodic CY | 16 |  | mo | 255 | m | 210800549
Vodic CY | 25 |  | mo | 85 | m | 210800550
Snura H07-RN-F | 3x6 |  | mo | 15 | m | 210802468
Trubka | do betonu |  | mo | 400 | m | 210010004
Trubka tuhá |  |  | mo | 33 | m | 210010004
Svitidlo vestavné zářivkové |  |  | mo | 68 | ks | 210201043
Svitidlo prumyslove |  |  | mo | 9 | ks | 210201085
Svítidlo přisazené zářivkové |  |  | mo | 3 | ks | 210111011
Svitido downlight |  |  | mo | 35 | ks | 210203101
Svitidlo nouzove orientacni |  |  | mo | 14 | ks | 210200107
Montaz rozvodnice | 100 kg |  | mo | 3 | ks | 210190003
Montaz rozvadece | 300 kg | deleny | mo | 2 | po | 210190052
Bleskosvod:
Zemnici pasek | 30x4 | FeZn | mo | 250 | m
Zemnici drat | 10 mm | FeZn | mo | 80 | m
Svorka pasek/pasek |  | FeZn | mo | 50 | ks
Svorka pasek/drat |  | FeZn | mo | 30 | ks
Zemnici drat, podpery | 8 mm | FeZn | mo | 400 | m
Svorka zkusebni |  | FeZn | mo | 8 | ks
Ochranny uhelnik |  | FeZn | mo | 8 | ks
Jimaci tyc, podstavec | 2 m | Al Mg Si | mo | 10 | ks
Drát AlMgSi 8 | 8 mm | Al Mg Si | mo | 50 | m
Propojení hromosvodu na sousední budovy |  |  |  | 1 | kpl
Propojení uzemnění na sousední budovy |  |  |  | 1 | kpl
Propojení uzemnění na uzemnění v napájení trase |  |  |  | 1 | kpl
Celkem montáž

## přehled zařízení
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
Přehled zařízení
Číslo | Název
1. | UPS
2. | Rozváděč RL1
3. | Rozváděč RL1.1
4. | Rozváděč RL1.2
5. | Rozváděč RL1.3
6. | Celkem součet

## specifikace
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
Silnoproudé elektroinstalace včetně bleskosvodů
DUR+DSP+DPS
Specifikace zařízení
Název |  |  | Počet | J
UPS pro napájení zásuvkových rozvodů
1f/1f 10kVA/9kW, rezevovaný příkon k zálohování 5kW/15min |  |  | 1 | ks
dálková komunikace přes datové rozhraní
doprava na místo, instalace, zapojení, uvedení do provozu |  |  | 1 | ks
celkem součet
RL1 |  |  | 1 | ks
Rozváděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce,
dveře se zámkem, montáž náplně na přístrojový rošt,
se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce.
V ceně jsou řadové svorky, vývodky, drobné doplňky,
montáž u výrobce a kompletace a odzkoušení na stavbě.
Rozváděč je umístěn v technické místnosti.
Skrin rozvadec STA-NL 200x120x40 IP40 dvere 2K |  |  | 1 | ks
Bocni kryt IP40 200x40 |  |  | 1 | ks
Podstavec skrine 10x120x40 |  |  | 1 | ks
Nosnik rostu posuvny 200 |  |  | 2 | sa
Zakrytovy panel deleny |  |  | 2.4 | m2
Ventilacni mrizka |  |  | 2 | ks
Pasovina Cu | 40x10 | 3,56kg/m | 6 | m
Pasovina Cu | 32x5 | 1,42kg/m | 4 | m
DEHNventil M | DVM TNC 255 | spd typ 1 | 2 | ks
Prepinaci modul 4p 160A | Socomec | AtySet gM | 1 | ks
Zasuvka na listu | ZSE-03 | CSN | 2 | ks
Trafo CLB 4.91 | 400/5A | 15VA 1% | 3 | ks
Multimetr PM800, Modbus RTU |  |  | 1 | ks
Jistic | BH630N |  | 1 | ks
Pripojovaci sada | CS-BH-B022 |  | 1 | ks
Spoust BH630 | SE-BH-0630-V001 |  | 1 | ks
Pomocny spinac | PS-BHD-1100 |  | 1 | ks
Vypinaci spoust | SV-BHD-X230 |  | 1 | ks
Jistic | BD250N |  | 3 | ks
Pripojovaci sada | CS-BD-B022 |  | 3 | ks
Spoust BH250 | SE-BD-0160-DTV3 |  | 1 | ks
Spoust BH250 | SE-BD-0250-DTV3 |  | 1 | ks
Spoust BH250 | SE-BD-0250-V001 |  | 1 | ks
Pomocny spinac | PS-BHD-1100 |  | 1 | ks
Vypinaci spoust | SV-BHD-X230 |  | 1 | ks
Pojistkovy odpinac | FH000-3A/T |  | 1 | ks
Pojistka 400 V | PNA 000 gG | 160A | 3 | ks
Pojistkovy odpinac | OPVA 10-1 |  | 2 | ks
Pojistkovy odpinac | OPVA 10-3 |  | 2 | ks
Pojistkovy odpinac | OPVA 14-1 |  | 3 | ks
Pojistkovy odpinac | OPVA 14-3 |  | 6 | ks
Pojistka | PVA 10 gG | 6A | 6 | ks
Pojistka | PVA 10 gG | 10A | 2 | ks
Pojistka | PV 14 gG | 40A | 2 | ks
Pojistka | PV 14 gG | 50A | 19 | ks
Spinac packovy | APN | 63/2 | 2 | ks
Spinac vykonovy I-0-II | 63/3 |  | 1 | ks
Chranic | PF7-40/4/003 |  | 1 | ks
Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C-A |  | 2 | ks
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 1 | ks
Spoustec motoru SM1E |  | 10A | 1 | ks
Jistic instalacni | 1 P | 6A/C | 2 | ks
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 17 | ks
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 10 | ks
Jistic instalacni | 1 P | 20A/C | 2 | ks
Jistic instalacni | 1 P | 25A/C | 3 | ks
Jistic instalacni | 2 P | 6A/C | 1 | ks
Jistic instalacni | 3 P | 25A/B | 1 | ks
Jistic instalacni | 3 P | 16A/C | 8 | ks
Jistic instalacni | 3 P | 20A/C | 2 | ks
Jistic instalacni | 3 P | 25A/C | 7 | ks
Jistic instalacni | 3 P | 40A/C | 1 | ks
Jistic instalacni | 3 P | 50A/C | 3 | ks
trafa MED jsou v provedení 1f 230/230 třída izolace II
Trafo MED IP00 5, 12xIn | Bender | ES710/5000 | 1 | ks
Hlidac izolacniho stavu | Bender | isoMED427P | 1 | ks
Napajeci zdroj | Bender | AN450 | 1 | ks
Rozhraní Modbus Ethernet | Bender | COM460IP | 1 | ks
Signalizacni panel | Bender | MK2430-11 | 3 | ks
montazni prislusenstvi | Bender | MK2430-SET | 2 | ks
Trafo | Bender | STW2 | 1 | ks
Součet
Montáž, kompletace, doplňkový materiál |  | (30 % součtu) | 1 | kpl
Nastaveni parametru systemu |  |  | 1 | kpl
Celkem s montáží
Předpokládaná cena
Rozváděč R1.1 |  |  | 1 | ks
Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud: pro přístroje do 630A
Vestavny rozvadec 60x100 IP40 |  |  | 1 | ks
Ochranny kryt skrine 60x100x18 |  |  | 1 | ks
Zadni stena skrine 60x100 |  |  | 1 | ks
Kryci deska s vyrezem 60x15 |  |  | 7 | ks
DIN lista stavitelna 60 vcetne prislusenstvi |  |  | 7 | ks
Lista upevnovaci N/PE 60 |  |  | 1 | ks
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m | 3x19 vývodů | 3 | ks
Zasuvka na listu | ZSE-03 | CSN | 2 | ks
Spinac INS | 63/3 |  | 2 | ks
Spinac packovy | APN | 63/2 | 1 | ks
DEHNguard S | DGS 275 | spd typ 2 LN | 6 | ks
DEHNgap C S | DGP CS | spd typ 2 NPE | 2 | ks
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 11 | ks
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 12 | ks
Jistic instalacni | 2 P | 16A/C | 4 | ks
Chranic | dRCM-40/4/003-G/A+ |  | 3 | ks
Chranic | PF7-40/4/003 |  | 1 | ks
Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C-A |  | 15 | ks
Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/C-A |  | 15 | ks
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 4 | ks
Součet
Montáž, kompletace, doplňkový materiál |  | (30 % součtu) | 1 | kpl
Celkem
Zaokrouhleno
Rozváděč R1.2 |  |  | 1 | ks
Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud: pro přístroje do 630A
Vestavny rozvadec 60x100 IP40 |  |  | 1 | ks
Ochranny kryt skrine 60x100x18 |  |  | 1 | ks
Zadni stena skrine 60x100 |  |  | 1 | ks
Kryci deska s vyrezem 60x15 |  |  | 7 | ks
DIN lista stavitelna 60 vcetne prislusenstvi |  |  | 7 | ks
Lista upevnovaci N/PE 60 |  |  | 1 | ks
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m | 3x19 vývodů | 3 | ks
Zasuvka na listu | ZSE-03 | CSN | 2 | ks
Spinac INS | 63/3 |  | 2 | ks
Spinac packovy | APN | 63/2 | 1 | ks
Spinac vykonovy I-0-II | 63/3 |  | 1 | ks
DEHNguard S | DGS 275 | spd typ 2 LN | 6 | ks
DEHNgap C S | DGP CS | spd typ 2 NPE | 2 | ks
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 18 | ks
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 21 | ks
Jistic instalacni | 2 P | 16A/C | 10 | ks
Jistic instalacni | 3 P | 16A/C | 1 | ks
Chranic | dRCM-40/4/003-G/A+ |  | 3 | ks
Chranic | PF7-40/4/003 |  | 1 | ks
Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C-A |  | 15 | ks
Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/C-A |  | 15 | ks
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 4 | ks
Součet
Montáž, kompletace, doplňkový materiál |  | (30 % součtu) | 1 | kpl
Celkem
Zaokrouhleno
Rozváděč R1.3 |  |  | 1 | ks
Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud: pro přístroje do 630A
Vestavny rozvadec 60x100 IP40 |  |  | 1 | ks
Ochranny kryt skrine 60x100x18 |  |  | 1 | ks
Zadni stena skrine 60x100 |  |  | 1 | ks
Kryci deska s vyrezem 60x15 |  |  | 7 | ks
DIN lista stavitelna 60 vcetne prislusenstvi |  |  | 7 | ks
Lista upevnovaci N/PE 60 |  |  | 1 | ks
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m | 3x19 vývodů | 3 | ks
Zasuvka na listu | ZSE-03 | CSN | 2 | ks
Spinac INS | 63/3 |  | 2 | ks
Spinac packovy | APN | 63/2 | 1 | ks
DEHNguard S | DGS 275 | spd typ 2 LN | 6 | ks
DEHNgap C S | DGP CS | spd typ 2 NPE | 2 | ks
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 9 | ks
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 24 | ks
Chranic | dRCM-40/4/003-G/A+ |  | 4 | ks
Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/C-A |  | 6 | ks
Mustek N 7 | DIN/pasek |  | 4 | ks
Součet
Montáž, kompletace, doplňkový materiál |  | (30 % součtu) | 1 | kpl
Celkem
Zaokrouhleno