## Rekapitulace
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
D1.12 Venkovní rozvody silnoproudu
DUR+DSP+DPS
Soupis prací
Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Jsou zahrnuty obvyklé rabaty
3. Výrobková základna je referenční dle systému zpracovatele PD
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací
B. Doprava dodávek (5 %)
C. Montáž
D. Demontáž
E. Materiál nosný délkový
F. Materiál nosný kusový
G. Materiál nosný kusový - svítidla
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)
K. Materiál podružný (3 % z J)
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)
M. PPV (6 % z L)
N. Zemní práce
O. Nátěry
P. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  | 1 | h
nezměřitelné montážní práce |  | 30 | h
dozor |  | 1 | h
koordinace s ostatními profesemi |  | 1 | h
úprava ve stávajících rozvaděčích |  | 8 | h
ochrana stávajících kabelových tras, prostupy do objektu |  | 10 | h
úprava kabelové trasy v trafostanici TS1 a tech.prostorách prádelny |  | 10 | h
součet položky
R. Celkem základní rozpočtové náklady
S. Revize |  | 3 | h
T. Dokumentace skutečného provedení (započteno u GD) |  | 0 | ks
U. Úřední projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. |  | 0 | ks
(zařízení třídy II skupina D)
V Brně 25.54.2015

## kusový,délkový
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
D1.12 Venkovní rozvody silnoproudu
DUR+DSP+DPS
Název |  |  | Počet | J
Materiál nosný kusový
Doplnění pojistek v rozvodně nn trafostanice TS1, rozvaděč RM18.1.1, pojistkový odpínač FD2-33/LM,
napojení paralelních kabelů MDO:
Pojistka 500 V | PNA 3 gG | 400A | 3 | ks
Pripojovaci sada 2x240 | WD-FD |  | 1 | ks
Napojení kabelu DO:
Přípojková jisticí skříň do 250A pro montáž na stěnu |  |  | 1 | ks
Pojistka 500 V | PNA 2 gG | 250A | 3 | ks
Protipozarni malta | CP 636 | (poz. ucpavka) | 0.4 | m2
Připojení nových objektu:
Rozpojovací jisticí skříň do 400A+pilíř+koncovkový díl |  |  | 2 | ks
4 sady pojist.spodků vel. 2
Pojistka 500 V | PNA 2 gG | 315A | 3 | ks
Pojistka 500 V | PNA 2 gG | 160A | 6 | ks
Pojistka 500 V | PNA 2 gG | 63A | 3 | ks
Kabelový žebřík z ocelového plechu standardní provedení, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, povrchová úprava žárové zinkování
Kabelovy zebrik plechovy | 300/60 | komplet | 220 | m
Celkem materiál nosný kusový
Materiál nosný délkový
Přípojka mezi TS1 a objekty Q a přístavba
Kabel 1-AYKY-J | 3x185+95 |  | 410 | m
Kabel 1-AYKY-J | 3x240+120 |  | 820 | m
Trubka ohebna | Kopoflex | KF09120 | 40 | m
Napojení objektů Q a přístavby:
Kabel 1-AYKY-J | 3x240+120 |  | 160 | m
Kabel 1-AYKY-J | 3x120+70 |  | 120 | m
Kabel 1-AYKY-J | 4x25 |  | 20 | m
Zemnici pasek | ZP 30x4 | FeZn | 50 | m
Zemnici drat | 10 mm | FeZn, PVC | 10 | m
Svorka pasek/pasek | SR 2b | FeZn | 10 | ks
Svorka pasek/drat | SR 3a | FeZn | 10 | ks
Celkem materiál nosný délkový

## montáž,demontáž
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Přístavba pracoviště Pet MR k budově Q
D1.12 Venkovní rozvody silnoproudu
DUR+DSP+DPS
Název |  |  |  | Počet | J | Položka
RTS
Montáž
Montaz pojistkove patrony |  | nozove | mo | 18 | ks | 210120102
Pozarni ucpavka | stena | 30 cm | mo | 0.4 | m2 | 210020922
Kabelovy zebrik plechovy | 300/60 | komplet | mo | 220 | m | 210020252
Skrin rozvodna |  |  | mo | 3 | ks | 210191502
Kabel 1-AYKY-J | 4x25 |  | mo | 20 | m | 210810109
Kabel 1-AYKY-J | 3x120+70 |  | mo | 120 | m | 210901095
Kabel 1-AYKY-J | 3x185+95 |  | mo | 410 | m | 210901097
Kabel 1-AYKY-J | 3x240+120 |  | mo | 980 | m | 210901098
Trubka ohebna | Kopoflex |  | mo | 40 | m | 210010232
Zemnici pasek | ZP 30x4 | FeZn | mo | 50 | m | 210220001
Ukonceni kabelu SZ | do 4x25 |  | mo | 2 | ks | 210100252
Ukonceni kabelu SZ | do 4x150 |  | mo | 4 | ks | 210100255
Ukonceni kabelu SZ | do 4x240 |  | mo | 6 | ks | 210100257
Ukonceni kabelu SZ | do 4x185 |  | mo | 2 | ks | 210100256
Celkem montáž
Zemni práce
Vytyceni trasy | zastaveny | do1km |  | 0.25 |  | 460010024
Vykop ryhy | 50/70 | zemina | 3 | 220 | m | 460200253
Vykop ryhy | 70/120 | zemina | 3 | 20 | m | 460200253
Kabelove loze | pisek cih | 60/10 |  | 240 | m | 460420374
Folie vystrazna |  | 33 cm |  | 250 | m | 460490012
Kabelovy prostup | beton r | do 20 cm |  | 25 | m | 460510002
Zahoz ryhy | 50/70 | zemina | 3 | 220 | m | 460560253
Zahoz ryhy | 80/120 | zemina | 3 | 20 | m | 460560883
Uprava terenu |  | zemina | 3 | 110 | m2 | 460620013
Zajisteni proti vode |  |  |  | 8 | ks | 460520201
Zabetonování prostupu | do zeminy |  |  | 4.6 | m3 | 460080001
Celkem zemní práce