TECHNICKÝ POPIS „stavební úpravy JIP“

A.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název akce: 	„Opravy na oddělení JIP IKK 13NP v lůžkovém traktu L, areál FN Brno-Bohunice“

b) Místo stavby:	Jihlavská 20, Brno-Bohunice

okres Brno-město, kraj Jihomoravský, stát Česká republika

c) Předmět dokumentace:	Opravy na oddělení JIP IKk 13NP v lůžkovém traktu L, areál FN Brno-Bohunice.

A.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

a) Investor:

TECHNICKÝ POPIS ÚPRAV JIP

- JIP LŮŽKOVÁ JEDNOTKA

Demontáže, bourací práce

- demontáž nábytku pracoviště služby a pracovní linky v prostoru služby

- otlučení stávajících keramických obkladů v prostoru tvaru „U“ pracoviště služby,

- otlučení obkladů v místech pro rozvody elektro, odpadu a vody

- vybourání zděné konstrukce tvaru „U“ pracoviště služby

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro (vypínače, zásuvky)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- stržení podlahové povlakové krytiny

-  demontáž koncových prvků VZT

- demontáž stávajících kovových konstrukcí závěsů

- vybourání stávajících vstupních kovových zárubní

Elektro

- nové rozvody elektro pro systém stmíváni např. DALI, včetně potřebné úpravy rozvaděče

- rozvody pro vyšetřovací světla (6 ks)

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO,DO, MDO!

- nové rozvody elektro (VDO, DO, MDO) a příprava pro LED pásky (pracovní linka)

- nová LED svítidla do podhledu rozměr 60 x 60 cm se systémem stmívání např. DALI

ZTI

- úprava vodovodního a odpadního potrubí (ZTI práce) pro pracovní linku (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

Stavební úpravy

- nové ocelové zárubně – Pozor bude otočena otevíravost dveří, viz výkres nového stavu.

- dozdění stěn pracovní linky - do výšky podhledu (z pórobetonových tvárnic)

- nátěr zárubní

- vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou tl.6 mm vč. penetrace

- nová SDK konstrukce pracoviště, včetně vyztužení UA profily a deskami pro novou kci skříněk pracoviště dle návrhu

- kompletní vyrovnání stěn jádrovou omítkou následně perlinkou do cementové stěrky a nakonec sádrová omítka     jako podklad pro nátěr stěn

- syntetický omyvatelný nátěr stěn nad obklad z acrovynu po podhled

- nový kazetový podhled, kazety hygienické dle standardu FN Brno (Bioguard accoustic tl. 17)

-  pokládka podlahové krytiny, včetně vytažení fabionů. homogenní PVC tř. 34/42 tl. 2 mm antistatické lepeno na 	vodivé lepidlo, včetně položení měděných pásku do podlahy a jejich zapojení k uzemňovacím bodům.

- opravy omítek dotčených stavbou

- úprava a dopojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě pro službu

- demontáž a nové rozvody včetně koncových prvků SLP, viz samostatný výkaz

5. KUCHYŇKA

- otlučení stávajících keramických obkladů

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro (vypínače, zásuvky)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- stržení podlahové povlakové krytiny

-  demontáž koncových prvků VZT

- nové rozvody elektro a příprava pro LED pásky (pod spodními skříňkami kuchyňské linky)

- nová LED svítidla do podhledu rozměr 60 x 60 cm

- úprava vodovodního a odpadního potrubí (ZTI práce) pro kuchyňskou linku a myčku (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

- vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou

- vyrovnání stěn před montáží obkladu

- montáž nového keramického obkladu mezi pracovní desku a spodní hranu horních skříněk kuchyňské linky, včetně zaspárování,

- nový kazetový podhled, kazety hygienické dle standardu FN Brno (Bioguard accoustic tl. 17)

- pokládka podlahové krytiny, včetně vytažení fabionů. homogenní PVC tř. 34/42 tl. 2 mm

5. POBYTOVÁ MÍSTNOST SESTER

- osekání stávajících keramických obkladů

- demontáž obložení stěn

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro (vypínače, zásuvky)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- stržení podlahové povlakové krytiny

-  demontáž koncových prvků VZT

- demontáž obložení radiátorů ezality, včetně kontrolního měření (POZOR demontáž v hygienickém režimu při zajištění speciálních ochranných pomůcek a úniku zplodin)

- nové rozvody elektro a příprava pro LED pásky (kuch. linka)

- nová LED svítidla do podhledu rozměr. 60 x 60 mm

- úprava vodovodního a odpadního potrubí (ZTI práce) pro kuch. linku a myčku (potrubí PVC-C dle standardu   FN Brno)

- vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou

- vyrovnání stěn před montáží obkladu

- montáž nového keramického obkladu, včetně zaspárování,

- nový kazetový podhled, kazety hygienické dle standardu FN Brno (Bioguard accoustic tl. 17)

- pokládka podlahové krytiny, včetně vytažení fabionů. homogenní PVC tř. 34/42 tl. 2 mm

- obložení radiátorů kompaktní deskou tl. 10 s bílým jádrem s odklopitelným horním dílem na panty

V Brně dne 27. 7. 2025							vypracoval Jan Auda