## Příloha č. 1 ZD
Specifikace dodávky UPS včetně akumulátorových baterií
Areál | Budova | Klinika | Požadovaný výkon | Doba zálohování | Vstup | Výstup | Hlučnost | Popis | Poznámka
NBP | B | Klinika infekčních chorob JIP | 10000 W | 1 hodina / 6000 W | 1 fáze | 1 fáze | UPS s hlučností max. 40 dB. | UPS je umístěná na chodbě JIP, kde není možné umístit externí "battery box". UPS musí mít dostatečný prostor pro interní akumulátory v potřebné kapacitě. | UPS musí být mobilní (na kolečkách).
NBP | F | Klinika nemoci plicních a tuberkulózy | 6000 W | 1 hodina / 4000 W | 1 fáze | 1 fáze |  | UPS je umístěna v ostění na chodbě . Je zde prostor pro menší "battery box". | UPS musí být mobilní (na kolečkách).
NBP | CH | Klinika úrazové chirurgie - Urgentní příjem | 8000 W | 30 minut / 4000 W | 1 fáze | 1 fáze |  | UPS umístěná v rozvodně NN, není zde prostor pro externí "battery box". | UPS musí být mobilní (na kolečkách).
NBP | CH | Klinika úrazové chirurgie - CT III + ambulance | 8000 W | 30 minut / 3500 W | 1 fáze | 1 fáze |  | UPS umístěná v rozvodně NN, není zde prostor pro externí "battery box". | UPS musí být mobilní (na kolečkách).
NBP | I1 | Ortopedická klinika JIP + spinální jednotka | 20000 W | 1 hodina / 10000 W | 3 fáze | 3 fáze |  | UPS umístěná v rozvodně NN, je zde velký "battery box".
NBP | I2 | Transfuzní a tkáňové oddělení | 30000 W | 1 hodina / 20000 W | 3 fáze | 3 fáze |  | UPS umístěná v rozvodně NN, je zde velký "battery box".
NBP | I2 | KARIM pouze pro zásuvky PC | 15000 W | 30 minut / 6000 W | 3 fáze | 3 fáze |  | UPS musí mít prostor pro interní akumulátory v potřebné kapacitě.
NBP | I2 / 1. NP sekretariát TTO | Klinika radiologie a nukleární medicíny RTG + sono | 20000 W | 15 minut / 11000 W | 3 fáze | 3 fáze |  | UPS musí mít dostatečný prostor pro interní akumulátory v potřebné kapacitě. | UPS musí být mobilní (na kolečkách).
NBP | L / 1. NP (CT) | Klinika radiologie a nukleární medicíny - CT II | 10000 W | 15 minut / 5000 W | 1 fáze | 1 fáze | UPS s hlučností max. 40 dB. | UPS je umístěna v pracovní místnost , nelze použít battery box, snížená hlučnost | UPS musí být mobilní (na kolečkách).
NBP | Z | Gynekologická porodnická klinika | 40000 W | 1 hodina / 25000 W | 3 fáze | 3 fáze |  | UPS + akumulátory uloženy v klimatizované místnosti. Po obvodě místnosti jsou "regály" s dostatečnou prostorovou kapacitou a variabilitou pro uložení akumulátorů.
NBP | CH / 5.NP | Oddělení klinické biochemie | 10000 W | 1 hodina / 6000W | 1fáze | 1fáze |  | UPS je umístěna v ostění na chodbě . Je zde prostor pro menší "battery box". | UPS musí být mobilní (na kolečkách).
NBP | L / 3.NP | Velín | 10000 W | 1 hodina / 6000W | 1 fáze | 1 fáze |  | UPS umístěna v technické místnosti. Možnost využítí stávajícího regálu pro akumulátory.
DN | G | Klinika dětské anesteziologie a resuscitace | 30000 W | 1 hodina / 20000 W | 3 fáze | 3 fáze | UPS s hlučností 1m od zdroje max. 45 dB | S možností zvýšeného modulárního navýšení kW. Pracovní napětí: 380V/400V/415V. Baterie pro novou UPS by měly být umístěny v nových odkrytých boxech. | Součástí je dodávka otevřených regálů pro uložení baterií s přístupem ze všech stran. Půdorysné rozměry regálů jsou omezeny šířkou 780 mm, hloubkou 700 mm a výškou 1000 mm.
Součástí dodávky je:
dodávka UPS
dodávka akubaterií
doprava, montáž a související činnosti dle kupní smlouvy
Požadavky na akumulátorové baterie:
technologie akumulátoru z „čistého olova“ (Pure lead)
teplotní odolnost akumulátoru v rozsahu teplot -40°C to +55°C
VRLA bezúdržbový akumulátor
technologie AGM
životnost akumulátoru 12 a více let dle EUROBAT při 20°C
skladovatelnost akumulátoru až 2 roky
záruční doba 36 měsíců
Požadavky na UPS:
online UPS - systém s dvojí konverzí
účinnost – 98% a více
výstup z baterie – čistý Sinus
hlučnost 40 dB (měřeno 1 metr od UPS) v režimu typu smart active (nebo obdobném)
SMTP karta pro vzdálený dohled včetně software
reléový výstup základních stavů UPS
ovládací panel v českém jazyce
servisní kontrola „Profilaxe“ první od instalace po 6 měsících další po 12 měsících.
systém typu smart battery management (nebo obdobný)
použití více sad akumulátorů pro potřebnou konečnou kapacitu (paralelní řazení akumulátorů)
záruční doba 36 měsíců na baterie od výrobce
záruční doba 60 měsíců na hardware UPS