| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.16 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.17 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.18 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.19 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.20 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.21 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.23 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.24 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 32 |  | 32 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.25 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.26 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 35 |  | 35 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.27 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá 625 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.28 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.29 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 625 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.30 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP, D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.31 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.32 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 61 |  | 61 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.33 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.34 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 39 |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1..4 | Regulační klapka těsná d = 100, ovl. ruční, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP a D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.35 | Pružná manžeta 400x250mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.36 | Pružná manžeta 280x250mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.37 | Pružná manžeta 900x450mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.38 | Pružná manžeta 710x400mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.39 | Pružná manžeta 1000x450mm, šířka 150 mm , D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.40 | Pružná manžeta 710x450mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.41 | Pružná manžeta 900x630mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP, D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1..5 | Pružná manžeta d = 200mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.42 | Pružná manžeta d = 160mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP, D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.43 | Pružná manžeta d = 125mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.44 | Pružná manžeta d = 100mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP, D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1..6 | Pružná manžeta d = 80mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.45 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 72 |  | 72 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.46 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 183 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 183 |  | 183 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.47 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 99 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 99 |  | 99 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.48 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 117 |  | 117 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.49 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 1660 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1660 |  | 1660 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1660 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1..7 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 237 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 237 |  | 237 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 237 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.50 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 601 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 601 |  | 601 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 601 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1..8 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.51 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 450 |  | 450 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 450 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.52 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 775 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 775 |  | 775 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 775 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.53 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 279 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 279 |  | 279 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 279 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1..9 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.54 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1..9 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.54 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.55 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x600, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.56 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1..9 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.57 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d80, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.58 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x630, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.58 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x630, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.59 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x630, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.59 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x630, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.60 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.61 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.62 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.63 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x600, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.64 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 225x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.62 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.65 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.66 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.67 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.68 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.69 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.70 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.71 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.72 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 225x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.73 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.74 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.75 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.76 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.77 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.76 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.77 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.75 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.78 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.77 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.79 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.77 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.80 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.81 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.82 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.83 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.84 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.84 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.83 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.85 | Montážní materiál k z.č. 1 | kg | 750 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 750 |  | 750 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 750 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.86 | Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR | hod | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.87 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.88 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.89 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.90 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.91 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.92 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.93 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.94 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| D | D.1.4.4-SO-01 - 2.00 | Zařízení č. 2 - Hlavní vstupní prostory - 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní provedení pro standardní prostředí, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, výsuvného rámu protimrazové ochrany, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 4775m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 4825 m3/h. První stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5), druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM1 65% (F7) Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4.-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.02 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 560x560, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4.-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.03 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x710, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4.-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.04 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 560x560, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4.-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.05 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 400x1400, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4.-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.06 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4.-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.07 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.08 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.09 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.10 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.11 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.12 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.13 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.14 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.15 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.16 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.17 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.18 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.19 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.20 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.21 | Krycí mřížka na potrubí, rozměr potrubí 560x560, ocelový plech, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.23 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.24 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.25 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 17 |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.26 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.27 | Pružná manžeta d = 125mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.28 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.29 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 66 |  | 66 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.30 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 51 |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.31 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 54 |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.32 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 495 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 495 |  | 495 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 495 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.33 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 116 |  | 116 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.34 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 271 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 271 |  | 271 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 271 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.35 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 234 |  | 234 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.36 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 90 minut, D+M | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..1 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..2 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..2 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..3 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..4 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..5 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..5 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..6 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..6 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..5 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..7 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4.-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..7 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4.-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..8 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4.-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..8 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4.-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2..9 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.22 | Montážní materiál k z.č. 2 | kg | 220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 220 |  | 220 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.37 | Zaregulování z.č. 2, koordinace s MaR | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.38 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.39 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.40 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.41 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.42 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.43 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.44 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.45 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| D | D.1.4.4-SO-01 - 3.00 | Zařízení č. 3 - Ambulance perinatologie - 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 850Pa při průtoku 5400m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 5350 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.02 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 2250 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 3.02, 3.03 a 3.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3..1 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 2250 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.03 | Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu (ohřev, chlazení), průtok vzduchu 2200 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní provedení pro standardní prostředí, Zónové díly 3.02, 3.03 a 3.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F7 (ISO ePM 2,5 60%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.04 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 950 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 3.02, 3.03 a 3.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3..2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 950 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.05 | Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2250m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.06 | Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2250m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.07 | Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2200m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.08 | Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2150m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.09 | Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 950m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.10 | Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 950m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.11 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 3250x2500 - atyp. rozměr, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: složeno z dílů: 4x(1000x1250), 2x(1250x1250) vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.12 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 3500x2500 - atyp. rozměr, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: složeno z dílů: 4x(1250x1250), 2x(1000x1250) vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.13 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.14 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 360 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 360 |  | 360 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.15 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.16 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.17 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.18 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.19 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.20 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.21 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.23 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.24 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.25 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.26 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.27 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.28 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.29 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.30 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.31 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.32 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3..3 | Regulační klapka těsná d = 100, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.33 | Pružná manžeta 560x280mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.34 | Pružná manžeta 400x355mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.35 | Pružná manžeta 450x315mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.36 | Pružná manžeta 280x250mm, šířka 150 mm , D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3..4 | Pružná manžeta 200x280mm, šířka 150 mm , D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.37 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 28 |  | 28 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.38 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.39 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 81 |  | 81 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.40 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 60 |  | 60 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.41 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 2015 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2015 |  | 2015 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2015 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.42 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 130 |  | 130 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.43 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 1604 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1604 |  | 1604 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1604 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.44 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 240 |  | 240 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.45 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 213 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 213 |  | 213 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.46 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 241 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 241 |  | 241 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3..5 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3..7 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3..8 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3..9 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3..9 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.47 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.48 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.49 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.50 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.51 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.51 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.52 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.53 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.54 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.55 | Montážní materiál k z.č. 3 | kg | 800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 800 |  | 800 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 800 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.56 | Zaregulování z.č. 3, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.57 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.58 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.59 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.60 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.61 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.62 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.63 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.64 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| D | D.1.4.4-SO-01 - 4.00 | Zařízení č. 4 - Ambulance neonatologie - 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
253 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 850Pa při průtoku 4600m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 4600 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.02 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1250 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 4.02, 4.03 a 4.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..1 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1250 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.03 | Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu (ohřev, chlazení), průtok vzduchu 2450 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní provedení pro standardní prostředí, Zónové díly 4.02, 4.03 a 4.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F7 (ISO ePM 2,5 60%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.04 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 900 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 4.02, 4.03 a 4.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 900 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.05 | Regulátor variabilního průtoku 350x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1250m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.06 | Regulátor variabilního průtoku 350x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1250m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.07 | Regulátor variabilního průtoku 400x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2450m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.08 | Regulátor variabilního průtoku 400x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2450m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.09 | Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 900m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.10 | Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 900m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.11 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.12 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.13 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.14 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.15 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.16 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.18 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.20 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.21 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.23 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.24 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.25 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.27 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 25 |  | 25 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.28 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.29 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.30 | Pružná manžeta 355x250mm, šířka 150 mm , D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.31 | Pružná manžeta 225x355mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.32 | Pružná manžeta 450x355mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.33 | Pružná manžeta 400x355mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.34 | Pružná manžeta 315x225mm, šířka 150 mm , D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.35 | Pružná manžeta d = 250 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.36 | Pružná manžeta d = 200 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.37 | Pružná manžeta d = 160 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.38 | Pružná manžeta d = 125 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.39 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 75 |  | 75 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.40 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 78 |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.41 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.42 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 453 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 453 |  | 453 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 453 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.43 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 156 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 156 |  | 156 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.44 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 175 |  | 175 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.45 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 203 |  | 203 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.46 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 86 |  | 86 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.47 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 192 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 192 |  | 192 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..3 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..3 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..4 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..5 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..7 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..5 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..5 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..8 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4..9 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.17 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.17 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.19 | Montážní materiál k z.č. 4 | kg | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 300 |  | 300 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.26 | Zaregulování z.č. 4, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.48 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.49 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.50 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
317 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.51 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
318 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.52 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
319 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.53 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
320 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.54 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.55 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
| D | D.1.4.4-SO-01 - 5.00 | Zařízení č. 5 - Oddělení zobrazovacích metod - 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
322 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1050Pa při průtoku 6900m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1050Pa při průtoku 6900 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.02 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 3350 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 5.02, 5.03 a 5.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..1 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 3350 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.03 | Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu (ohřev, chlazení), průtok vzduchu 1900 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní provedení pro standardní prostředí, Zónové díly 5.02, 5.03 a 5.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F7 (ISO ePM 2,5 60%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.04 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1650 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 5.02, 5.03 a 5.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1650 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.05 | Regulátor variabilního průtoku 700x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3350m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.06 | Regulátor variabilního průtoku 550x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3350m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.07 | Regulátor variabilního průtoku 400x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1900m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.08 | Regulátor variabilního průtoku 300x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1700m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.09 | Regulátor variabilního průtoku 350x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1650m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.10 | Regulátor variabilního průtoku 350x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1850m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
334 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.11 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 29 |  | 29 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.12 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
336 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.14 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.15 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.16 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.17 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.18 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.19 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.20 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.21 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
344 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.23 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.24 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.25 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.26 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.27 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 41 |  | 41 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.28 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.29 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 17 |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.30 | Pružná manžeta 560x355mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..3 | Pružná manžeta 500x355mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
354 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.31 | Pružná manžeta 560x400mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
355 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.32 | Pružná manžeta 450x315mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..4 | Pružná manžeta 450x280mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.33 | Pružná manžeta 400x315mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.34 | Pružná manžeta 355x315mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.35 | Pružná manžeta 315x315 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
360 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.36 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.37 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 123 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 123 |  | 123 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.38 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 48 |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.39 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 51 |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.40 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 1508 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1508 |  | 1508 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1508 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.41 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 67 |  | 67 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
366 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.42 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 572 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 572 |  | 572 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 572 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
367 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.43 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 532 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 532 |  | 532 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 532 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.44 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 65 |  | 65 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.45 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 260 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 260 |  | 260 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..5 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..5 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..5 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..5 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..7 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..8 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..9 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5..9 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.13 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.13 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
382 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.46 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.47 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.48 | Montážní materiál k z.č. 5 | kg | 560 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 560 |  | 560 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 560 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.49 | Zaregulování z.č. 5, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
386 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.50 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
387 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.51 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
388 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.52 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
389 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.53 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
390 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.54 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
391 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.55 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
392 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.56 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
393 | K | D.1.4.4-SO-01 - 5.57 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
| D | D.1.4.4-SO-01 - 6.00 | Zařízení č. 6 - Reprodukční medicína - laboratoře - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
394 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu čistých prostor - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, výsuvného rámu protimrazové ochrany, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1200Pa při průtoku 6450m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 6340 m3/h. Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 55% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9), Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6..1 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 6450 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.02 | Přívodní ventilátorová komora s EC motorem ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1000 m3/h při 400 Pa, Lw(A) do okolí = 50 dB(A), m=200kg, včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6..2 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 580x460, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6..3 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 250x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.03 | Přívodní ventilátorová komora s EC motorem ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1000 m3/h při 400 Pa, Lw(A) do okolí = 505 dB(A), m=200kg, včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6..4 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 580x460, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6..5 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 250x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.04 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, odvlhčování), průtok vzduchu 2200 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické podstropní provedení, včetně základového rámu z lehkých pozink. profilů a závěsného materiálu pro zavěšení pod stropem. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, Transport po jednotlivých transportních celcích přímo na místo a následné složení komor a zavěšení ke stropu. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.05 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, odvlhčování), průtok vzduchu 1400 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické podstropní provedení, včetně základového rámu z lehkých pozink. profilů a závěsného materiálu pro zavěšení pod stropem. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, Transport po jednotlivých transportních celcích přímo na místo a následné složení komor a zavěšení ke stropu. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.06 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.07 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6..6 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
407 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.09 | Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.10 | Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
409 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.12 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
410 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.13 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
411 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.14 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.15 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
413 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.16 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
414 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.17 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.18 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
416 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.19 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
417 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.20 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.21 | Pružná manžeta 1000x400 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
419 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6..7 | Pružná manžeta 1000x355 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
420 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.22 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 66 |  | 66 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
421 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.23 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 78 |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
422 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.24 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 78 |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
423 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.25 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
424 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.26 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 909 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 909 |  | 909 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 909 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
425 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.27 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 45 |  | 45 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
426 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.28 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 207 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 207 |  | 207 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
427 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.29 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 208 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 208 |  | 208 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
428 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.30 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 438 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 438 |  | 438 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 438 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
429 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.31 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 121 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 121 |  | 121 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
430 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6..8 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
431 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6..8 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
432 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6..9 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
433 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.11 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
434 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.11 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
435 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.32 | Montážní materiál k z.č. 6 | kg | 380 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 380 |  | 380 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 380 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
436 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.33 | Zaregulování z.č. 6, koordinace s MaR | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
437 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.34 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
438 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.35 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
439 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.36 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
440 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.37 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
441 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.38 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
442 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.39 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
443 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.40 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
444 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.41 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
445 | K | D.1.4.4-SO-01 - 6.42 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
| D | D.1.4.4-SO-01 - 7.00 | Zařízení č. 7 - Reprodukční medicína - zázemí - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
446 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1100Pa při průtoku 6150m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 6510 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT ve 2.NP. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
447 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.02 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 2100 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 7.02, 7.03 a 7.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
448 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..1 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 2100 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
449 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.03 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 2500 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 7.02, 7.03 a 7.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
450 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 2500 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
451 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.04 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1550 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 7.02, 7.03 a 7.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
452 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..3 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1550 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
453 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.05 | Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2100m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
454 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.06 | Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1950m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
455 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.07 | Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2500m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
456 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.08 | Regulátor variabilního průtoku 500x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2960m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
457 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.09 | Regulátor variabilního průtoku 400x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1550m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
458 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.10 | Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1600m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
459 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.11 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
460 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.12 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
461 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.13 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
462 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.14 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
463 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.15 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
464 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.16 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
465 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.17 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
466 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.18 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
467 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.19 | Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
468 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.20 | Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
469 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.21 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
470 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
471 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.23 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
472 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.24 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
473 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.25 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
474 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.26 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
475 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.27 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
476 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.28 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
477 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.29 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
478 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.30 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
479 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.31 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
480 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.32 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
481 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.33 | Pružná manžeta 500x280mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
482 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.34 | Pružná manžeta 630x280mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
483 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.35 | Pružná manžeta 450x315mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
484 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.36 | Pružná manžeta 355x250mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
485 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.37 | Pružná manžeta 630x315mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
486 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.38 | Pružná manžeta 400x280 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
487 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.39 | Pružná manžeta 560x250 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
488 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.40 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
489 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.41 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 81 |  | 81 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
490 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.42 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 81 |  | 81 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
491 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.43 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
492 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.44 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 1448 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1448 |  | 1448 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1448 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
493 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.45 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 86 |  | 86 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
494 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.46 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 267 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 267 |  | 267 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
495 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.47 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 546 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 546 |  | 546 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 546 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
496 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.48 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 482 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 482 |  | 482 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 482 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
497 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.49 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 166 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 166 |  | 166 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
498 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..4 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
499 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..5 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
500 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
501 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
502 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
503 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
504 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..7 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
505 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..8 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
506 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..9 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
507 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.50 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
508 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.51 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x280+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
509 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.52 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
510 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.53 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
511 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.53 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
512 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7..9 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
513 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.50 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
514 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.54 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
515 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.55 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
516 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.56 | Montážní materiál k z.č. 7 | kg | 550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 550 |  | 550 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 550 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
517 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.57 | Zaregulování z.č. 7, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
518 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.58 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
519 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.59 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
520 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.60 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
521 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.61 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
522 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.62 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
523 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.63 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046
524 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.64 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
525 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.65 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
526 | K | D.1.4.4-SO-01 - 7.66 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
| D | D.1.4.4-SO-01 - 8.00 | Zařízení č. 8 - Reprodukční medicína - zákrokové sály - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
527 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1100Pa při průtoku 3100m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 2850 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT ve 2.NP. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
528 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.02 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 1550 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 8.02 a 8.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
529 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8..1 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=40%, průtok vzduchu 1550 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
530 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.03 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 1550 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 8.02 a 8.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
531 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8..2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=40%, průtok vzduchu 1550 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
532 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.04 | Regulátor variabilního průtoku 350x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1550m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
533 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.05 | Regulátor variabilního průtoku 400x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1425m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
534 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.06 | Regulátor variabilního průtoku 350x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1550m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
535 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.07 | Regulátor variabilního průtoku 400x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1425m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
536 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.08 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
537 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8..3 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
538 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.09 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
539 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.13 | Uzavírací klapka těsná ovládaná ručně 315x280, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
540 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.14 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
541 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.15 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
542 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.16 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
543 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.17 | Pružná manžeta 1300x180mm, šířka 120 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
544 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.18 | Pružná manžeta 500x225mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
545 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.19 | Pružná manžeta 500x180mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
546 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.20 | Pružná manžeta 450x225mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
547 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.21 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
548 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.22 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
549 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.23 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
550 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.24 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 802 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 802 |  | 802 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 802 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
551 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.25 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
552 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.26 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 234 |  | 234 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
553 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.27 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 102 |  | 102 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
554 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.28 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 465 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 465 |  | 465 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 465 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
555 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.29 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 190 |  | 190 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
556 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.10 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
557 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8..4 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
558 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.10 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
559 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.10 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
560 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8..4 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
561 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.10 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
562 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.11 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
563 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.11 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
564 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8..5 | Montážní materiál k z.č. 8 | kg | 340 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 340 |  | 340 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
565 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8..6 | Zaregulování z.č. 8, koordinace s MaR | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130
566 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8..7 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132
567 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8..8 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134
568 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8..9 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136
569 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.12 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138
570 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.30 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140
571 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.31 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142
572 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.32 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144
573 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.33 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146
574 | K | D.1.4.4-SO-01 - 8.34 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148
| D | D.1.4.4-SO-01 - 9.00 | Zařízení č. 9 - Ambulance gynekologie - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
575 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, hygienické provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 7775m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 7875 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
576 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.02 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 2400 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 9.02, 9.03 a 9.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 9.02, 9.03 a 9.04. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
577 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9..1 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 2400 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
578 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.03 | Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu (ohřev, chlazení), průtok vzduchu 4125 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, standardní provedení, Zónové díly 9.02, 9.03 a 9.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F7 (ISO ePM 2,5 60%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
579 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.04 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1250 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 9.02, 9.03 a 9.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
580 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9..2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1250 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
581 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.05 | Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2400m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
582 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.06 | Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2400m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
583 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.07 | Regulátor variabilního průtoku 450x450 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4125m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
584 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.08 | Regulátor variabilního průtoku 500x450 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4225m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
585 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.09 | Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1250m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
586 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.10 | Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1250m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
587 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.11 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 710x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
588 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.12 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 750x750, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
589 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.13 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
590 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.14 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 67 |  | 67 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
591 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.15 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
592 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.16 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
593 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.17 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
594 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.18 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
595 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.19 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
596 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.20 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
597 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.21 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
598 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
599 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.23 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, v+J3571+H3551 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
600 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.24 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
601 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.25 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
602 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.26 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
603 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9..3 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
604 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.27 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
605 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9..4 | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
606 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.28 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
607 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.29 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
608 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.30 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 46 |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
609 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.31 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
610 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9..5 | Regulační klapka těsná d = 100, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
611 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.32 | Pružná manžeta 630x280mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
612 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.33 | Pružná manžeta 560x450mm, šířka 150 mm , D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
613 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.34 | Pružná manžeta 280x280mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
614 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.35 | Pružná manžeta 250x315mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
615 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.36 | Pružná manžeta d=225mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
616 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.37 | Pružná manžeta d=250mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
617 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.38 | Pružná manžeta 250x280mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
618 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.39 | Pružná manžeta d=180mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
619 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.40 | Pružná manžeta d=200mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
620 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.41 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
621 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.42 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 57 |  | 57 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
622 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.43 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 138 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 138 |  | 138 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
623 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.44 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 78 |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
624 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.45 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 1368 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1368 |  | 1368 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1368 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
625 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.46 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 200 |  | 200 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
626 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.47 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 77 |  | 77 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
627 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.48 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 657 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 657 |  | 657 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 657 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
628 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.49 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 203 |  | 203 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
629 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.50 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 445 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 445 |  | 445 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 445 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
630 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
631 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9..6 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
632 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9..7 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
633 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9..7 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
634 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9..8 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
635 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9..9 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
636 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.51 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
637 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.52 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
638 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.53 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
639 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.54 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
640 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.54 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
641 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.55 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
642 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.56 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
643 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.57 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
644 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.57 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
645 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.58 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
646 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.59 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
647 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.58 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
648 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.60 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
649 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.61 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
650 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.62 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
651 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.60 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
652 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.60 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
653 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.63 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
654 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.63 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
655 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.64 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
656 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.65 | Montážní materiál k z.č. 9 | kg | 600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 600 |  | 600 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 600 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
657 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.66 | Zaregulování z.č. 9, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314
658 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.67 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316
659 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.68 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318
660 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.69 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320
661 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.70 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322
662 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.71 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324
663 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.72 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326
664 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.73 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328
665 | K | D.1.4.4-SO-01 - 9.74 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330
| D | D.1.4.4-SO-01 - 10.0 | Zařízení č. 10 - Jednodenní chirurgie - zázemí zákrokových sálů - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
666 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 900Pa při průtoku 9525m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 800Pa při průtoku 9575 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT ve 2.NP. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
667 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 4750 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 10.02 a 10.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
668 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 4750 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
669 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 4775 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 10.02 a 10.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
670 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 4775 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
671 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.4 | Regulátor variabilního průtoku 500x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4750m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
672 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.5 | Regulátor variabilního průtoku 800x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4650m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
673 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.4 | Regulátor variabilního průtoku 500x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4775m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
674 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.6 | Regulátor variabilního průtoku 800x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4925m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
675 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.7 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
676 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.8 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
677 | K | D.1.4.4-SO-01 - 10.9 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 25 |  | 25 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
678 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.95 | Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
679 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.96 | Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou v+J4007+H4010 HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
680 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.97 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
681 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.98 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
682 | K | D.1.4.4-SO-01 - 1.99 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
683 | K | D.1.4.4-SO-01 - .100 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
684 | K | D.1.4.4-SO-01 - .101 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
685 | K | D.1.4.4-SO-01 - .102 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
686 | K | D.1.4.4-SO-01 - .103 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
687 | K | D.1.4.4-SO-01 - .104 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
688 | K | D.1.4.4-SO-01 - .105 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
689 | K | D.1.4.4-SO-01 - .106 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
690 | K | D.1.4.4-SO-01 - .107 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 17 |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
691 | K | D.1.4.4-SO-01 - .108 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
692 | K | D.1.4.4-SO-01 - .109 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
693 | K | D.1.4.4-SO-01 - .110 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 99 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 99 |  | 99 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
694 | K | D.1.4.4-SO-01 - .111 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 51 |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
695 | K | D.1.4.4-SO-01 - .112 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 45 |  | 45 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
696 | K | D.1.4.4-SO-01 - .113 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
697 | K | D.1.4.4-SO-01 - .114 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 617 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 617 |  | 617 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 617 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
698 | K | D.1.4.4-SO-01 - .115 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 82 |  | 82 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
699 | K | D.1.4.4-SO-01 - .116 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 265 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 265 |  | 265 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 265 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
700 | K | D.1.4.4-SO-01 - .117 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 192 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 192 |  | 192 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
701 | K | D.1.4.4-SO-01 - .118 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 63 |  | 63 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
702 | K | D.1.4.4-SO-01 - .119 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 77 |  | 77 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
703 | K | D.1.4.4-SO-01 - .120 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
704 | K | D.1.4.4-SO-01 - .120 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
705 | K | D.1.4.4-SO-01 - .121 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
706 | K | D.1.4.4-SO-01 - .120 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
707 | K | D.1.4.4-SO-01 - .122 | Montážní materiál k z.č. 10 | kg | 290 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 290 |  | 290 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
708 | K | D.1.4.4-SO-01 - .123 | Zaregulování z.č. 10, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416
709 | K | D.1.4.4-SO-01 - .124 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418
710 | K | D.1.4.4-SO-01 - .125 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420
711 | K | D.1.4.4-SO-01 - .126 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422
712 | K | D.1.4.4-SO-01 - .127 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424
713 | K | D.1.4.4-SO-01 - .128 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426
714 | K | D.1.4.4-SO-01 - .129 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428
715 | K | D.1.4.4-SO-01 - .130 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430
716 | K | D.1.4.4-SO-01 - .131 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432
717 | K | D.1.4.4-SO-01 - .132 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434
| D | D.1.4.4-SO-01 - 11.0 | Zařízení č. 11 - Jednodenní chirurgie - zákrokové sály - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
718 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 7 700 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 7 550 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT ve 2.NP. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
719 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 4000 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 11.02 a 11.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
720 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=40%, průtok vzduchu 4000 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
721 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 3700 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 11.02 a 11.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
722 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=40%, průtok vzduchu 3700 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
723 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.4 | Regulátor variabilního průtoku 450x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4000 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
724 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.4 | Regulátor variabilního průtoku 450x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3925 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
725 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.5 | Regulátor variabilního průtoku 500x450 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3700 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
726 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.6 | Regulátor variabilního průtoku 500x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3625 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
727 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.7 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
728 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.8 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
729 | K | D.1.4.4-SO-01 - 11.9 | Uzavírací klapka těsná ovládaná ručně 800x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
730 | K | D.1.4.4-SO-01 - .133 | Uzavírací klapka těsná ovládaná ručně 710x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
731 | K | D.1.4.4-SO-01 - .134 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
732 | K | D.1.4.4-SO-01 - .135 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
733 | K | D.1.4.4-SO-01 - .136 | Pružná manžeta 1700x180mm, šířka 150 mm , D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
734 | K | D.1.4.4-SO-01 - .137 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
735 | K | D.1.4.4-SO-01 - .138 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 54 |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
736 | K | D.1.4.4-SO-01 - .139 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 453 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 453 |  | 453 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 453 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
737 | K | D.1.4.4-SO-01 - .140 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 47 |  | 47 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
738 | K | D.1.4.4-SO-01 - .141 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 240 |  | 240 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
739 | K | D.1.4.4-SO-01 - .142 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 129 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 129 |  | 129 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
740 | K | D.1.4.4-SO-01 - .143 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 109 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 109 |  | 109 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
741 | K | D.1.4.4-SO-01 - .144 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
742 | K | D.1.4.4-SO-01 - .144 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
743 | K | D.1.4.4-SO-01 - .144 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
744 | K | D.1.4.4-SO-01 - .145 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 750x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
745 | K | D.1.4.4-SO-01 - .146 | Montážní materiál k z.č. 11 | kg | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490
| VV |  | 200 |  | 200 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
746 | K | D.1.4.4-SO-01 - .147 | Zaregulování z.č. 11, koordinace s MaR | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492
747 | K | D.1.4.4-SO-01 - .148 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494
748 | K | D.1.4.4-SO-01 - .149 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496
749 | K | D.1.4.4-SO-01 - .150 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498
750 | K | D.1.4.4-SO-01 - .151 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500
751 | K | D.1.4.4-SO-01 - .152 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1502
752 | K | D.1.4.4-SO-01 - .153 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504
753 | K | D.1.4.4-SO-01 - .154 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506
754 | K | D.1.4.4-SO-01 - .155 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508
755 | K | D.1.4.4-SO-01 - .156 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510
| D | D.1.4.4-SO-01 - 12.0 | Zařízení č. 12 - Gynekologie - operační sály, východ - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
756 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 950Pa při průtoku 9900m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 9800 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
757 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 4400 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 12.02 a 12.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
758 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 4400 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
759 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 5500 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 12.02 a 12.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
760 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=28°C, RH=45%, průtok vzduchu 5500 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
761 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.4 | Regulátor variabilního průtoku 600x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4400m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
762 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.4 | Regulátor variabilního průtoku 600x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4375m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
763 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.5 | Regulátor variabilního průtoku 600x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 5500m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
764 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.5 | Regulátor variabilního průtoku 600x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 5425m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
765 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.6 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
766 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.7 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
767 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.8 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
768 | K | D.1.4.4-SO-01 - 12.9 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
769 | K | D.1.4.4-SO-01 - .157 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
770 | K | D.1.4.4-SO-01 - .158 | Uzavírací klapka těsná ovládaná ručně 500x355, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
771 | K | D.1.4.4-SO-01 - .159 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
772 | K | D.1.4.4-SO-01 - .160 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
773 | K | D.1.4.4-SO-01 - .161 | Pružná manžeta 1700x180mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
774 | K | D.1.4.4-SO-01 - .162 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
775 | K | D.1.4.4-SO-01 - .163 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
776 | K | D.1.4.4-SO-01 - .164 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 654 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP, D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 654 |  | 654 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 654 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
777 | K | D.1.4.4-SO-01 - .165 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP, D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
778 | K | D.1.4.4-SO-01 - .166 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 368 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP, D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 368 |  | 368 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 368 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
779 | K | D.1.4.4-SO-01 - .167 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 137 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP, D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 137 |  | 137 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
780 | K | D.1.4.4-SO-01 - .168 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP, D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 57 |  | 57 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
781 | K | D.1.4.4-SO-01 - .169 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 60 minut, D+M | m2 | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
782 | K | D.1.4.4-SO-01 - .170 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
783 | K | D.1.4.4-SO-01 - .171 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
784 | K | D.1.4.4-SO-01 - .170 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
785 | K | D.1.4.4-SO-01 - .172 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
786 | K | D.1.4.4-SO-01 - .173 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
787 | K | D.1.4.4-SO-01 - .174 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
788 | K | D.1.4.4-SO-01 - .175 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x560, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
789 | K | D.1.4.4-SO-01 - .174 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
790 | K | D.1.4.4-SO-01 - .176 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
791 | K | D.1.4.4-SO-01 - .177 | Montážní materiál k z.č. 12 | kg | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 250 |  | 250 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
792 | K | D.1.4.4-SO-01 - .178 | Zaregulování z.č. 12, koordinace s MaR | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584
793 | K | D.1.4.4-SO-01 - .179 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586
794 | K | D.1.4.4-SO-01 - .180 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588
795 | K | D.1.4.4-SO-01 - .181 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590
796 | K | D.1.4.4-SO-01 - .182 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592
797 | K | D.1.4.4-SO-01 - .183 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594
798 | K | D.1.4.4-SO-01 - .184 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596
799 | K | D.1.4.4-SO-01 - .185 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598
800 | K | D.1.4.4-SO-01 - .186 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600
801 | K | D.1.4.4-SO-01 - .187 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602
| D | D.1.4.4-SO-01 - 13.0 | Zařízení č. 13 - Gynekologie - operační sály, západ - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
802 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1400 Pa při průtoku 8 800 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1200 Pa při průtoku 8 750 m3/h. Jeden stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
803 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 4400 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 13.02 a 13.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
804 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 4400 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
805 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 4400 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 13.02 a 13.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
806 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 4400 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
807 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.3 | Regulátor variabilního průtoku 400x600 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
808 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.3 | Regulátor variabilního průtoku 400x600 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4375 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
809 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.4 | Regulátor variabilního průtoku 600x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
810 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.4 | Regulátor variabilního průtoku 600x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4375 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
811 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.5 | Odvodní ventilátorová komora ve vnitřním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4600 m3/h při 1400 Pa, Lw(A) do okolí = 66 dB(A), m=150kg, včetně přípravy na napojení převodníku a servisního vypínače Standardní provedení, montovaný základový rám. vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3, Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
812 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.6 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 800x315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
813 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.7 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 600x400, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
814 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.8 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
815 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.8 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
816 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.8 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
817 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.8 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
818 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.8 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
819 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.8 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
820 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.8 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
821 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.8 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
822 | K | D.1.4.4-SO-01 - 13.9 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
823 | K | D.1.4.4-SO-01 - .188 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
824 | K | D.1.4.4-SO-01 - .188 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
825 | K | D.1.4.4-SO-01 - .188 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
826 | K | D.1.4.4-SO-01 - .188 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
827 | K | D.1.4.4-SO-01 - .188 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
828 | K | D.1.4.4-SO-01 - .189 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 48 |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
829 | K | D.1.4.4-SO-01 - .190 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
830 | K | D.1.4.4-SO-01 - .191 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
831 | K | D.1.4.4-SO-01 - .192 | Uzavírací klapka těsná ovládaná ručně 500x355,D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
832 | K | D.1.4.4-SO-01 - .193 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
833 | K | D.1.4.4-SO-01 - .194 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
834 | K | D.1.4.4-SO-01 - .195 | Pružná manžeta 1700x180mm, šířka 150 mm , D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
835 | K | D.1.4.4-SO-01 - .196 | Pružná manžeta 1250x400mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
836 | K | D.1.4.4-SO-01 - .197 | Pružná manžeta 600x400mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
837 | K | D.1.4.4-SO-01 - .198 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
838 | K | D.1.4.4-SO-01 - .199 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
839 | K | D.1.4.4-SO-01 - .200 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 1150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1150 |  | 1150 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1150 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
840 | K | D.1.4.4-SO-01 - .201 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 46 |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
841 | K | D.1.4.4-SO-01 - .202 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 271 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP, D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 271 |  | 271 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 271 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
842 | K | D.1.4.4-SO-01 - .203 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 121 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 121 |  | 121 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
843 | K | D.1.4.4-SO-01 - .204 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 454 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 454 |  | 454 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 454 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
844 | K | D.1.4.4-SO-01 - .205 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 90 minut, D+M | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 45 |  | 45 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
845 | K | D.1.4.4-SO-01 - .206 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
846 | K | D.1.4.4-SO-01 - .206 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
847 | K | D.1.4.4-SO-01 - .206 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
848 | K | D.1.4.4-SO-01 - .206 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
849 | K | D.1.4.4-SO-01 - .207 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
850 | K | D.1.4.4-SO-01 - .208 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
851 | K | D.1.4.4-SO-01 - .208 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
852 | K | D.1.4.4-SO-01 - .206 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
853 | K | D.1.4.4-SO-01 - .206 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
854 | K | D.1.4.4-SO-01 - .209 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1600x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
855 | K | D.1.4.4-SO-01 - .207 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
856 | K | D.1.4.4-SO-01 - .206 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
857 | K | D.1.4.4-SO-01 - .210 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
858 | K | D.1.4.4-SO-01 - .211 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
859 | K | D.1.4.4-SO-01 - .211 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
860 | K | D.1.4.4-SO-01 - .212 | Montážní materiál k z.č. 13 | kg | 390 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720
| VV |  | 390 |  | 390 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 390 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
861 | K | D.1.4.4-SO-01 - .213 | Zaregulování z.č. 13, koordinace s MaR | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722
862 | K | D.1.4.4-SO-01 - .214 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724
863 | K | D.1.4.4-SO-01 - .215 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726
864 | K | D.1.4.4-SO-01 - .216 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728
865 | K | D.1.4.4-SO-01 - .217 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1730
866 | K | D.1.4.4-SO-01 - .218 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732
867 | K | D.1.4.4-SO-01 - .219 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734
868 | K | D.1.4.4-SO-01 - .220 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736
869 | K | D.1.4.4-SO-01 - .221 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738
870 | K | D.1.4.4-SO-01 - .222 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740
871 | K | D.1.4.4-SO-01 - .223 | Barevné označení čelních desek koncových prvků nálepkami ("puntíky") v místnostech, kde je řešeno přepínání přetlak/podtlak. | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742
| D | D.1.4.4-SO-01 - 14.0 | Zařízení č. 14 - Zázemí gynekologických operačních sálů - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
872 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1200Pa při průtoku 14775 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 14800 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
873 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1200 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 14.02 a 14.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) 3. stupeň filtrace na přívodu: HEPA filtr H13 Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
874 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1200 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
875 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 12475 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) 3. stupeň filtrace na přívodu: HEPA filtr H13 Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
876 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1752
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 12475 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
877 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1100 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 14.02 a 14.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) 3. stupeň filtrace na přívodu: HEPA filtr H13 Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
878 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1100 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
879 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.5 | Regulátor variabilního průtoku d280 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1200 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
880 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.6 | Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1200 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
881 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.7 | Regulátor variabilního průtoku 1000x700 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 12475 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
882 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.7 | Regulátor variabilního průtoku 1000x700 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 12500 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
883 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.5 | Regulátor variabilního průtoku d280 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1100 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
884 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.8 | Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1100 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
885 | K | D.1.4.4-SO-01 - 14.9 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
886 | K | D.1.4.4-SO-01 - .224 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
887 | K | D.1.4.4-SO-01 - .225 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 40 |  | 40 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
888 | K | D.1.4.4-SO-01 - .226 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 52 |  | 52 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
889 | K | D.1.4.4-SO-01 - .227 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
890 | K | D.1.4.4-SO-01 - .228 | Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 28 |  | 28 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
891 | K | D.1.4.4-SO-01 - .229 | Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
892 | K | D.1.4.4-SO-01 - .230 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
893 | K | D.1.4.4-SO-01 - .231 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
894 | K | D.1.4.4-SO-01 - .232 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
895 | K | D.1.4.4-SO-01 - .233 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
896 | K | D.1.4.4-SO-01 - .234 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
897 | K | D.1.4.4-SO-01 - .235 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
898 | K | D.1.4.4-SO-01 - .236 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
899 | K | D.1.4.4-SO-01 - .237 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá 225 x 75 do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
900 | K | D.1.4.4-SO-01 - .238 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 35 |  | 35 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
901 | K | D.1.4.4-SO-01 - .239 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 49 |  | 49 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
902 | K | D.1.4.4-SO-01 - .240 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
903 | K | D.1.4.4-SO-01 - .241 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
904 | K | D.1.4.4-SO-01 - .242 | Pružná manžeta 1000x355mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
905 | K | D.1.4.4-SO-01 - .243 | Pružná manžeta 1250x630mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
906 | K | D.1.4.4-SO-01 - .244 | Pružná manžeta 1000x630mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
907 | K | D.1.4.4-SO-01 - .245 | Pružná manžeta 900x450mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
908 | K | D.1.4.4-SO-01 - .246 | Pružná manžeta 900x400mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
909 | K | D.1.4.4-SO-01 - .247 | Pružná manžeta 355x250mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
910 | K | D.1.4.4-SO-01 - .248 | Pružná manžeta d= 200 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
911 | K | D.1.4.4-SO-01 - .249 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 105 |  | 105 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
912 | K | D.1.4.4-SO-01 - .250 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 147 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 147 |  | 147 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
913 | K | D.1.4.4-SO-01 - .251 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 48 |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
914 | K | D.1.4.4-SO-01 - .252 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
915 | K | D.1.4.4-SO-01 - .253 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 1880 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1880 |  | 1880 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1880 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
916 | K | D.1.4.4-SO-01 - .253 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 142 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 142 |  | 142 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
917 | K | D.1.4.4-SO-01 - .254 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 343 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 343 |  | 343 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 343 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
918 | K | D.1.4.4-SO-01 - .255 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 799 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 799 |  | 799 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 799 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
919 | K | D.1.4.4-SO-01 - .256 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 582 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 582 |  | 582 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 582 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
920 | K | D.1.4.4-SO-01 - .257 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
921 | K | D.1.4.4-SO-01 - .257 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
922 | K | D.1.4.4-SO-01 - .257 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
923 | K | D.1.4.4-SO-01 - .257 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
924 | K | D.1.4.4-SO-01 - .258 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
925 | K | D.1.4.4-SO-01 - .259 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
926 | K | D.1.4.4-SO-01 - .260 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
927 | K | D.1.4.4-SO-01 - .259 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
928 | K | D.1.4.4-SO-01 - .259 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
929 | K | D.1.4.4-SO-01 - .261 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
930 | K | D.1.4.4-SO-01 - .258 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
931 | K | D.1.4.4-SO-01 - .260 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
932 | K | D.1.4.4-SO-01 - .260 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
933 | K | D.1.4.4-SO-01 - .262 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 200x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
934 | K | D.1.4.4-SO-01 - .263 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
935 | K | D.1.4.4-SO-01 - .259 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
936 | K | D.1.4.4-SO-01 - .264 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
937 | K | D.1.4.4-SO-01 - .265 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x700, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1874
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
938 | K | D.1.4.4-SO-01 - .265 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x700, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
939 | K | D.1.4.4-SO-01 - .266 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
940 | K | D.1.4.4-SO-01 - .266 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
941 | K | D.1.4.4-SO-01 - .266 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
942 | K | D.1.4.4-SO-01 - .266 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
943 | K | D.1.4.4-SO-01 - .267 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x630, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
944 | K | D.1.4.4-SO-01 - .267 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x630, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1888
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
945 | K | D.1.4.4-SO-01 - .268 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x800, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
946 | K | D.1.4.4-SO-01 - .268 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x800, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
947 | K | D.1.4.4-SO-01 - .266 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
948 | K | D.1.4.4-SO-01 - .269 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1896
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
949 | K | D.1.4.4-SO-01 - .266 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
950 | K | D.1.4.4-SO-01 - .269 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1900
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
951 | K | D.1.4.4-SO-01 - .270 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x710, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
952 | K | D.1.4.4-SO-01 - .271 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1904
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
953 | K | D.1.4.4-SO-01 - .272 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1906
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
954 | K | D.1.4.4-SO-01 - .273 | Montážní materiál k z.č. 14 | kg | 670 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 670 |  | 670 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 670 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
955 | K | D.1.4.4-SO-01 - .274 | Zaregulování z.č. 14, koordinace s MaR | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910
956 | K | D.1.4.4-SO-01 - .275 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912
957 | K | D.1.4.4-SO-01 - .276 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914
958 | K | D.1.4.4-SO-01 - .277 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916
959 | K | D.1.4.4-SO-01 - .278 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918
960 | K | D.1.4.4-SO-01 - .279 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920
961 | K | D.1.4.4-SO-01 - .280 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922
962 | K | D.1.4.4-SO-01 - .281 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924
963 | K | D.1.4.4-SO-01 - .282 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926
964 | K | D.1.4.4-SO-01 - .283 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928
| D | D.1.4.4-SO-01 - 15.0 | Zařízení č. 15 - Gynekologie - operační sály - dospávání - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
965 | K | D.1.4.4-SO-01 - 15.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, výsuvného rámu protimrazové ochrany, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 850Pa při průtoku 2200 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750Pa při průtoku 2225 m3/h. Tři stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1. stupeň filtrace ISO ePM10 55% (M5), 2. stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9), 3. stupeň filtrace HEPA filtr H13 Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Včetně sifonu, tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů. Vodní ohřívač, vodní chladič. Regulační uzly pro vodní ohřívač a chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
966 | K | D.1.4.4-SO-01 - 15.1 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 2200 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
967 | K | D.1.4.4-SO-01 - 15.2 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1934
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
968 | K | D.1.4.4-SO-01 - 15.3 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
969 | K | D.1.4.4-SO-01 - 15.4 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
970 | K | D.1.4.4-SO-01 - 15.5 | Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
971 | K | D.1.4.4-SO-01 - 15.6 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
972 | K | D.1.4.4-SO-01 - 15.7 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
973 | K | D.1.4.4-SO-01 - 15.8 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
974 | K | D.1.4.4-SO-01 - 15.9 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1948
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
975 | K | D.1.4.4-SO-01 - .284 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
976 | K | D.1.4.4-SO-01 - .285 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
977 | K | D.1.4.4-SO-01 - .286 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 452 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 452 |  | 452 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 452 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
978 | K | D.1.4.4-SO-01 - .287 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
979 | K | D.1.4.4-SO-01 - .288 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 56 |  | 56 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
980 | K | D.1.4.4-SO-01 - .289 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m3 | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 54 |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
981 | K | D.1.4.4-SO-01 - .290 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 486 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 486 |  | 486 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 486 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
982 | K | D.1.4.4-SO-01 - .291 | Pružná manžeta 450x315mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP 2 | [16 empty] | P | 1
983 | K | D.1.4.4-SO-01 - .292 | Pružná manžeta 450x250mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP 4 | [16 empty] | P | 1
984 | K | D.1.4.4-SO-01 - .293 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
985 | K | D.1.4.4-SO-01 - .293 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
986 | K | D.1.4.4-SO-01 - .293 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
987 | K | D.1.4.4-SO-01 - .294 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
988 | K | D.1.4.4-SO-01 - .293 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
989 | K | D.1.4.4-SO-01 - .293 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
990 | K | D.1.4.4-SO-01 - .295 | Montážní materiál k z.č. 15 | kg | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 190 |  | 190 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
991 | K | D.1.4.4-SO-01 - .296 | Zaregulování z.č. 15, koordinace s MaR | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982
992 | K | D.1.4.4-SO-01 - .297 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984
993 | K | D.1.4.4-SO-01 - .298 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986
994 | K | D.1.4.4-SO-01 - .299 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1988
995 | K | D.1.4.4-SO-01 - .300 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990
996 | K | D.1.4.4-SO-01 - .301 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1992
997 | K | D.1.4.4-SO-01 - .302 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994
998 | K | D.1.4.4-SO-01 - .303 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1996
999 | K | D.1.4.4-SO-01 - .304 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1998
1000 | K | D.1.4.4-SO-01 - .305 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000
| D | D.1.4.4-SO-01 - 16.0 | Zařízení č. 16 - Oddělení patologie - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1001 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, hygienické provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 750Pa při průtoku 6450m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750Pa při průtoku 3950 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1002 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 3100 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 16.02, 16.03 a 16.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Vodní dohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní dohřívač dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 16.02, 16.03 a 16.04. 2. stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1003 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=45%, průtok vzduchu 3100 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1004 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 700 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 16.02, 16.03 a 16.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1005 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 700 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1006 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu (ohřev, chlazení), průtok vzduchu 2650 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 16.02, 16.03 a 16.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. 2. stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1007 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.5 | Radiální potrubní ventilátor plastový, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2014
| P |  | Poznámka k položce: materiál spirální skříně a oběžného kola - PVC, včetně frekvenčního měniče IP20, včethě ocelové lakované základové konstrukce, včetně izolátorů chvění,včetně PTC termistoru tepelné ochrany, včetně 2ks pružných manžet, krytí IP 55 pro průtok 5600 m3/h při 650 Pa, Lw(A) do okolí =73,5 dB(A), m=120kg, před objednáním ověřit polohu spirální skříně Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1008 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.6 | Regulátor variabilního průtoku 450x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3100m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1009 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.7 | Regulátor variabilního průtoku 300x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1600m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1010 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.8 | Regulátor variabilního průtoku d225 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 700m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1011 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.8 | Regulátor variabilního průtoku d225 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 650m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1012 | K | D.1.4.4-SO-01 - 16.9 | Regulátor variabilního průtoku 500x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení,D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2650m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1013 | K | D.1.4.4-SO-01 - .306 | Regulátor variabilního průtoku 300x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení,D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1500m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1014 | K | D.1.4.4-SO-01 - .307 | Uzavírací klapka těsná plastová ovládaná servopohonem 560x560, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1015 | K | D.1.4.4-SO-01 - .308 | Regulátor variabilního průtoku d80 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 50m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1016 | K | D.1.4.4-SO-01 - .309 | Regulátor variabilního průtoku plastový d400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2500m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR materiálové provedení PVC, RAL 7035, včetně vsuvných čidel diferenčního tlaku, vč. převodníku diferenčního tlaku, vč. servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1017 | K | D.1.4.4-SO-01 - .310 | Regulátor variabilního průtoku plastový d250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 800m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR materiálové provedení PVC, RAL 7035, včetně vsuvných čidel diferenčního tlaku, vč. převodníku diferenčního tlaku, vč. servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1018 | K | D.1.4.4-SO-01 - .311 | Regulátor variabilního průtoku plastový d315 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku,D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2036
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1500m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR materiálové provedení PVC, RAL 7035, včetně vsuvných čidel diferenčního tlaku, vč. převodníku diferenčního tlaku, vč. servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1019 | K | D.1.4.4-SO-01 - .312 | Regulátor variabilního průtoku plastový d125 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 150m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR materiálové provedení PVC, RAL 7035, včetně vsuvných čidel diferenčního tlaku, vč. převodníku diferenčního tlaku, vč. servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1020 | K | D.1.4.4-SO-01 - .313 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 500x500, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1021 | K | D.1.4.4-SO-01 - .314 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2042
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 500x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1022 | K | D.1.4.4-SO-01 - .315 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 28 |  | 28 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1023 | K | D.1.4.4-SO-01 - .316 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1024 | K | D.1.4.4-SO-01 - .317 | Tlumič hluku do kruhového potrubí plastový, d= 710, délka 1000 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2048
| P |  | Poznámka k položce: materiálové provedení PVC, RAL 7035, včetně izolační vaty tl. 100mm Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1025 | K | D.1.4.4-SO-01 - .318 | Tlumič hluku do kruhového potrubí plastový, d= 500, délka 1000 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050
| P |  | Poznámka k položce: materiálové provedení PVC, RAL 7035, včetně izolační vaty tl. 100mm Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1026 | K | D.1.4.4-SO-01 - .319 | Tlumič hluku do kruhového potrubí plastový, d= 400, délka 1000 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2052
| P |  | Poznámka k položce: materiálové provedení PVC, RAL 7035, včetně izolační vaty tl. 50mm Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1027 | K | D.1.4.4-SO-01 - .320 | Tlumič hluku do kruhového potrubí plastový, d= 315, délka 1000 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054
| P |  | Poznámka k položce: materiálové provedení PVC, RAL 7035, včetně izolační vaty tl. 50mm Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1028 | K | D.1.4.4-SO-01 - .321 | Tlumič hluku do kruhového potrubí plastový, d= 200, délka 1000 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056
| P |  | Poznámka k položce: materiálové provedení PVC, RAL 7035, včetně izolační vaty tl. 50mm Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1029 | K | D.1.4.4-SO-01 - .322 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1030 | K | D.1.4.4-SO-01 - .323 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1031 | K | D.1.4.4-SO-01 - .324 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2062
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1032 | K | D.1.4.4-SO-01 - .325 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1033 | K | D.1.4.4-SO-01 - .326 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1034 | K | D.1.4.4-SO-01 - .322 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2068
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1035 | K | D.1.4.4-SO-01 - .327 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1036 | K | D.1.4.4-SO-01 - .328 | Vířivá vyústka plastová; čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2072
| P |  | Poznámka k položce: materiál připojovací krabice PVC-RAL 7035, materiál čelní desky PVC-RAL 9010 odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 | [16 empty] | P | 1
1037 | K | D.1.4.4-SO-01 - .329 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1038 | K | D.1.4.4-SO-01 - .330 | Vířivá vyústka plastová; čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076
| P |  | Poznámka k položce: materiál připojovací krabice PVC-RAL 7035, materiál čelní desky PVC-RAL 9010 odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1039 | K | D.1.4.4-SO-01 - .331 | Talířový ventil ABS plast, d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1040 | K | D.1.4.4-SO-01 - .332 | Talířový ventil ABS plast d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1041 | K | D.1.4.4-SO-01 - .333 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1042 | K | D.1.4.4-SO-01 - .334 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1043 | K | D.1.4.4-SO-01 - .335 | Regulační klapka těsná plastová, materiál PVC, RAL 7035, d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1044 | K | D.1.4.4-SO-01 - .336 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1045 | K | D.1.4.4-SO-01 - .337 | Regulační klapka těsná plastová, materiál PVC, RAL 7035, d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1046 | K | D.1.4.4-SO-01 - .338 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2092
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1047 | K | D.1.4.4-SO-01 - .339 | Regulační klapka těsná plastová, materiál PVC, RAL 7035, d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1048 | K | D.1.4.4-SO-01 - .340 | Regulační klapka těsná plastová, materiál PVC, RAL 7035, d = 100, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2096
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1049 | K | D.1.4.4-SO-01 - .341 | Regulační klapka těsná plastová, materiál PVC, RAL 7035, d = 75, ovl. ruční, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1050 | K | D.1.4.4-SO-01 - .342 | Pružná manžeta 710x315mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1051 | K | D.1.4.4-SO-01 - .343 | Pružná manžeta plastová, chemicky odolná 560x560mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1052 | K | D.1.4.4-SO-01 - .344 | Pružná manžeta 500x300mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2104
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1053 | K | D.1.4.4-SO-01 - .345 | Pružná manžeta d = 200mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1054 | K | D.1.4.4-SO-01 - .346 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 39 |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1055 | K | D.1.4.4-SO-01 - .347 | Ohebná hadice chemicky odolná, zpevněná ocelovou spirálou, materiál PVC, včetně nerezových spon, d = 280, D+M | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2110
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1056 | K | D.1.4.4-SO-01 - .348 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1057 | K | D.1.4.4-SO-01 - .349 | Ohebná hadice chemicky odolná, zpevněná ocelovou spirálou, materiál PVC, včetně nerezových spon, d = 200, D+M | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2114
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1058 | K | D.1.4.4-SO-01 - .350 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2116
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1059 | K | D.1.4.4-SO-01 - .351 | Ohebná hadice chemicky odolná, zpevněná ocelovou spirálou, materiál PVC, včetně nerezových spon, d = 160, D+M | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2118
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1060 | K | D.1.4.4-SO-01 - .352 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1061 | K | D.1.4.4-SO-01 - .353 | Ohebná hadice chemicky odolná, zpevněná ocelovou spirálou, materiál PVC, včetně nerezových spon, d = 75, D+M | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1062 | K | D.1.4.4-SO-01 - .354 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 923 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 923 |  | 923 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 923 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1063 | K | D.1.4.4-SO-01 - .355 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2126
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 100 |  | 100 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1064 | K | D.1.4.4-SO-01 - .356 | Plastové čtyřhranné potrubí sk. I třídy těsnosti C, materiál PVC, RAL 7035, D+M | m2 | 172 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu výrobce včetně montážního a spojovacího materiálu dle montážního předpisu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 172 |  | 172 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1065 | K | D.1.4.4-SO-01 - .357 | Kruhové plastové potrubí sk. I třídy těsnosti C, materiál PVC, RAL 7035, D+M | m2 | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu výrobce včetně montážního a spojovacího materiálu dle montážního předpisu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 63 |  | 63 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1066 | K | D.1.4.4-SO-01 - .358 | Nerezové čtyřhranné potrubí sk. I třídy těsnosti C, chemicky odolná nerez 1.4404, D+M | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu výrobce včetně montážního a spojovacího materiálu dle montážního předpisu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 23 |  | 23 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1067 | K | D.1.4.4-SO-01 - .359 | Nerezové kruhové potrubí sk. I třídy těsnosti C, chemicky odolná nerez 1.4404, D+M | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu výrobce včetně montážního a spojovacího materiálu dle montážního předpisu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1068 | K | D.1.4.4-SO-01 - .360 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 168 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 168 |  | 168 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1069 | K | D.1.4.4-SO-01 - .361 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 329 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2138
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 329 |  | 329 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 329 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1070 | K | D.1.4.4-SO-01 - .362 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 57 |  | 57 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1071 | K | D.1.4.4-SO-01 - .363 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 617 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 617 |  | 617 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 617 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1072 | K | D.1.4.4-SO-01 - .364 | Požární klapka kruhová nerezová s atestem, odolnost 90 min, d400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1073 | K | D.1.4.4-SO-01 - .365 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2146
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1074 | K | D.1.4.4-SO-01 - .366 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 225x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2148
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1075 | K | D.1.4.4-SO-01 - .367 | Požární klapka čtyřhranná nerezová s atestem, odolnost 90 min, 400x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2150
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1076 | K | D.1.4.4-SO-01 - .368 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2152
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1077 | K | D.1.4.4-SO-01 - .368 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2154
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1078 | K | D.1.4.4-SO-01 - .369 | Požární klapka čtyřhranná nerezová s atestem, odolnost 90 min, 400x560, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2156
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1079 | K | D.1.4.4-SO-01 - .368 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2158
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1080 | K | D.1.4.4-SO-01 - .368 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2160
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1081 | K | D.1.4.4-SO-01 - .370 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2162
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1082 | K | D.1.4.4-SO-01 - .371 | Požární klapka čtyřhranná nerezová s atestem, odolnost 90 min, 560x560, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2164
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1083 | K | D.1.4.4-SO-01 - .372 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,560x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2166
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1084 | K | D.1.4.4-SO-01 - .373 | Montážní materiál k z.č. 16 | kg | 530 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2168
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 530 |  | 530 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 530 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1085 | K | D.1.4.4-SO-01 - .374 | Zaregulování z.č. 16, koordinace s MaR | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2170
1086 | K | D.1.4.4-SO-01 - .375 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2172
1087 | K | D.1.4.4-SO-01 - .376 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2174
1088 | K | D.1.4.4-SO-01 - .377 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2176
1089 | K | D.1.4.4-SO-01 - .378 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2178
1090 | K | D.1.4.4-SO-01 - .379 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2180
1091 | K | D.1.4.4-SO-01 - .380 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2182
1092 | K | D.1.4.4-SO-01 - .381 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2184
1093 | K | D.1.4.4-SO-01 - .382 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2186
| D | D.1.4.4-SO-01 - 17.0 | Zařízení č. 17 - Gynekologie ARO + pooperační JIP - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1094 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2188
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000Pa při průtoku 8550m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 900Pa při průtoku 14000 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT ve 2.NP. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1095 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 5300 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2190
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 17.02, 17.03 a 17.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Vodní dohřívač. Směšovací uzel pro vodní dohřívač dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1096 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2192
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 5300 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1097 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 6650 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2194
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Vodní dohřívač. Směšovací uzel pro vodní dohřívač dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1098 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2196
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 6650 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1099 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 5150 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2198
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Vodní dohřívač. Směšovací uzel pro vodní dohřívač dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport zónového dílu po jednotlivých transportních celcích do 1.NP a dále pomocí zvedacího mechanismu přes transportní otvor do strojovny VZT v 2.NP. Rozměry transportních bloků budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit transportním otvorem ve stropě/podlaze 3400x2200mm. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1100 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2200
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 5150 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1101 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.5 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2202
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3050 m3/h při 800 Pa, Lw(A) do okolí = 67,0 dB(A), m=64kg, připojovací rozměr 800x500, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1102 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.6 | Regulátor variabilního průtoku 550x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2204
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 5300 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1103 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.7 | Regulátor variabilního průtoku 600x450 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2206
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 5200 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1104 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.8 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=100 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2208
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 100 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1105 | K | D.1.4.4-SO-01 - 17.9 | Regulátor variabilního průtoku 700x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2210
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 6650 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1106 | K | D.1.4.4-SO-01 - .383 | Regulátor variabilního průtoku 500x450 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2212
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4000 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1107 | K | D.1.4.4-SO-01 - .384 | Regulátor variabilního průtoku 400x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2214
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2200 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1108 | K | D.1.4.4-SO-01 - .385 | Regulátor variabilního průtoku 550x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2216
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 5150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1109 | K | D.1.4.4-SO-01 - .386 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=250 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2218
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 925 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1110 | K | D.1.4.4-SO-01 - .387 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=140 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2220
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1111 | K | D.1.4.4-SO-01 - .388 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 500x400, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2222
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1112 | K | D.1.4.4-SO-01 - .389 | Regulátor variabilního průtoku 300x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2224
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1475 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1113 | K | D.1.4.4-SO-01 - .389 | Regulátor variabilního průtoku 300x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2226
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1475 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1114 | K | D.1.4.4-SO-01 - .386 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=250 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2228
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 925 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1115 | K | D.1.4.4-SO-01 - .390 | Odvodní ventilátorová komora s EC motorem ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2230
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 5500 m3/h při 650 Pa, Lw(A) do okolí = 55,0 dB(A), m=250kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1116 | K | D.1.4.4-SO-01 - .391 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 900x580, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2232
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1117 | K | D.1.4.4-SO-01 - .392 | Regulátor variabilního průtoku d=315 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2234
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1125 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1118 | K | D.1.4.4-SO-01 - .393 | Regulátor variabilního průtoku 300x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2236
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1625 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1119 | K | D.1.4.4-SO-01 - .393 | Regulátor variabilního průtoku 300x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2238
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1625 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1120 | K | D.1.4.4-SO-01 - .392 | Regulátor variabilního průtoku d=315 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2240
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1125 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1121 | K | D.1.4.4-SO-01 - .394 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 280x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2242
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1122 | K | D.1.4.4-SO-01 - .395 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 355x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2244
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1123 | K | D.1.4.4-SO-01 - .395 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 355x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2246
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1124 | K | D.1.4.4-SO-01 - .394 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 280x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2248
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1125 | K | D.1.4.4-SO-01 - .396 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=140 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2250
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1126 | K | D.1.4.4-SO-01 - .397 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=140 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2252
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1127 | K | D.1.4.4-SO-01 - .397 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=140 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2254
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1128 | K | D.1.4.4-SO-01 - .397 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=140 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2256
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1129 | K | D.1.4.4-SO-01 - .398 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2258
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 500x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1130 | K | D.1.4.4-SO-01 - .399 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2260
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 63 |  | 63 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1131 | K | D.1.4.4-SO-01 - .400 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2262
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1132 | K | D.1.4.4-SO-01 - .401 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2264
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1133 | K | D.1.4.4-SO-01 - .402 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2266
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1134 | K | D.1.4.4-SO-01 - .403 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2268
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1135 | K | D.1.4.4-SO-01 - .404 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2270
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 41 |  | 41 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1136 | K | D.1.4.4-SO-01 - .405 | Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2272
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1137 | K | D.1.4.4-SO-01 - .406 | Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2274
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1138 | K | D.1.4.4-SO-01 - .407 | Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2276
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1139 | K | D.1.4.4-SO-01 - .408 | Čistý filtrační nástavec odvodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2278
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1140 | K | D.1.4.4-SO-01 - .409 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2280
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1141 | K | D.1.4.4-SO-01 - .410 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2282
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1142 | K | D.1.4.4-SO-01 - .411 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2284
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1143 | K | D.1.4.4-SO-01 - .412 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2286
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1144 | K | D.1.4.4-SO-01 - .413 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2288
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1145 | K | D.1.4.4-SO-01 - .414 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2290
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1146 | K | D.1.4.4-SO-01 - .415 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2292
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1147 | K | D.1.4.4-SO-01 - .416 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2294
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 77 |  | 77 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1148 | K | D.1.4.4-SO-01 - .417 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2296
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 46 |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1149 | K | D.1.4.4-SO-01 - .418 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2298
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1150 | K | D.1.4.4-SO-01 - .419 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2300
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1151 | K | D.1.4.4-SO-01 - .420 | Pružná manžeta 500x355mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2302
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1152 | K | D.1.4.4-SO-01 - .421 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 231 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2304
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 231 |  | 231 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1153 | K | D.1.4.4-SO-01 - .422 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 138 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2306
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 138 |  | 138 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1154 | K | D.1.4.4-SO-01 - .423 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2308
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 108 |  | 108 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1155 | K | D.1.4.4-SO-01 - .424 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2310
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1156 | K | D.1.4.4-SO-01 - .425 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 1802 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2312
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1802 |  | 1802 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1802 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1157 | K | D.1.4.4-SO-01 - .426 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 196 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2314
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 196 |  | 196 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1158 | K | D.1.4.4-SO-01 - .427 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 437 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2316
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 437 |  | 437 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 437 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1159 | K | D.1.4.4-SO-01 - .428 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 459 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2318
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 459 |  | 459 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 459 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1160 | K | D.1.4.4-SO-01 - .429 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 469 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2320
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 469 |  | 469 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 469 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1161 | K | D.1.4.4-SO-01 - .430 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 505 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2322
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 505 |  | 505 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 505 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1162 | K | D.1.4.4-SO-01 - .431 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 90 minut, D+M | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2324
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 23 |  | 23 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1163 | K | D.1.4.4-SO-01 - .432 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2326
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1164 | K | D.1.4.4-SO-01 - .433 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2328
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1165 | K | D.1.4.4-SO-01 - .434 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2330
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1166 | K | D.1.4.4-SO-01 - .435 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2332
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1167 | K | D.1.4.4-SO-01 - .436 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2334
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1168 | K | D.1.4.4-SO-01 - .437 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2336
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1169 | K | D.1.4.4-SO-01 - .438 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x500 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2338
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1170 | K | D.1.4.4-SO-01 - .439 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 550x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2340
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1171 | K | D.1.4.4-SO-01 - .440 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2342
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1172 | K | D.1.4.4-SO-01 - .441 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2344
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1173 | K | D.1.4.4-SO-01 - .442 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2346
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1174 | K | D.1.4.4-SO-01 - .433 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2348
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1175 | K | D.1.4.4-SO-01 - .443 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2350
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1176 | K | D.1.4.4-SO-01 - .443 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2352
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1177 | K | D.1.4.4-SO-01 - .443 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2354
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1178 | K | D.1.4.4-SO-01 - .443 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2356
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1179 | K | D.1.4.4-SO-01 - .434 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2358
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1180 | K | D.1.4.4-SO-01 - .444 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2360
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1181 | K | D.1.4.4-SO-01 - .445 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2362
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1182 | K | D.1.4.4-SO-01 - .446 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2364
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1183 | K | D.1.4.4-SO-01 - .447 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2366
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1184 | K | D.1.4.4-SO-01 - .448 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 300x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2368
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1185 | K | D.1.4.4-SO-01 - .449 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2370
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1186 | K | D.1.4.4-SO-01 - .447 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2372
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1187 | K | D.1.4.4-SO-01 - .450 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2374
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1188 | K | D.1.4.4-SO-01 - .451 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2376
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1189 | K | D.1.4.4-SO-01 - .452 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2378
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1190 | K | D.1.4.4-SO-01 - .437 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2380
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1191 | K | D.1.4.4-SO-01 - .452 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2382
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1192 | K | D.1.4.4-SO-01 - .451 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2384
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1193 | K | D.1.4.4-SO-01 - .453 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2386
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1194 | K | D.1.4.4-SO-01 - .450 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2388
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1195 | K | D.1.4.4-SO-01 - .452 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2390
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1196 | K | D.1.4.4-SO-01 - .454 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2392
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1197 | K | D.1.4.4-SO-01 - .452 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2394
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1198 | K | D.1.4.4-SO-01 - .442 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2396
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1199 | K | D.1.4.4-SO-01 - .455 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d150, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2398
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1200 | K | D.1.4.4-SO-01 - .453 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2400
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1201 | K | D.1.4.4-SO-01 - .456 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2402
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1202 | K | D.1.4.4-SO-01 - .434 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2404
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1203 | K | D.1.4.4-SO-01 - .450 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2406
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1204 | K | D.1.4.4-SO-01 - .456 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2408
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1205 | K | D.1.4.4-SO-01 - .450 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2410
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1206 | K | D.1.4.4-SO-01 - .457 | Montážní materiál k z.č. 17 | kg | 810 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2412
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 810 |  | 810 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 810 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1207 | K | D.1.4.4-SO-01 - .458 | Zaregulování z.č. 17, koordinace s MaR | hod | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2414
1208 | K | D.1.4.4-SO-01 - .459 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2416
1209 | K | D.1.4.4-SO-01 - .460 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2418
1210 | K | D.1.4.4-SO-01 - .461 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2420
1211 | K | D.1.4.4-SO-01 - .462 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2422
1212 | K | D.1.4.4-SO-01 - .463 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2424
1213 | K | D.1.4.4-SO-01 - .464 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2426
1214 | K | D.1.4.4-SO-01 - .465 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2428
1215 | K | D.1.4.4-SO-01 - .466 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2430
1216 | K | D.1.4.4-SO-01 - .467 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2432
1217 | K | D.1.4.4-SO-01 - .468 | Barevné označení čelních desek koncových prvků nálepkami ("puntíky") v místnostech, kde je řešeno přepínání přetlak/podtlak. | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2434
| D | D.1.4.4-SO-01 - 18.0 | Zařízení č. 18 - Onko-gynekologie lůžkové oddělení I - SEVER - 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1218 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2436
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, hygienické provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 800Pa při průtoku 6925 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 800Pa při průtoku 6800 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1219 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1600 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2438
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 18.02, 18.03 a 18.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 18.02, 18.03 a 18.04. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1220 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2440
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1600 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1221 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 3525 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2442
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 18.02, 18.03 a 18.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1222 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2444
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 3525 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1223 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1800 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2446
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 18.02, 18.03 a 18.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1224 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2448
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1800 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1225 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.5 | Regulátor variabilního průtoku 450x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2450
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1226 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.5 | Regulátor variabilního průtoku 450x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2452
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1227 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.6 | Regulátor variabilního průtoku 550x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2454
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3525 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1228 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.7 | Regulátor variabilního průtoku 500x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2456
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3200 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1229 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.8 | Regulátor variabilního průtoku 400x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2458
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1800 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1230 | K | D.1.4.4-SO-01 - 18.9 | Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2460
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1200 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1231 | K | D.1.4.4-SO-01 - .469 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=140 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2462
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 250 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1232 | K | D.1.4.4-SO-01 - .470 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=160 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2464
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 300 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1233 | K | D.1.4.4-SO-01 - .469 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=140 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2466
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 250 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1234 | K | D.1.4.4-SO-01 - .470 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=160 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2468
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 350 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1235 | K | D.1.4.4-SO-01 - .471 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=125 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2470
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 200 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1236 | K | D.1.4.4-SO-01 - .470 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=160 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2472
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 350 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1237 | K | D.1.4.4-SO-01 - .472 | Odvodní ventilátorová komora s EC motorem ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2474
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 900 m3/h při 650 Pa, Lw(A) do okolí = 56,5 dB(A), m=200kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1238 | K | D.1.4.4-SO-01 - .473 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 580x460, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2476
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1239 | K | D.1.4.4-SO-01 - .474 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem d=200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2478
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1240 | K | D.1.4.4-SO-01 - .475 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem d=160, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2480
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1241 | K | D.1.4.4-SO-01 - .476 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem d=200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2482
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1242 | K | D.1.4.4-SO-01 - .477 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1250x500, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2484
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1243 | K | D.1.4.4-SO-01 - .478 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2486
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 710x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1244 | K | D.1.4.4-SO-01 - .479 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2488
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy a D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1245 | K | D.1.4.4-SO-01 - .480 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2490
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1246 | K | D.1.4.4-SO-01 - .481 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2492
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy a D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 43 |  | 43 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1247 | K | D.1.4.4-SO-01 - .482 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 500 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 315 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2494
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1248 | K | D.1.4.4-SO-01 - .483 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 400 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 200 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2496
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1249 | K | D.1.4.4-SO-01 - .484 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 400 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 180 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2498
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1250 | K | D.1.4.4-SO-01 - .485 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 355 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 160 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2500
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1251 | K | D.1.4.4-SO-01 - .486 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2502
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1252 | K | D.1.4.4-SO-01 - .487 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2504
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1253 | K | D.1.4.4-SO-01 - .488 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2506
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 25 |  | 25 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1254 | K | D.1.4.4-SO-01 - .489 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2508
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1255 | K | D.1.4.4-SO-01 - .490 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2510
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1256 | K | D.1.4.4-SO-01 - .491 | Čistý filtrační nástavec odvodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2512
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1257 | K | D.1.4.4-SO-01 - .492 | Čistý filtrační nástavec odvodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2514
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1258 | K | D.1.4.4-SO-01 - .493 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2516
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1259 | K | D.1.4.4-SO-01 - .494 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2518
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1260 | K | D.1.4.4-SO-01 - .487 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2520
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1261 | K | D.1.4.4-SO-01 - .488 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2522
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1262 | K | D.1.4.4-SO-01 - .495 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2524
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1263 | K | D.1.4.4-SO-01 - .496 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2526
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1264 | K | D.1.4.4-SO-01 - .497 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2528
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1265 | K | D.1.4.4-SO-01 - .498 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2530
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1266 | K | D.1.4.4-SO-01 - .499 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2532
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1267 | K | D.1.4.4-SO-01 - .500 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2534
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1268 | K | D.1.4.4-SO-01 - .501 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2536
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 48 |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1269 | K | D.1.4.4-SO-01 - .502 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2538
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1270 | K | D.1.4.4-SO-01 - .503 | Regulační klapka těsná d = 100, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2540
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1271 | K | D.1.4.4-SO-01 - .504 | Pružná manžeta 450x200mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2542
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1272 | K | D.1.4.4-SO-01 - .505 | Pružná manžeta 355x250mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2544
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1273 | K | D.1.4.4-SO-01 - .506 | Pružná manžeta d = 200 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2546
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1274 | K | D.1.4.4-SO-01 - .507 | Pružná manžeta d = 180 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2548
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1275 | K | D.1.4.4-SO-01 - .508 | Pružná manžeta d = 160 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2550
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1276 | K | D.1.4.4-SO-01 - .509 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2552
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1277 | K | D.1.4.4-SO-01 - .510 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2554
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 108 |  | 108 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1278 | K | D.1.4.4-SO-01 - .511 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 144 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2556
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 144 |  | 144 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1279 | K | D.1.4.4-SO-01 - .512 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2558
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1280 | K | D.1.4.4-SO-01 - .513 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 860 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2560
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 860 |  | 860 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 860 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1281 | K | D.1.4.4-SO-01 - .514 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 271 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2562
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 271 |  | 271 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 271 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1282 | K | D.1.4.4-SO-01 - .515 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2564
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 87 |  | 87 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1283 | K | D.1.4.4-SO-01 - .516 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 469 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2566
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 469 |  | 469 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 469 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1284 | K | D.1.4.4-SO-01 - .517 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 388 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2568
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 388 |  | 388 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 388 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1285 | K | D.1.4.4-SO-01 - .518 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2570
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 39 |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1286 | K | D.1.4.4-SO-01 - .519 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2572
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1287 | K | D.1.4.4-SO-01 - .520 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2574
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1288 | K | D.1.4.4-SO-01 - .521 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2576
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1289 | K | D.1.4.4-SO-01 - .521 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2578
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1290 | K | D.1.4.4-SO-01 - .522 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2580
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1291 | K | D.1.4.4-SO-01 - .523 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2582
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1292 | K | D.1.4.4-SO-01 - .524 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2584
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1293 | K | D.1.4.4-SO-01 - .524 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2586
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1294 | K | D.1.4.4-SO-01 - .519 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2588
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1295 | K | D.1.4.4-SO-01 - .524 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2590
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1296 | K | D.1.4.4-SO-01 - .525 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2592
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1297 | K | D.1.4.4-SO-01 - .526 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2594
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1298 | K | D.1.4.4-SO-01 - .527 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2596
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1299 | K | D.1.4.4-SO-01 - .528 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2598
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1300 | K | D.1.4.4-SO-01 - .529 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2600
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1301 | K | D.1.4.4-SO-01 - .530 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2602
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1302 | K | D.1.4.4-SO-01 - .531 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2604
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1303 | K | D.1.4.4-SO-01 - .524 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2606
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1304 | K | D.1.4.4-SO-01 - .524 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2608
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1305 | K | D.1.4.4-SO-01 - .525 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2610
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1306 | K | D.1.4.4-SO-01 - .532 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2612
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1307 | K | D.1.4.4-SO-01 - .524 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2614
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1308 | K | D.1.4.4-SO-01 - .524 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2616
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1309 | K | D.1.4.4-SO-01 - .524 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2618
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1310 | K | D.1.4.4-SO-01 - .524 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2620
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1311 | K | D.1.4.4-SO-01 - .528 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2622
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1312 | K | D.1.4.4-SO-01 - .533 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2624
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1313 | K | D.1.4.4-SO-01 - .534 | Montážní materiál k z.č. 18 | kg | 490 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2626
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 490 |  | 490 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 490 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1314 | K | D.1.4.4-SO-01 - .535 | Zaregulování z.č. 18, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2628
1315 | K | D.1.4.4-SO-01 - .536 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2630
1316 | K | D.1.4.4-SO-01 - .537 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2632
1317 | K | D.1.4.4-SO-01 - .538 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2634
1318 | K | D.1.4.4-SO-01 - .539 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2636
1319 | K | D.1.4.4-SO-01 - .540 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2638
1320 | K | D.1.4.4-SO-01 - .541 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2640
1321 | K | D.1.4.4-SO-01 - .542 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2642
1322 | K | D.1.4.4-SO-01 - .543 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2644
1323 | K | D.1.4.4-SO-01 - .544 | Barevné označení čelních desek koncových prvků nálepkami ("puntíky") v místnostech, kde je řešeno přepínání přetlak/podtlak. | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2646
| D | D.1.4.4-SO-01 - 19.0 | Zařízení č. 19 - Lékařské pokoje a administrativní úsek GPK - 2.+4.+5.+6.+7.+9. NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1324 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2648
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, standardní provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 850Pa při průtoku 13325 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 14350 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5) Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5) Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1325 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 5300 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2650
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, standardní provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 19.02, 19.03 a 19.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 19.02, 19.03 a 19.04. Druhý stupeň filtrace (kapsový filtr): ISO ePM2,5 65% (F7) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1326 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2652
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=23°C, RH=30%, průtok vzduchu 5300 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1327 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty vzduchu (ohřev, chlazení), průtok vzduchu 3675 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2654
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, standardní provedení, Zónové díly 19.02, 19.03 a 19.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Druhý stupeň filtrace (kapsový filtr): ISO ePM2,5 65% (F7) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1328 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 4350 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2656
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, standardní provedení, Zónové díly 19.02, 19.03 a 19.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace (kapsový filtr): ISO ePM2,5 65% (F7) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1329 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2658
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=23°C, RH=30%, průtok vzduchu 4350 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1330 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.5 | Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2660
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2350 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1331 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.5 | Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2662
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2300 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1332 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.6 | Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2664
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1800 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1333 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.6 | Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2666
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1850 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1334 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.7 | Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2668
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1335 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.8 | Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2670
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1336 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.9 | Regulátor variabilního průtoku 200x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2672
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1000 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1337 | K | D.1.4.4-SO-01 - 19.8 | Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2674
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1250 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1338 | K | D.1.4.4-SO-01 - .545 | Regulátor variabilního průtoku 350x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2676
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1339 | K | D.1.4.4-SO-01 - .546 | Regulátor variabilního průtoku 400x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2678
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1340 | K | D.1.4.4-SO-01 - .547 | Regulátor variabilního průtoku d=180 mm se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2680
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1341 | K | D.1.4.4-SO-01 - .548 | Regulátor variabilního průtoku d=225 mm se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2682
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1342 | K | D.1.4.4-SO-01 - .549 | Regulátor variabilního průtoku d=200mm se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2684
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 375 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1343 | K | D.1.4.4-SO-01 - .550 | Regulátor variabilního průtoku d=250 mm se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2686
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1344 | K | D.1.4.4-SO-01 - .551 | Regulátor variabilního průtoku d=200 mm se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2688
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 500 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1345 | K | D.1.4.4-SO-01 - .552 | Regulátor variabilního průtoku d=225 mm se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2690
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 650 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1346 | K | D.1.4.4-SO-01 - .553 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2692
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 900 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1347 | K | D.1.4.4-SO-01 - .553 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2694
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 900 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1348 | K | D.1.4.4-SO-01 - .552 | Regulátor variabilního průtoku d=225 mm se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2696
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1349 | K | D.1.4.4-SO-01 - .552 | Regulátor variabilního průtoku d=225 mm se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2698
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1350 | K | D.1.4.4-SO-01 - .553 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2700
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 900 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1351 | K | D.1.4.4-SO-01 - .553 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2702
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 900 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1352 | K | D.1.4.4-SO-01 - .553 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2704
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1000 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1353 | K | D.1.4.4-SO-01 - .553 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2706
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1000 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1354 | K | D.1.4.4-SO-01 - .553 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2708
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 950 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1355 | K | D.1.4.4-SO-01 - .554 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2710
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 950 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1356 | K | D.1.4.4-SO-01 - .555 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1000x1000, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2712
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1357 | K | D.1.4.4-SO-01 - .556 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2714
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 710x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1358 | K | D.1.4.4-SO-01 - .557 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 165 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2716
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-06 PŮDORYS 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 165 |  | 165 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1359 | K | D.1.4.4-SO-01 - .558 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2718
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-06 PŮDORYS 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1360 | K | D.1.4.4-SO-01 - .559 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 450 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 250 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2720
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1361 | K | D.1.4.4-SO-01 - .560 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2722
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP a D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1362 | K | D.1.4.4-SO-01 - .561 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2724
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1363 | K | D.1.4.4-SO-01 - .562 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2726
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP a D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1364 | K | D.1.4.4-SO-01 - .563 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2728
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 39 |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1365 | K | D.1.4.4-SO-01 - .564 | Talířový ventil kovový d=200 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2730
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1366 | K | D.1.4.4-SO-01 - .565 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2732
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1367 | K | D.1.4.4-SO-01 - .566 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 75, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2734
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP a D.1.4.4-SO-01-B-8 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1368 | K | D.1.4.4-SO-01 - .567 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2736
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1369 | K | D.1.4.4-SO-01 - .568 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2738
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1370 | K | D.1.4.4-SO-01 - .569 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2740
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP a D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1371 | K | D.1.4.4-SO-01 - .570 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2742
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1372 | K | D.1.4.4-SO-01 - .571 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2744
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP a D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1373 | K | D.1.4.4-SO-01 - .572 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2746
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1374 | K | D.1.4.4-SO-01 - .573 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2748
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 23 |  | 23 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1375 | K | D.1.4.4-SO-01 - .574 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2750
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1376 | K | D.1.4.4-SO-01 - .575 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2752
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 29 |  | 29 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1377 | K | D.1.4.4-SO-01 - .576 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2754
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1378 | K | D.1.4.4-SO-01 - .577 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 75, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2756
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP a D.1.4.4-SO-01-B-9 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1379 | K | D.1.4.4-SO-01 - .578 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2758
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1380 | K | D.1.4.4-SO-01 - .579 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2760
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1381 | K | D.1.4.4-SO-01 - .580 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2762
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 53 |  | 53 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1382 | K | D.1.4.4-SO-01 - .581 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2764
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 81 |  | 81 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1383 | K | D.1.4.4-SO-01 - .582 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2766
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1384 | K | D.1.4.4-SO-01 - .583 | Regulační klapka těsná d = 100, ovl. ruční, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2768
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1385 | K | D.1.4.4-SO-01 - .584 | Pružná manžeta 560x400mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2770
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1386 | K | D.1.4.4-SO-01 - .585 | Pružná manžeta 560x280mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2772
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1387 | K | D.1.4.4-SO-01 - .586 | Pružná manžeta 315x250mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2774
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1388 | K | D.1.4.4-SO-01 - .587 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2776
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1389 | K | D.1.4.4-SO-01 - .588 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 159 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2778
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 159 |  | 159 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1390 | K | D.1.4.4-SO-01 - .589 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 243 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2780
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 243 |  | 243 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1391 | K | D.1.4.4-SO-01 - .590 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2782
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 108 |  | 108 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1392 | K | D.1.4.4-SO-01 - .591 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 1504 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2784
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1504 |  | 1504 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1504 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1393 | K | D.1.4.4-SO-01 - .592 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 498 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2786
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 498 |  | 498 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 498 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1394 | K | D.1.4.4-SO-01 - .593 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 157 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2788
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 157 |  | 157 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1395 | K | D.1.4.4-SO-01 - .594 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 759 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2790
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 759 |  | 759 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 759 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1396 | K | D.1.4.4-SO-01 - .595 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2792
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 140 |  | 140 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1397 | K | D.1.4.4-SO-01 - .596 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 653 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2794
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 653 |  | 653 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 653 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1398 | K | D.1.4.4-SO-01 - .597 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2796
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1399 | K | D.1.4.4-SO-01 - .597 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2798
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1400 | K | D.1.4.4-SO-01 - .598 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2800
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1401 | K | D.1.4.4-SO-01 - .597 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2802
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1402 | K | D.1.4.4-SO-01 - .599 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2804
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1403 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2806
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1404 | K | D.1.4.4-SO-01 - .601 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2808
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1405 | K | D.1.4.4-SO-01 - .601 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2810
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1406 | K | D.1.4.4-SO-01 - .602 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2812
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1407 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2814
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1408 | K | D.1.4.4-SO-01 - .603 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2816
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1409 | K | D.1.4.4-SO-01 - .604 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2818
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1410 | K | D.1.4.4-SO-01 - .604 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2820
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1411 | K | D.1.4.4-SO-01 - .605 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x350, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2822
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1412 | K | D.1.4.4-SO-01 - .606 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x350, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2824
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1413 | K | D.1.4.4-SO-01 - .607 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2826
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1414 | K | D.1.4.4-SO-01 - .607 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2828
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1415 | K | D.1.4.4-SO-01 - .608 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2830
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1416 | K | D.1.4.4-SO-01 - .609 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2832
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1417 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2834
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1418 | K | D.1.4.4-SO-01 - .607 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2836
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1419 | K | D.1.4.4-SO-01 - .607 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2838
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1420 | K | D.1.4.4-SO-01 - .601 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2840
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1421 | K | D.1.4.4-SO-01 - .603 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2842
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1422 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2844
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1423 | K | D.1.4.4-SO-01 - .601 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2846
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1424 | K | D.1.4.4-SO-01 - .610 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2848
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1425 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2850
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1426 | K | D.1.4.4-SO-01 - .601 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2852
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1427 | K | D.1.4.4-SO-01 - .611 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2854
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1428 | K | D.1.4.4-SO-01 - .610 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2856
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1429 | K | D.1.4.4-SO-01 - .612 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2858
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1430 | K | D.1.4.4-SO-01 - .612 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2860
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1431 | K | D.1.4.4-SO-01 - .613 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2862
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1432 | K | D.1.4.4-SO-01 - .613 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2864
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1433 | K | D.1.4.4-SO-01 - .612 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2866
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1434 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2868
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1435 | K | D.1.4.4-SO-01 - .602 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2870
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1436 | K | D.1.4.4-SO-01 - .602 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2872
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1437 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2874
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1438 | K | D.1.4.4-SO-01 - .610 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2876
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1439 | K | D.1.4.4-SO-01 - .602 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2878
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1440 | K | D.1.4.4-SO-01 - .602 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2880
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1441 | K | D.1.4.4-SO-01 - .603 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2882
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1442 | K | D.1.4.4-SO-01 - .603 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2884
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1443 | K | D.1.4.4-SO-01 - .610 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2886
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1444 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2888
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1445 | K | D.1.4.4-SO-01 - .612 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2890
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1446 | K | D.1.4.4-SO-01 - .602 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2892
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1447 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2894
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1448 | K | D.1.4.4-SO-01 - .602 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2896
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1449 | K | D.1.4.4-SO-01 - .602 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2898
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1450 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2900
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1451 | K | D.1.4.4-SO-01 - .614 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2902
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1452 | K | D.1.4.4-SO-01 - .612 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2904
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1453 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2906
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1454 | K | D.1.4.4-SO-01 - .600 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2908
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1455 | K | D.1.4.4-SO-01 - .602 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2910
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1456 | K | D.1.4.4-SO-01 - .602 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2912
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1457 | K | D.1.4.4-SO-01 - .615 | Montážní materiál k z.č. 19 | kg | 740 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2914
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 740 |  | 740 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 740 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1458 | K | D.1.4.4-SO-01 - .616 | Zaregulování z.č. 19, koordinace s MaR | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2916
1459 | K | D.1.4.4-SO-01 - .617 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2918
1460 | K | D.1.4.4-SO-01 - .618 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2920
1461 | K | D.1.4.4-SO-01 - .619 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2922
1462 | K | D.1.4.4-SO-01 - .620 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2924
1463 | K | D.1.4.4-SO-01 - .621 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2926
1464 | K | D.1.4.4-SO-01 - .622 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2928
1465 | K | D.1.4.4-SO-01 - .623 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2930
1466 | K | D.1.4.4-SO-01 - .624 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2932
| D | D.1.4.4-SO-01 - 20.0 | Zařízení č. 20 - Gynekologie - lůžkové oddělení - JIH - 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1467 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2934
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, hygienické provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 850Pa při průtoku 6100 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 850Pa při průtoku 6025 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1468 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1250 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2936
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 20.02, 20.03 a 20.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 20.02, 20.03 a 20.04. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1469 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2938
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1250 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1470 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 3100 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2940
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 20.02, 20.03 a 20.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1471 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2942
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 3100 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1472 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1750 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2944
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 20.02, 20.03 a 20.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1473 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2946
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1750 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1474 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.5 | Regulátor variabilního průtoku 300x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2948
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1250 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1475 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.5 | Regulátor variabilního průtoku 300x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2950
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1250 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1476 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.6 | Regulátor variabilního průtoku 550x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2952
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3100 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1477 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.7 | Regulátor variabilního průtoku 600x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2954
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2825 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1478 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.8 | Regulátor variabilního průtoku 400x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2956
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1750 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1479 | K | D.1.4.4-SO-01 - 20.9 | Regulátor variabilního průtoku 300x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, izolované provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2958
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1480 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.46 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=140 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2960
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 250 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1481 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.47 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=160 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2962
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 300 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1482 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.46 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=140 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2964
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 250 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1483 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.48 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=200 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2966
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 350 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1484 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.48 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=200 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2968
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 350 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1485 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.47 | Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti d=160 se servopohonem a měřením tlakové diference na listu klapky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2970
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 200 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1486 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.49 | Odvodní ventilátorová komora ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2972
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 900 m3/h při 650 Pa, Lw(A) do okolí = 56,5 dB(A), m=200kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1487 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.50 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 580x460, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2974
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1488 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.51 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem d=200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2976
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1489 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.52 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem d=160, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2978
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1490 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.53 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem d=200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2980
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1491 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.54 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1000x500, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2982
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1492 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.55 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2984
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 500x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1493 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.56 | Výfuková hlavice kruhová z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2986
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice d400 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1494 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.57 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2988
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1495 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.58 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2990
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1496 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.59 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2992
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1497 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.60 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 500 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 315 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2994
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1498 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.61 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 400 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 180 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2996
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1499 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.62 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 400 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 200 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2998
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1500 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.63 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 355 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 160 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3000
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1501 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.64 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3002
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1502 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.65 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3004
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1503 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.66 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3006
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1504 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.67 | Čistý filtrační nástavec odvodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3008
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1505 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.68 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3010
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1506 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.64 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3012
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1507 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.65 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3014
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1508 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.69 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3016
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1509 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.70 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3018
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1510 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.71 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3020
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1511 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.72 | Vyústka obdélníková odvodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3022
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1512 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.73 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3024
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1513 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.74 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3026
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1514 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.75 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3028
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 39 |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1515 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.76 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3030
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 29 |  | 29 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1516 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.77 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3032
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1517 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.78 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3034
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1518 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.79 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3036
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 117 |  | 117 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1519 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.80 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3038
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 87 |  | 87 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1520 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.81 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3040
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1521 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.82 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 929 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3042
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 929 |  | 929 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 929 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1522 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.83 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 206 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3044
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 206 |  | 206 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 206 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1523 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.84 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3046
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 80 |  | 80 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1524 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.85 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 427 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3048
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 427 |  | 427 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 427 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1525 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.86 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 560 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3050
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 560 |  | 560 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 560 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1526 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.87 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3052
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 69 |  | 69 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1527 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.88 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3054
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1528 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.89 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3056
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1529 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.90 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3058
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1530 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.91 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3060
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1531 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.92 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3062
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1532 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.93 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 150x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3064
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1533 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.88 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3066
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1534 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.94 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3068
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1535 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.94 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3070
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1536 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.95 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3072
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1537 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.96 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3074
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1538 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.97 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3076
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1539 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.89 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3078
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1540 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.88 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3080
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1541 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.91 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3082
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1542 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.91 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3084
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1543 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.98 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3086
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1544 | K | D.1.4.4-SO-01 - 2.99 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, 400x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3088
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1545 | K | D.1.4.4-SO-01 - .625 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3090
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1546 | K | D.1.4.4-SO-01 - .626 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x150, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3092
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1547 | K | D.1.4.4-SO-01 - .627 | Montážní materiál k z.č. 20 | kg | 530 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3094
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 530 |  | 530 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 530 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1548 | K | D.1.4.4-SO-01 - .628 | Zaregulování z.č. 20, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3096
1549 | K | D.1.4.4-SO-01 - .629 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3098
1550 | K | D.1.4.4-SO-01 - .630 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3100
1551 | K | D.1.4.4-SO-01 - .631 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3102
1552 | K | D.1.4.4-SO-01 - .632 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3104
1553 | K | D.1.4.4-SO-01 - .633 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3106
1554 | K | D.1.4.4-SO-01 - .634 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3108
1555 | K | D.1.4.4-SO-01 - .635 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3110
1556 | K | D.1.4.4-SO-01 - .636 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3112
1557 | K | D.1.4.4-SO-01 - .637 | Barevné označení čelních desek koncových prvků nálepkami ("puntíky") v místnostech, kde je řešeno přepínání přetlak/podtlak. | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3114
| D | D.1.4.4-SO-01 - 21.0 | Zařízení č. 21 - Neonatologie - lůžková jednotka JIRPN - 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1558 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3116
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000 Pa při průtoku 12 300 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 900 Pa při průtoku 9 900 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM 10 55% (M5) Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1559 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 6850 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3118
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Zónové díly 21.02 a 21.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1560 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3120
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 6850 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1561 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 5450 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3122
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 21.02 a 21.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1562 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3124
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 5450 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1563 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.4 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3126
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 2800 m3/h při 650 Pa, Lw(A) do okolí = 67,0 dB(A), m=64kg, připojovací rozměr 800x500, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1564 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3128
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000 Pa při průtoku 6 225 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 900 Pa při průtoku 5 750m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1565 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.5 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 3775 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3130
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 21.06 a 21.07 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1566 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3132
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 3775 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1567 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.6 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 2450 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3134
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 21.06 a 21.07 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač a dohřívač. Směšovací uzly pro vodní ohřívač a dohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1568 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3136
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=40%, průtok vzduchu 2450 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1569 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.7 | Laminární strop 2100 x 1200 x 355, 2 x fitr H14, poč.tlak.ztr. filtru 134 Pa při 1500 m3/h, výstupní netto rychlost 0,21 m/s, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3138
| P |  | Poznámka k položce: 2ks stmívatelné LED osvětlení s regulací typu DALI, svorkovnice, šéfmontáž tělo skříně je tvořeno konstrukcí z ocelového lakovaného plechu v odstínu RAL 9010, se světlíkem pro průchod operačního svítidla. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1570 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.8 | Regulátor variabilního průtoku 750x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3140
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 6850 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1571 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.9 | Regulátor variabilního průtoku 600x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3142
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 5550 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1572 | K | D.1.4.4-SO-01 - .638 | Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3144
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1000 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1573 | K | D.1.4.4-SO-01 - 21.9 | Regulátor variabilního průtoku 600x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3146
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 5450 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1574 | K | D.1.4.4-SO-01 - .639 | Regulátor variabilního průtoku 500x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3148
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1575 | K | D.1.4.4-SO-01 - .640 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3150
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 850 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1576 | K | D.1.4.4-SO-01 - .641 | Regulátor variabilního průtoku 500x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3152
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3775 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1577 | K | D.1.4.4-SO-01 - .642 | Regulátor variabilního průtoku 500x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3154
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3550 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1578 | K | D.1.4.4-SO-01 - .643 | Regulátor variabilního průtoku 400x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3156
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2450 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1579 | K | D.1.4.4-SO-01 - .644 | Regulátor variabilního průtoku 400x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3158
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2200 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1580 | K | D.1.4.4-SO-01 - .645 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 800x200, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarjiní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3160
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1581 | K | D.1.4.4-SO-01 - .646 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d = 250, včetně servopohonu ON/OFF na 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3162
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1582 | K | D.1.4.4-SO-01 - .647 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3164
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 38 |  | 38 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1583 | K | D.1.4.4-SO-01 - .648 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3166
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 43 |  | 43 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1584 | K | D.1.4.4-SO-01 - .649 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3168
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1585 | K | D.1.4.4-SO-01 - .650 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3170
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1586 | K | D.1.4.4-SO-01 - .651 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3172
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1587 | K | D.1.4.4-SO-01 - .652 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3174
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 35 |  | 35 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1588 | K | D.1.4.4-SO-01 - .653 | Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3176
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1589 | K | D.1.4.4-SO-01 - .654 | Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3178
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1590 | K | D.1.4.4-SO-01 - .655 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3180
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1591 | K | D.1.4.4-SO-01 - .656 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3182
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1592 | K | D.1.4.4-SO-01 - .657 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3184
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1593 | K | D.1.4.4-SO-01 - .658 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3186
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1594 | K | D.1.4.4-SO-01 - .659 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3188
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1595 | K | D.1.4.4-SO-01 - .660 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 145, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3190
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1596 | K | D.1.4.4-SO-01 - .661 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3192
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1597 | K | D.1.4.4-SO-01 - .662 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3194
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1598 | K | D.1.4.4-SO-01 - .663 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3196
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1599 | K | D.1.4.4-SO-01 - .664 | Regulační klapka těsná 315x225, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3198
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1600 | K | D.1.4.4-SO-01 - .665 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3200
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 46 |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1601 | K | D.1.4.4-SO-01 - .666 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3202
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 62 |  | 62 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1602 | K | D.1.4.4-SO-01 - .667 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3204
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1603 | K | D.1.4.4-SO-01 - .668 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3206
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1604 | K | D.1.4.4-SO-01 - .669 | Pružná manžeta 1250x315 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3208
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1605 | K | D.1.4.4-SO-01 - .670 | Pružná manžeta 1250x500 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3210
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1606 | K | D.1.4.4-SO-01 - .671 | Pružná manžeta 1000x400 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3212
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1607 | K | D.1.4.4-SO-01 - .672 | Pružná manžeta 1000x500 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3214
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1608 | K | D.1.4.4-SO-01 - .673 | Pružná manžeta 900x355 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3216
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1609 | K | D.1.4.4-SO-01 - .674 | Pružná manžeta 900x400 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3218
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1610 | K | D.1.4.4-SO-01 - .675 | Pružná manžeta 800x280 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3220
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1611 | K | D.1.4.4-SO-01 - .676 | Pružná manžeta 800x400 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3222
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1612 | K | D.1.4.4-SO-01 - .677 | Pružná manžeta 800x315 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3224
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1613 | K | D.1.4.4-SO-01 - .678 | Pružná manžeta 710x315 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3226
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1614 | K | D.1.4.4-SO-01 - .679 | Pružná manžeta 569x162 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3228
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1615 | K | D.1.4.4-SO-01 - .680 | Pružná manžeta 560x450 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3230
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1616 | K | D.1.4.4-SO-01 - .681 | Pružná manžeta 500x280 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3232
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1617 | K | D.1.4.4-SO-01 - .682 | Pružná manžeta 500x250 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3234
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1618 | K | D.1.4.4-SO-01 - .683 | Pružná manžeta d = 160 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3236
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1619 | K | D.1.4.4-SO-01 - .684 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 141 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3238
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 141 |  | 141 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1620 | K | D.1.4.4-SO-01 - .685 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3240
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 180 |  | 180 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1621 | K | D.1.4.4-SO-01 - .686 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3242
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 108 |  | 108 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1622 | K | D.1.4.4-SO-01 - .687 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3244
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1623 | K | D.1.4.4-SO-01 - .688 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 2564 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3246
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2564 |  | 2564 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2564 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1624 | K | D.1.4.4-SO-01 - .689 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3248
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 180 |  | 180 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1625 | K | D.1.4.4-SO-01 - .690 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 690 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3250
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 690 |  | 690 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 690 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1626 | K | D.1.4.4-SO-01 - .691 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 946 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3252
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 946 |  | 946 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 946 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1627 | K | D.1.4.4-SO-01 - .692 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 716 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3254
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 716 |  | 716 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 716 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1628 | K | D.1.4.4-SO-01 - .693 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 45 minut, D+M | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3256
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1629 | K | D.1.4.4-SO-01 - .694 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 60 minut, D+M | m2 | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3258
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1630 | K | D.1.4.4-SO-01 - .695 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3260
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1631 | K | D.1.4.4-SO-01 - .696 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3262
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1632 | K | D.1.4.4-SO-01 - .697 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3264
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1633 | K | D.1.4.4-SO-01 - .698 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3266
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1634 | K | D.1.4.4-SO-01 - .699 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3268
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1635 | K | D.1.4.4-SO-01 - .696 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3270
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1636 | K | D.1.4.4-SO-01 - .700 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3272
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1637 | K | D.1.4.4-SO-01 - .701 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3274
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1638 | K | D.1.4.4-SO-01 - .702 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3276
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1639 | K | D.1.4.4-SO-01 - .701 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3278
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1640 | K | D.1.4.4-SO-01 - .703 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3280
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1641 | K | D.1.4.4-SO-01 - .704 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3282
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1642 | K | D.1.4.4-SO-01 - .700 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3284
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1643 | K | D.1.4.4-SO-01 - .699 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3286
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1644 | K | D.1.4.4-SO-01 - .696 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3288
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1645 | K | D.1.4.4-SO-01 - .696 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3290
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1646 | K | D.1.4.4-SO-01 - .699 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3292
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1647 | K | D.1.4.4-SO-01 - .705 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3294
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315 D+M včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1648 | K | D.1.4.4-SO-01 - .697 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3296
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1649 | K | D.1.4.4-SO-01 - .706 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3298
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1650 | K | D.1.4.4-SO-01 - .707 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3300
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1651 | K | D.1.4.4-SO-01 - .708 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3302
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1652 | K | D.1.4.4-SO-01 - .709 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3304
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1653 | K | D.1.4.4-SO-01 - .710 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x300, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3306
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1654 | K | D.1.4.4-SO-01 - .711 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3308
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1655 | K | D.1.4.4-SO-01 - .711 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3310
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1656 | K | D.1.4.4-SO-01 - .712 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3312
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1657 | K | D.1.4.4-SO-01 - .713 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3314
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1658 | K | D.1.4.4-SO-01 - .714 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3316
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1659 | K | D.1.4.4-SO-01 - .715 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3318
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1660 | K | D.1.4.4-SO-01 - .714 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3320
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1661 | K | D.1.4.4-SO-01 - .715 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3322
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1662 | K | D.1.4.4-SO-01 - .716 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3324
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1663 | K | D.1.4.4-SO-01 - .696 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3326
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1664 | K | D.1.4.4-SO-01 - .696 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3328
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1665 | K | D.1.4.4-SO-01 - .696 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3330
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1666 | K | D.1.4.4-SO-01 - .699 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3332
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1667 | K | D.1.4.4-SO-01 - .717 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3334
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1668 | K | D.1.4.4-SO-01 - .718 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3336
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1669 | K | D.1.4.4-SO-01 - .696 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3338
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1670 | K | D.1.4.4-SO-01 - .719 | Montážní materiál k z.č. 21 | kg | 930 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3340
| VV |  | 930 |  | 930 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 930 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1671 | K | D.1.4.4-SO-01 - .720 | Zaregulování z.č. 21, koordinace s MaR | hod | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3342
1672 | K | D.1.4.4-SO-01 - .721 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3344
1673 | K | D.1.4.4-SO-01 - .722 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3346
1674 | K | D.1.4.4-SO-01 - .723 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3348
1675 | K | D.1.4.4-SO-01 - .724 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3350
1676 | K | D.1.4.4-SO-01 - .725 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3352
1677 | K | D.1.4.4-SO-01 - .726 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3354
1678 | K | D.1.4.4-SO-01 - .727 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3356
1679 | K | D.1.4.4-SO-01 - .728 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3358
1680 | K | D.1.4.4-SO-01 - .729 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3360
| D | D.1.4.4-SO-01 - 22.0 | Zařízení č. 22 - Neonatologie - lůžková jednotka intermediární - 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1681 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3362
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, hygienické provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 850 Pa při průtoku 15 500 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru7950 Pa při průtoku 15 425 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1682 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 5250 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3364
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 22.02, 22.03 a 22.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 22.02, 22.03 a 22.04. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1683 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3366
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 5250 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1684 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 7075 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3368
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 22.02, 22.03 a 22.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1685 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3370
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 7075 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1686 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 3175 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3372
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 22.02, 22.03 a 22.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1687 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3374
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 3175 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1688 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.5 | Regulátor variabilního průtoku 900x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3376
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 5250 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1689 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.6 | Regulátor variabilního průtoku 350x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3378
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1775 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1690 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.7 | Regulátor variabilního průtoku 300x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3380
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1475 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1691 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.8 | Regulátor variabilního průtoku 550x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3382
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2875 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1692 | K | D.1.4.4-SO-01 - 22.9 | Regulátor variabilního průtoku 750x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3384
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3175 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1693 | K | D.1.4.4-SO-01 - .730 | Regulátor variabilního průtoku 650x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3386
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2875 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1694 | K | D.1.4.4-SO-01 - .731 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3388
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1000 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1695 | K | D.1.4.4-SO-01 - .732 | Regulátor variabilního průtoku 400x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3390
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1800 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1696 | K | D.1.4.4-SO-01 - .733 | Odvodní ventilátorová komora ve venkovním provedení s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3392
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1100 m3/h při 600 Pa, Lw(A) do okolí = 55,5 dB(A), m=200kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Převodník snímání průtoku vzduchu včetně hadiček pro snímání tlaku - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1697 | K | D.1.4.4-SO-01 - .734 | Servopohon ON/OFF na 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3394
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy Součet | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1698 | K | D.1.4.4-SO-01 - .735 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 250x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarjiní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3396
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1699 | K | D.1.4.4-SO-01 - .736 | Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3398
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2125 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1700 | K | D.1.4.4-SO-01 - .737 | Regulátor variabilního průtoku 800x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3400
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 5600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1701 | K | D.1.4.4-SO-01 - .738 | Regulátor variabilního průtoku 350x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3402
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1925 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1702 | K | D.1.4.4-SO-01 - .733 | Odvodní ventilátorová komora ve venkovním provedení s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3404
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1050 m3/h při 600 Pa, Lw(A) do okolí = 55,5 dB(A), m=200kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Převodník snímání průtoku vzduchu včetně hadiček pro snímání tlaku - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1703 | K | D.1.4.4-SO-01 - .734 | Servopohon ON/OFF na 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3406
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy 1 Součet | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1704 | K | D.1.4.4-SO-01 - .739 | Regulátor variabilního průtoku d=280 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3408
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1050 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1705 | K | D.1.4.4-SO-01 - .740 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 250x250, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarjiní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3410
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1706 | K | D.1.4.4-SO-01 - .741 | Síto do VZT potrubí velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1000x1500, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3412
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1707 | K | D.1.4.4-SO-01 - .742 | Výfuková hlavice kruhová z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3414
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 710x710, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1708 | K | D.1.4.4-SO-01 - .742 | Výfuková hlavice kruhová z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3416
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice d=355, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1709 | K | D.1.4.4-SO-01 - .743 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3418
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1, D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 52 |  | 52 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1710 | K | D.1.4.4-SO-01 - .744 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3420
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 52 |  | 52 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1711 | K | D.1.4.4-SO-01 - .745 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3422
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 31 |  | 31 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1712 | K | D.1.4.4-SO-01 - .746 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3424
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 51 |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1713 | K | D.1.4.4-SO-01 - .747 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 560 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 355 mm, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3426
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1714 | K | D.1.4.4-SO-01 - .748 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3428
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1715 | K | D.1.4.4-SO-01 - .749 | Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3430
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 48 |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1716 | K | D.1.4.4-SO-01 - .750 | Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3432
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1717 | K | D.1.4.4-SO-01 - .751 | Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3434
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1718 | K | D.1.4.4-SO-01 - .752 | Čistý filtrační nástavec odvodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3436
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1719 | K | D.1.4.4-SO-01 - .753 | Čistý filtrační nástavec odvodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3438
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1720 | K | D.1.4.4-SO-01 - .754 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3440
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1721 | K | D.1.4.4-SO-01 - .755 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3442
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1722 | K | D.1.4.4-SO-01 - .756 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3444
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 25 |  | 25 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1723 | K | D.1.4.4-SO-01 - .757 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3446
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1724 | K | D.1.4.4-SO-01 - .758 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3448
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1725 | K | D.1.4.4-SO-01 - .759 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3450
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1726 | K | D.1.4.4-SO-01 - .760 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3452
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1727 | K | D.1.4.4-SO-01 - .761 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3454
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 17 |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1728 | K | D.1.4.4-SO-01 - .762 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3456
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1729 | K | D.1.4.4-SO-01 - .763 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3458
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 100 |  | 100 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1730 | K | D.1.4.4-SO-01 - .764 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3460
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1731 | K | D.1.4.4-SO-01 - .765 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3462
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 17 |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1732 | K | D.1.4.4-SO-01 - .766 | Regulační klapka těsná d = 100, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3464
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1733 | K | D.1.4.4-SO-01 - .767 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 356, D+M | bm | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3466
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1734 | K | D.1.4.4-SO-01 - .768 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3468
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 87 |  | 87 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1735 | K | D.1.4.4-SO-01 - .769 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 294 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3470
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 294 |  | 294 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 294 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1736 | K | D.1.4.4-SO-01 - .770 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3472
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 90 |  | 90 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1737 | K | D.1.4.4-SO-01 - .771 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3474
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 51 |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1738 | K | D.1.4.4-SO-01 - .772 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 1633.824 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3476
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1633,824 |  | 1633.824 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1633.824 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1739 | K | D.1.4.4-SO-01 - .773 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 228.312 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3478
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 228,312 |  | 228.312 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.312 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1740 | K | D.1.4.4-SO-01 - .774 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 120.924 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3480
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 120,924 |  | 120.924 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.924 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1741 | K | D.1.4.4-SO-01 - .775 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 724.836 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3482
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 724,836 |  | 724.836 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 724.836 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1742 | K | D.1.4.4-SO-01 - .776 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 107.424 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3484
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 107,424 |  | 107.424 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.424 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1743 | K | D.1.4.4-SO-01 - .777 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 635.124 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3486
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP - D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 635,124 |  | 635.124 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 635.124 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1744 | K | D.1.4.4-SO-01 - .778 | Pružná manžeta 630x250mm, šířka 150 mm, D+M | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3488
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1745 | K | D.1.4.4-SO-01 - .779 | Pružná manžeta 560x315mm, šířka 150 mm, D+M | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3490
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1746 | K | D.1.4.4-SO-01 - .780 | Pružná manžeta 450x250mm, šířka 150 mm, D+M | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3492
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1747 | K | D.1.4.4-SO-01 - .781 | Pružná manžeta 355x280mm, šířka 150 mm, D+M | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3494
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1748 | K | D.1.4.4-SO-01 - .782 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3496
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1749 | K | D.1.4.4-SO-01 - .783 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3498
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1750 | K | D.1.4.4-SO-01 - .784 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3500
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1751 | K | D.1.4.4-SO-01 - .785 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3502
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1752 | K | D.1.4.4-SO-01 - .786 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3504
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1753 | K | D.1.4.4-SO-01 - .787 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3506
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1754 | K | D.1.4.4-SO-01 - .788 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3508
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1755 | K | D.1.4.4-SO-01 - .789 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3510
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1756 | K | D.1.4.4-SO-01 - .790 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3512
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1757 | K | D.1.4.4-SO-01 - .791 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3514
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1758 | K | D.1.4.4-SO-01 - .791 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3516
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1759 | K | D.1.4.4-SO-01 - .791 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3518
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1760 | K | D.1.4.4-SO-01 - .792 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3520
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1761 | K | D.1.4.4-SO-01 - .793 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3522
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.3.01 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1762 | K | D.1.4.4-SO-01 - .794 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3524
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1763 | K | D.1.4.4-SO-01 - .795 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3526
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1764 | K | D.1.4.4-SO-01 - .796 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3528
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1765 | K | D.1.4.4-SO-01 - .797 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3530
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1766 | K | D.1.4.4-SO-01 - .798 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3532
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1767 | K | D.1.4.4-SO-01 - .789 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3534
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1768 | K | D.1.4.4-SO-01 - .799 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3536
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1769 | K | D.1.4.4-SO-01 - .789 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3538
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1770 | K | D.1.4.4-SO-01 - .789 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3540
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1771 | K | D.1.4.4-SO-01 - .800 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3542
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1772 | K | D.1.4.4-SO-01 - .801 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3544
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1773 | K | D.1.4.4-SO-01 - .802 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3546
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1774 | K | D.1.4.4-SO-01 - .792 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3548
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1775 | K | D.1.4.4-SO-01 - .803 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 600x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3550
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1776 | K | D.1.4.4-SO-01 - .789 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3552
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1777 | K | D.1.4.4-SO-01 - .789 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3554
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1778 | K | D.1.4.4-SO-01 - .789 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3556
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1779 | K | D.1.4.4-SO-01 - .804 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 350x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3558
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1780 | K | D.1.4.4-SO-01 - .789 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3560
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1781 | K | D.1.4.4-SO-01 - .789 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3562
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1782 | K | D.1.4.4-SO-01 - .805 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3564
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1783 | K | D.1.4.4-SO-01 - .789 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3566
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1784 | K | D.1.4.4-SO-01 - .789 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3568
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1785 | K | D.1.4.4-SO-01 - .806 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3570
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1786 | K | D.1.4.4-SO-01 - .807 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3572
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1787 | K | D.1.4.4-SO-01 - .808 | Montážní materiál k z.č. 22 | kg | 780 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3574
| VV |  | 780 |  | 780 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 780 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1788 | K | D.1.4.4-SO-01 - .809 | Zaregulování z.č. 22, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3576
1789 | K | D.1.4.4-SO-01 - .810 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3578
1790 | K | D.1.4.4-SO-01 - .811 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3580
1791 | K | D.1.4.4-SO-01 - .812 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3582
1792 | K | D.1.4.4-SO-01 - .813 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3584
1793 | K | D.1.4.4-SO-01 - .814 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3586
1794 | K | D.1.4.4-SO-01 - .815 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3588
1795 | K | D.1.4.4-SO-01 - .816 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3590
1796 | K | D.1.4.4-SO-01 - .817 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3592
1797 | K | D.1.4.4-SO-01 - .818 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3594
1798 | K | D.1.4.4-SO-01 - .819 | Barevné označení čelních desek koncových prvků nálepkami ("puntíky") v místnostech, kde je řešeno přepínání přetlak/podtlak. | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3596
| D | D.1.4.4-SO-01 - 23.0 | Zařízení č. 23 - Lůžkové oddělení šestinedělí - 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1799 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3598
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, hygienické provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 6 575 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 6 550 m3/h. Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1800 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1550 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3600
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 23.02, 23.03 a 23.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 23.02, 23.03 a 23.04. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1801 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3602
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1550 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1802 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 3275 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3604
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 23.02, 23.03 a 23.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1803 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3606
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 3275 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1804 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1750 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3608
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 23.02, 23.03 a 23.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1805 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3610
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1750 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1806 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.5 | Regulátor variabilního průtoku 350x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3612
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1550 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1807 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.5 | Regulátor variabilního průtoku 350x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3614
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1550 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1808 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.6 | Regulátor variabilního průtoku 400x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3616
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3275 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1809 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.6 | Regulátor variabilního průtoku 400x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3618
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1810 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.7 | Regulátor variabilního průtoku 400x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3620
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1750 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1811 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.8 | Regulátor variabilního průtoku 350x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3622
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1812 | K | D.1.4.4-SO-01 - 23.9 | Regulátor variabilního průtoku d180 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3624
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 450 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1813 | K | D.1.4.4-SO-01 - .820 | Odvodní ventilátorová komora ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3626
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 450 m3/h při 600 Pa, Lw(A) do okolí = 55,5 dB(A), m=200kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1814 | K | D.1.4.4-SO-01 - .821 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 580x460, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3628
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1815 | K | D.1.4.4-SO-01 - .822 | Uzavírací klapka ovládaná servopohonem d=200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3630
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1816 | K | D.1.4.4-SO-01 - .823 | Síto do VZT potrubí velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1250x500, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3632
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1817 | K | D.1.4.4-SO-01 - .824 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3634
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 710x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1818 | K | D.1.4.4-SO-01 - .825 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3636
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 51 |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1819 | K | D.1.4.4-SO-01 - .826 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3638
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1820 | K | D.1.4.4-SO-01 - .827 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 450 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 250 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3640
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1821 | K | D.1.4.4-SO-01 - .828 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3642
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1822 | K | D.1.4.4-SO-01 - .829 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3644
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1823 | K | D.1.4.4-SO-01 - .830 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3646
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1824 | K | D.1.4.4-SO-01 - .831 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3648
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1825 | K | D.1.4.4-SO-01 - .832 | Čistý filtrační nástavec odvodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3650
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1826 | K | D.1.4.4-SO-01 - .833 | Čistý filtrační nástavec odvodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3652
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1827 | K | D.1.4.4-SO-01 - .834 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3654
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1828 | K | D.1.4.4-SO-01 - .829 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3656
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1829 | K | D.1.4.4-SO-01 - .830 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3658
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1830 | K | D.1.4.4-SO-01 - .831 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3660
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1831 | K | D.1.4.4-SO-01 - .835 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3662
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1832 | K | D.1.4.4-SO-01 - .836 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3664
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1833 | K | D.1.4.4-SO-01 - .837 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3666
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1834 | K | D.1.4.4-SO-01 - .838 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3668
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1835 | K | D.1.4.4-SO-01 - .839 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3670
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1836 | K | D.1.4.4-SO-01 - .840 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3672
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1837 | K | D.1.4.4-SO-01 - .841 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3674
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1838 | K | D.1.4.4-SO-01 - .842 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3676
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1839 | K | D.1.4.4-SO-01 - .843 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3678
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1840 | K | D.1.4.4-SO-01 - .844 | Regulační klapka těsná d = 180, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3680
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1841 | K | D.1.4.4-SO-01 - .845 | Pružná manžeta 450x250 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3682
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1842 | K | D.1.4.4-SO-01 - .846 | Pružná manžeta 450x225 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3684
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1843 | K | D.1.4.4-SO-01 - .847 | Pružná manžeta 355x250 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3686
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1844 | K | D.1.4.4-SO-01 - .848 | Pružná manžeta 315x280 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3688
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1845 | K | D.1.4.4-SO-01 - .849 | Pružná manžeta d = 160mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3690
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1846 | K | D.1.4.4-SO-01 - .850 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3692
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1847 | K | D.1.4.4-SO-01 - .851 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3694
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 102 |  | 102 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1848 | K | D.1.4.4-SO-01 - .852 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3696
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 102 |  | 102 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1849 | K | D.1.4.4-SO-01 - .853 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3698
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 39 |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1850 | K | D.1.4.4-SO-01 - .854 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 627.852 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3700
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 627,852 |  | 627.852 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 627.852 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1851 | K | D.1.4.4-SO-01 - .855 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 230.916 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3702
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 230,916 |  | 230.916 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.916 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1852 | K | D.1.4.4-SO-01 - .856 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 56.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3704
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 56,82 |  | 56.82 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.82 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1853 | K | D.1.4.4-SO-01 - .857 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 350.748 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3706
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 350,748 |  | 350.748 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350.748 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1854 | K | D.1.4.4-SO-01 - .858 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 43.692 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3708
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 43,692 |  | 43.692 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.692 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1855 | K | D.1.4.4-SO-01 - .859 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 314 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3710
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 314 |  | 314 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 314 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1856 | K | D.1.4.4-SO-01 - .860 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3712
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1857 | K | D.1.4.4-SO-01 - .861 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3714
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1858 | K | D.1.4.4-SO-01 - .861 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3716
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1859 | K | D.1.4.4-SO-01 - .861 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3718
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1860 | K | D.1.4.4-SO-01 - .862 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3720
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1861 | K | D.1.4.4-SO-01 - .863 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3722
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1862 | K | D.1.4.4-SO-01 - .864 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3724
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1863 | K | D.1.4.4-SO-01 - .861 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3726
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1864 | K | D.1.4.4-SO-01 - .861 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3728
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1865 | K | D.1.4.4-SO-01 - .865 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3730
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1866 | K | D.1.4.4-SO-01 - .866 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3732
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1867 | K | D.1.4.4-SO-01 - .861 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3734
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1868 | K | D.1.4.4-SO-01 - .866 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3736
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1869 | K | D.1.4.4-SO-01 - .862 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3738
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1870 | K | D.1.4.4-SO-01 - .867 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3740
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1871 | K | D.1.4.4-SO-01 - .868 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3742
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1872 | K | D.1.4.4-SO-01 - .869 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3744
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1873 | K | D.1.4.4-SO-01 - .869 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3746
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1874 | K | D.1.4.4-SO-01 - .870 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3748
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1875 | K | D.1.4.4-SO-01 - .870 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3750
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1876 | K | D.1.4.4-SO-01 - .871 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3752
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1877 | K | D.1.4.4-SO-01 - .862 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3754
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1878 | K | D.1.4.4-SO-01 - .872 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x560, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3756
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1879 | K | D.1.4.4-SO-01 - .867 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3758
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1880 | K | D.1.4.4-SO-01 - .873 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3760
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1881 | K | D.1.4.4-SO-01 - .874 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3762
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1882 | K | D.1.4.4-SO-01 - .873 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3764
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1883 | K | D.1.4.4-SO-01 - .867 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3766
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1884 | K | D.1.4.4-SO-01 - .875 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3768
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1885 | K | D.1.4.4-SO-01 - .876 | Montážní materiál k z.č. 23 | kg | 410 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3770
| VV |  | 410 |  | 410 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 410 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1886 | K | D.1.4.4-SO-01 - .877 | Zaregulování z.č. 23, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3772
1887 | K | D.1.4.4-SO-01 - .878 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3774
1888 | K | D.1.4.4-SO-01 - .879 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3776
1889 | K | D.1.4.4-SO-01 - .880 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3778
1890 | K | D.1.4.4-SO-01 - .881 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3780
1891 | K | D.1.4.4-SO-01 - .882 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3782
1892 | K | D.1.4.4-SO-01 - .883 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3784
1893 | K | D.1.4.4-SO-01 - .884 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3786
1894 | K | D.1.4.4-SO-01 - .885 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3788
1895 | K | D.1.4.4-SO-01 - .886 | Barevné označení čelních desek koncových prvků nálepkami ("puntíky") v místnostech, kde je řešeno přepínání přetlak/podtlak. | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3790
| D | D.1.4.4-SO-01 - 24.0 | Zařízení č. 24 - Neonatologie - lůžková jednotka intermediární - 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1896 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3792
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, hygienické provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 900 Pa při průtoku 16 500 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 16 300 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1897 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 5175 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3794
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 24.02, 24.03 a 24.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 24.02, 24.03 a 24.04. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1898 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3796
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 5175 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1899 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 8100 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3798
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 24.02, 24.03 a 24.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1900 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3800
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 8100 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1901 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 3225 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3802
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 24.02, 24.03 a 24.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 1230W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1902 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3804
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 3225 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1903 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.5 | Regulátor variabilního průtoku 600x450 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3806
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 5175 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1904 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.6 | Regulátor variabilního průtoku 450x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3808
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1800 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1905 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.7 | Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3810
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2075 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1906 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.7 | Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3812
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2200 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1907 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.8 | Regulátor variabilního průtoku 550x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3814
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3225 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1908 | K | D.1.4.4-SO-01 - 24.9 | Regulátor variabilního průtoku 500x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3816
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2925 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1909 | K | D.1.4.4-SO-01 - .887 | Regulátor variabilního průtoku 250x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3818
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1000 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1910 | K | D.1.4.4-SO-01 - .888 | Regulátor variabilního průtoku 450x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3820
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1800 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1911 | K | D.1.4.4-SO-01 - .889 | Odvodní ventilátorová komora ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3822
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1100 m3/h při 600 Pa, Lw(A) do okolí = 55,5 dB(A), m=200kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1912 | K | D.1.4.4-SO-01 - .890 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 580x460, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3824
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1913 | K | D.1.4.4-SO-01 - .891 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d = 315, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3826
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1914 | K | D.1.4.4-SO-01 - .892 | Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3828
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2025 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1915 | K | D.1.4.4-SO-01 - .893 | Regulátor variabilního průtoku 800x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3830
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 6025 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1916 | K | D.1.4.4-SO-01 - .894 | Regulátor variabilního průtoku 500x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3832
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3500 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1917 | K | D.1.4.4-SO-01 - .889 | Odvodní ventilátorová komora ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3834
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1050 m3/h při 600 Pa, Lw(A) do okolí = 55,5 dB(A), m=200kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1918 | K | D.1.4.4-SO-01 - .890 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 580x460, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3836
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1919 | K | D.1.4.4-SO-01 - .895 | Regulátor variabilního průtoku d280 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3838
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1050 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1920 | K | D.1.4.4-SO-01 - .896 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 250x250, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3840
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1921 | K | D.1.4.4-SO-01 - .897 | Síto do VZT potrubí velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1000x1000, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3842
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1922 | K | D.1.4.4-SO-01 - .898 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3844
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 710x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1923 | K | D.1.4.4-SO-01 - .899 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3846
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 88 |  | 88 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1924 | K | D.1.4.4-SO-01 - .900 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3848
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1925 | K | D.1.4.4-SO-01 - .901 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3850
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1926 | K | D.1.4.4-SO-01 - .902 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3852
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 52 |  | 52 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1927 | K | D.1.4.4-SO-01 - .903 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 560 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 355 mm, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3854
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1928 | K | D.1.4.4-SO-01 - .904 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3856
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1929 | K | D.1.4.4-SO-01 - .905 | Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3858
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 54 |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1930 | K | D.1.4.4-SO-01 - .906 | Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3860
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1931 | K | D.1.4.4-SO-01 - .907 | Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3862
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1932 | K | D.1.4.4-SO-01 - .908 | Čistý filtrační nástavec odvodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3864
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1933 | K | D.1.4.4-SO-01 - .909 | Čistý filtrační nástavec odvodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3866
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1934 | K | D.1.4.4-SO-01 - .910 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3868
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1935 | K | D.1.4.4-SO-01 - .911 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3870
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1936 | K | D.1.4.4-SO-01 - .912 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3872
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 23 |  | 23 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1937 | K | D.1.4.4-SO-01 - .913 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3874
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1938 | K | D.1.4.4-SO-01 - .914 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3876
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 25 |  | 25 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1939 | K | D.1.4.4-SO-01 - .915 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3878
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1940 | K | D.1.4.4-SO-01 - .916 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3880
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1941 | K | D.1.4.4-SO-01 - .917 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3882
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1942 | K | D.1.4.4-SO-01 - .918 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3884
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1943 | K | D.1.4.4-SO-01 - .919 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 109 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3886
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 109 |  | 109 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1944 | K | D.1.4.4-SO-01 - .920 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3888
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 32 |  | 32 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1945 | K | D.1.4.4-SO-01 - .921 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3890
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 17 |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1946 | K | D.1.4.4-SO-01 - .922 | Pružná manžeta 630x315 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3892
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1947 | K | D.1.4.4-SO-01 - .923 | Pružná manžeta 500x400 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3894
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1948 | K | D.1.4.4-SO-01 - .924 | Pružná manžeta 500x315 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3896
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1949 | K | D.1.4.4-SO-01 - .925 | Pružná manžeta 450x315 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3898
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1950 | K | D.1.4.4-SO-01 - .926 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3900
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 81 |  | 81 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1951 | K | D.1.4.4-SO-01 - .927 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 327 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3902
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 327 |  | 327 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 327 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1952 | K | D.1.4.4-SO-01 - .928 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3904
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 96 |  | 96 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1953 | K | D.1.4.4-SO-01 - .929 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3906
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 51 |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1954 | K | D.1.4.4-SO-01 - .930 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 1618 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3908
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1618 |  | 1618 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1618 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1955 | K | D.1.4.4-SO-01 - .931 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 227 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3910
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 227 |  | 227 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1956 | K | D.1.4.4-SO-01 - .932 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 135 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3912
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 135 |  | 135 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1957 | K | D.1.4.4-SO-01 - .933 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 726 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3914
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 726 |  | 726 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 726 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1958 | K | D.1.4.4-SO-01 - .934 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 96.372 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3916
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 96,372 |  | 96.372 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.372 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1959 | K | D.1.4.4-SO-01 - .935 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 655 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3918
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 655 |  | 655 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 655 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1960 | K | D.1.4.4-SO-01 - .936 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3920
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1961 | K | D.1.4.4-SO-01 - .937 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3922
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1962 | K | D.1.4.4-SO-01 - .938 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3924
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1963 | K | D.1.4.4-SO-01 - .939 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3926
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1964 | K | D.1.4.4-SO-01 - .940 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3928
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1965 | K | D.1.4.4-SO-01 - .937 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3930
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1966 | K | D.1.4.4-SO-01 - .941 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3932
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1967 | K | D.1.4.4-SO-01 - .936 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3934
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1968 | K | D.1.4.4-SO-01 - .942 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3936
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1969 | K | D.1.4.4-SO-01 - .943 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3938
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1970 | K | D.1.4.4-SO-01 - .944 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3940
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1971 | K | D.1.4.4-SO-01 - .939 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3942
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1972 | K | D.1.4.4-SO-01 - .945 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3944
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1973 | K | D.1.4.4-SO-01 - .946 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3946
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1974 | K | D.1.4.4-SO-01 - .947 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3948
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1975 | K | D.1.4.4-SO-01 - .948 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3950
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1976 | K | D.1.4.4-SO-01 - .940 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3952
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1977 | K | D.1.4.4-SO-01 - .949 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3954
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1978 | K | D.1.4.4-SO-01 - .938 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3956
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1979 | K | D.1.4.4-SO-01 - .943 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3958
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1980 | K | D.1.4.4-SO-01 - .950 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3960
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1981 | K | D.1.4.4-SO-01 - .951 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,450x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3962
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1982 | K | D.1.4.4-SO-01 - .936 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3964
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1983 | K | D.1.4.4-SO-01 - .937 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3966
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1984 | K | D.1.4.4-SO-01 - .939 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3968
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1985 | K | D.1.4.4-SO-01 - .952 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3970
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1986 | K | D.1.4.4-SO-01 - .953 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3972
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1987 | K | D.1.4.4-SO-01 - .939 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3974
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1988 | K | D.1.4.4-SO-01 - .939 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3976
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1989 | K | D.1.4.4-SO-01 - .937 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3978
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1990 | K | D.1.4.4-SO-01 - .940 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3980
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1991 | K | D.1.4.4-SO-01 - .954 | Montážní materiál k z.č. 24 | kg | 780 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3982
| VV |  | 780 |  | 780 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 780 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1992 | K | D.1.4.4-SO-01 - .955 | Zaregulování z.č. 24, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3984
1993 | K | D.1.4.4-SO-01 - .956 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3986
1994 | K | D.1.4.4-SO-01 - .957 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3988
1995 | K | D.1.4.4-SO-01 - .958 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3990
1996 | K | D.1.4.4-SO-01 - .959 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3992
1997 | K | D.1.4.4-SO-01 - .960 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3994
1998 | K | D.1.4.4-SO-01 - .961 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3996
1999 | K | D.1.4.4-SO-01 - .962 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3998
2000 | K | D.1.4.4-SO-01 - .963 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4000
2001 | K | D.1.4.4-SO-01 - .964 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4002
2002 | K | D.1.4.4-SO-01 - .965 | Barevné označení čelních desek koncových prvků nálepkami ("puntíky") v místnostech, kde je řešeno přepínání přetlak/podtlak. | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4004
| D | D.1.4.4-SO-01 - 25.0 | Zařízení č. 25 - Porodní oddělení - SEVER - 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2003 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4006
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, hygienické provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 6 750 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 7 150 m3/h. Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2004 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1900 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4008
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 25.02, 25.03 a 25.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 25.02, 25.03 a 25.04. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2005 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4010
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1900 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2006 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 3100 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4012
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 25.02, 25.03 a 25.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2007 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4014
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 3100 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2008 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1750 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4016
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 25.02, 25.03 a 25.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2009 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4018
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1750 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2010 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.5 | Regulátor variabilního průtoku 350x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4020
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1900 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2011 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.6 | Regulátor variabilního průtoku 250x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4022
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1000 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2012 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.7 | Regulátor variabilního průtoku 450x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4024
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3100 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2013 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.8 | Regulátor variabilního průtoku 500x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4026
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3500 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2014 | K | D.1.4.4-SO-01 - 25.9 | Regulátor variabilního průtoku 450x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4028
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1750 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2015 | K | D.1.4.4-SO-01 - .966 | Regulátor variabilního průtoku 450x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4030
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1750 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2016 | K | D.1.4.4-SO-01 - .967 | Regulátor variabilního průtoku d180 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4032
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 500 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2017 | K | D.1.4.4-SO-01 - .967 | Regulátor variabilního průtoku d180 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4034
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 500 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2018 | K | D.1.4.4-SO-01 - .967 | Regulátor variabilního průtoku d180 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4036
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 500 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2019 | K | D.1.4.4-SO-01 - .967 | Regulátor variabilního průtoku d180 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4038
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 500 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2020 | K | D.1.4.4-SO-01 - .968 | Odvodní ventilátorová komora ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4040
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1000 m3/h při 600 Pa, Lw(A) do okolí = 55,5 dB(A), m=200kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2021 | K | D.1.4.4-SO-01 - .969 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 580x460, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4042
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2022 | K | D.1.4.4-SO-01 - .970 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d = 200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4044
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2023 | K | D.1.4.4-SO-01 - .970 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d = 200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4046
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2024 | K | D.1.4.4-SO-01 - .971 | Síto do VZT potrubí velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1250x500, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4048
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2025 | K | D.1.4.4-SO-01 - .972 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4050
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 710x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2026 | K | D.1.4.4-SO-01 - .973 | Výfuková hlavice kruhová z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4052
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice d=250 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2027 | K | D.1.4.4-SO-01 - .974 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4054
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2028 | K | D.1.4.4-SO-01 - .975 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4056
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 40 |  | 40 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2029 | K | D.1.4.4-SO-01 - .976 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4058
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2030 | K | D.1.4.4-SO-01 - .977 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 560 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 355 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4060
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2031 | K | D.1.4.4-SO-01 - .978 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4062
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2032 | K | D.1.4.4-SO-01 - .979 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4064
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2033 | K | D.1.4.4-SO-01 - .980 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4066
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2034 | K | D.1.4.4-SO-01 - .981 | Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4068
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2035 | K | D.1.4.4-SO-01 - .982 | Čistý filtrační nástavec odvodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4070
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2036 | K | D.1.4.4-SO-01 - .978 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4072
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2037 | K | D.1.4.4-SO-01 - .979 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4074
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2038 | K | D.1.4.4-SO-01 - .983 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4076
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2039 | K | D.1.4.4-SO-01 - .984 | Talířový ventil kovový d=200 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4078
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2040 | K | D.1.4.4-SO-01 - .985 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4080
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2041 | K | D.1.4.4-SO-01 - .986 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4082
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2042 | K | D.1.4.4-SO-01 - .987 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4084
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2043 | K | D.1.4.4-SO-01 - .988 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4086
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2044 | K | D.1.4.4-SO-01 - .989 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4088
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2045 | K | D.1.4.4-SO-01 - .990 | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4090
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP a D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP-D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2046 | K | D.1.4.4-SO-01 - .991 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4092
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2047 | K | D.1.4.4-SO-01 - .992 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4094
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 54 |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2048 | K | D.1.4.4-SO-01 - .993 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4096
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2049 | K | D.1.4.4-SO-01 - .994 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4098
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2050 | K | D.1.4.4-SO-01 - .995 | Pružná manžeta 500x280 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4100
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2051 | K | D.1.4.4-SO-01 - .996 | Pružná manžeta 500x250 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4102
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2052 | K | D.1.4.4-SO-01 - .997 | Pružná manžeta 500x225 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4104
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2053 | K | D.1.4.4-SO-01 - .998 | Pružná manžeta d = 125 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4106
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2054 | K | D.1.4.4-SO-01 - .999 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4108
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2055 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1000 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4110
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 162 |  | 162 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2056 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1001 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4112
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 78 |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2057 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1002 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4114
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2058 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1003 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 911.604 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4116
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 911,604 |  | 911.604 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 911.604 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2059 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1004 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 200.796 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4118
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 200,796 |  | 200.796 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.796 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2060 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1005 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 76.728 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4120
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 76,728 |  | 76.728 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.728 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2061 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1006 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 277.068 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4122
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 277,068 |  | 277.068 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 277.068 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2062 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1007 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 111.888 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4124
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 111,888 |  | 111.888 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.888 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2063 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1008 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 657 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4126
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 657 |  | 657 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 657 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2064 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1009 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 90 minut, D+M | m2 | 33.252 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4128
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33,252 |  | 33.252 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.252 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2065 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1010 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4130
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2066 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1011 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4132
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2067 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1012 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4134
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2068 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1013 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4136
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2069 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1014 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4138
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2070 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1011 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4140
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2071 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1015 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4142
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2072 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1016 | Montážní materiál k z.č. 25 | kg | 540 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4144
| VV |  | 540 |  | 540 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 540 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2073 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1017 | Zaregulování z.č. 25, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4146
2074 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1018 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4148
2075 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1019 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4150
2076 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1020 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4152
2077 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1021 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4154
2078 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1022 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4156
2079 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1023 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4158
2080 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1024 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4160
2081 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1025 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4162
2082 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1026 | Barevné označení čelních desek koncových prvků nálepkami ("puntíky") v místnostech, kde je řešeno přepínání přetlak/podtlak. | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4164
| D | D.1.4.4-SO-01 - 26.0 | Zařízení č. 26 - Porodní oddělení, operační sály - 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2083 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4166
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1100 Pa při průtoku 8700 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 1000 Pa při průtoku 8150 m3/h. Jeden stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2084 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 4350 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4168
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 26.02 a 26.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Vodní dohřívač. Směšovací uzel pro vodní dohřívač dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2085 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4170
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=28°C, RH=45%, průtok vzduchu 4350 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2086 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 4350 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4172
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 26.02 a 26.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Vodní dohřívač. Směšovací uzel pro vodní dohřívač dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2087 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4174
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=28°C, RH=45%, průtok vzduchu 4350 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2088 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.3 | Regulátor variabilního průtoku 600x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4176
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4350 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2089 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.4 | Regulátor variabilního průtoku 550x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4178
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4075 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2090 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.3 | Regulátor variabilního průtoku 600x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4180
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4350 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2091 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.4 | Regulátor variabilního průtoku 550x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4182
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4075 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2092 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.5 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4184
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2093 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.6 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4186
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2094 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.7 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4188
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2095 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.8 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4190
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2096 | K | D.1.4.4-SO-01 - 26.9 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4192
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2097 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1027 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4194
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2098 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1028 | Pružná manžeta 900x315 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4196
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2099 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1029 | Pružná manžeta 900x280 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4198
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2100 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1030 | Pružná manžeta 710x355 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4200
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2101 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1031 | Pružná manžeta 400x225 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4202
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2102 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1032 | Pružná manžeta 355x225 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4204
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2103 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1033 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4206
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 60 |  | 60 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2104 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1034 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4208
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2105 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1035 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 1449 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4210
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1449 |  | 1449 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1449 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2106 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1036 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4212
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2107 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1037 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 605 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4214
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 605 |  | 605 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 605 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2108 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1038 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 465 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4216
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 465 |  | 465 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 465 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2109 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1039 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 373 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4218
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 373 |  | 373 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 373 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2110 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1040 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 90 minut, D+M | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4220
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2111 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1041 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4222
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2112 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1041 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4224
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2113 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1042 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4226
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2114 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1042 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4228
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2115 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1043 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4230
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2116 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1044 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4232
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2117 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1041 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4234
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2118 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1045 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,710x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4236
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2119 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1046 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,1000x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4238
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2120 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1047 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4240
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2121 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1048 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4242
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2122 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1048 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4244
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2123 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1049 | Montážní materiál k z.č. 26 | kg | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4246
| VV |  | 480 |  | 480 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2124 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1050 | Zaregulování z.č. 26, koordinace s MaR | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4248
2125 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1051 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4250
2126 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1052 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4252
2127 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1053 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4254
2128 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1054 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4256
2129 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1055 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4258
2130 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1056 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4260
2131 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1057 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4262
2132 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1058 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4264
2133 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1059 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4266
| D | D.1.4.4-SO-01 - 27.0 | Zařízení č. 27 - Perinatologická JIP - 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2134 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4268
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 1000 Pa při průtoku 15 925 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 900 Pa při průtoku 12 875 m3/h. Jeden stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor VZT jednotek ve strojovně za supervize výrobce VZT jednotek. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2135 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 7000 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4270
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Zónové díly 27.02 a 27.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Vodní dohřívač. Směšovací uzel pro vodní dohřívač dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2136 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4272
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 7000 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2137 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 4125 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4274
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, Zónové díly 27.02 a 27.03 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Vodní dohřívač. Směšovací uzel pro vodní dohřívač dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2138 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4276
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 4125 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2139 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování), průtok vzduchu 4800 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4278
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní hygienické provedení, včetně základového rámu s výškově stavitelnými a pružně podloženými nohami, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně eliminátoru kapek. Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Vodní dohřívač. Směšovací uzel pro vodní dohřívač dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. 2. stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport pomocí transportních bloků, jejichž rozměry budou upravené již z výroby, případně dodatečně na stavbě tak, aby je bylo možné přepravit nákladním výtahem - vstupní dveře výtahu 1300x2100mm, dl. kabiny výtahu 2700mm, nosnost výtahu 2,5 tuny. Následné složení komor zónového dílu ve strojovně za supervize výrobce zařízení. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2140 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4280
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=26°C, RH=35%, průtok vzduchu 4800 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2141 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.5 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4282
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 2500 m3/h při 600 Pa, Lw(A) do okolí = 67,0 dB(A), m=64 kg, připojovací rozměr 800x500, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2142 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.6 | Regulátor variabilního průtoku 1000x400 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4284
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 7000 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2143 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.7 | Regulátor variabilního průtoku 500x500 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4286
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4250 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2144 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.8 | Regulátor variabilního průtoku d225 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4288
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 750 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2145 | K | D.1.4.4-SO-01 - 27.9 | Regulátor variabilního průtoku 500x450 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4290
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4125 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2146 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1060 | Regulátor variabilního průtoku 500x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4292
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3025 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2147 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1061 | Regulátor variabilního průtoku 300x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4294
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2148 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1062 | Regulátor variabilního průtoku 800x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4296
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4800 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2149 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1063 | Regulátor variabilního průtoku 500x450 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4298
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 4000 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2150 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1064 | Regulátor variabilního průtoku d200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4300
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2151 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1065 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 560x280, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4302
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2152 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1066 | Odvodní ventilátorová komora ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4304
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1900 m3/h při 600 Pa, Lw(A) do okolí = 48,5 dB(A), m=200kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2153 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1067 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 580x580, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4306
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2154 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1068 | Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4308
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2155 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1069 | Regulátor variabilního průtoku d140 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4310
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2156 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1070 | Regulátor variabilního průtoku d160 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4312
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2157 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1068 | Regulátor variabilního průtoku d250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4314
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2158 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1069 | Regulátor variabilního průtoku d140 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4316
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2159 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1070 | Regulátor variabilního průtoku d160 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4318
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 600 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2160 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1071 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d = 250, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4320
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2161 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1072 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d = 160, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4322
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2162 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1071 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d = 250, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4324
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2163 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1072 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d = 160, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4326
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2164 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1073 | Výfuková hlavice kruhová z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4328
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice d=355 D+M | [16 empty] | P | 1
2165 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1074 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4330
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP, D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 37 |  | 37 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2166 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1075 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4332
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP, D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 82 |  | 82 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2167 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1076 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4334
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP, D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2168 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1077 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4336
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP, D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2169 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1078 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4338
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2170 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1079 | Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4340
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2171 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1080 | Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4342
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2172 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1081 | Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4344
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2173 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1082 | Čistý filtrační nástavec odvodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4346
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2174 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1083 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4348
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2175 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1084 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4350
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2176 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1085 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4352
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2177 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1086 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4354
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2178 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1087 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4356
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2179 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1088 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4358
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2180 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1089 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4360
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2181 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1090 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4362
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2182 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1091 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4364
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 56 |  | 56 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2183 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1092 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4366
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 31 |  | 31 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2184 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1093 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4368
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2185 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1094 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4370
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2186 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1095 | Pružná manžeta 1250x630 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4372
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2187 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1096 | Pružná manžeta 1250x560 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4374
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2188 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1097 | Pružná manžeta 560x280 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4376
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2189 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1098 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 168 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4378
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 168 |  | 168 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2190 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1099 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 93 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4380
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 93 |  | 93 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2191 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1100 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 99 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4382
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 99 |  | 99 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2192 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1101 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4384
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2193 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1102 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 1357 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4386
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1357 |  | 1357 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1357 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2194 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1103 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 177 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4388
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 177 |  | 177 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2195 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1104 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 468 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4390
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 468 |  | 468 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 468 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2196 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1105 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 422 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4392
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 422 |  | 422 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 422 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2197 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1106 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 380 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4394
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 380 |  | 380 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 380 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2198 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1107 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4396
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 42 |  | 42 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2199 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1108 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4398
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2200 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1109 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4400
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2201 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1110 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4402
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2202 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1111 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 225x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4404
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2203 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1112 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4406
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2204 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1113 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 200x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4408
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2205 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1114 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4410
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2206 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1115 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4412
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2207 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1116 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4414
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2208 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1117 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x225, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4416
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2209 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1118 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4418
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2210 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1119 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4420
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2211 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1120 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4422
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2212 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1121 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4424
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2213 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1122 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4426
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2214 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1122 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4428
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2215 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1112 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4430
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2216 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1123 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4432
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2217 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1124 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x300, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4434
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně revizního otvoru do potrubí 300x200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2218 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1125 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x560, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4436
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2219 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1126 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1250x630, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4438
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2220 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1115 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4440
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2221 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1115 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4442
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2222 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1115 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4444
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2223 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1115 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4446
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2224 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1127 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4448
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2225 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1115 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4450
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2226 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1115 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4452
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2227 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1127 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4454
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2228 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1115 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4456
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2229 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1127 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4458
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2230 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1128 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4460
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2231 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1115 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4462
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2232 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1127 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4464
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2233 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1129 | Montážní materiál k z.č. 27 | kg | 580 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4466
| VV |  | 580 |  | 580 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 580 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2234 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1130 | Zaregulování z.č. 27, koordinace s MaR | hod | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4468
2235 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1131 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4470
2236 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1132 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4472
2237 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1133 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4474
2238 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1134 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4476
2239 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1135 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4478
2240 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1136 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4480
2241 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1137 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor včetně čištění a desinfekce | prostor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4482
2242 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1138 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4484
2243 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1139 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4486
2244 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1140 | Barevné označení čelních desek koncových prvků nálepkami ("puntíky") v místnostech, kde je řešeno přepínání přetlak/podtlak. | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4488
| D | D.1.4.4-SO-01 - 28.0 | Zařízení č. 28 - Porodní oddělení - JIH - 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2245 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4490
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, hygienické provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 6 500 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 6 900 m3/h. Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2246 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1650 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4492
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 28.02, 28.03 a 28.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 28.02, 28.03 a 28.04. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2247 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4494
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1650 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2248 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 3100 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4496
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 28.02, 28.03 a 28.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2249 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4498
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 3100 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2250 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1750 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4500
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 28.02, 28.03 a 28.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2251 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4502
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1750 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2252 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.5 | Regulátor variabilního průtoku 400x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4504
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1650 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2253 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.5 | Regulátor variabilního průtoku 400x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4506
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1650 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2254 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.6 | Regulátor variabilního průtoku 500x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4508
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3100 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2255 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.7 | Regulátor variabilního průtoku 500x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4510
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2256 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.8 | Regulátor variabilního průtoku 450x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4512
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1750 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2257 | K | D.1.4.4-SO-01 - 28.9 | Regulátor variabilního průtoku 450x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4514
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1850 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2258 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1141 | Síto do VZT potrubí velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1250x1000, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4516
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2259 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1142 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4518
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 710x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2260 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1143 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4520
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2261 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1144 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4522
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2262 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1145 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4524
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2263 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1146 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4526
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2264 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1147 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4528
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2265 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1148 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4530
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2266 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1146 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4532
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2267 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1147 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4534
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2268 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1149 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4536
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2269 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1150 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4538
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2270 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1151 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4540
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2271 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1152 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4542
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2272 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1153 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4544
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2273 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1154 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4546
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2274 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1155 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4548
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2275 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1156 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4550
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2276 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1157 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4552
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 50 |  | 50 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2277 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1158 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4554
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2278 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1159 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4556
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2279 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1160 | Pružná manžeta d = 160 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4558
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2280 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1161 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4560
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 150 |  | 150 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2281 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1162 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4562
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 66 |  | 66 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2282 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1163 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4564
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2283 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1164 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 813.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4566
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 813,3 |  | 813.3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 813.3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2284 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1165 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 111.168 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4568
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 111,168 |  | 111.168 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.168 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2285 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1166 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 58.812 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4570
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 58,812 |  | 58.812 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.812 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2286 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1167 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 237.864 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4572
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 237,864 |  | 237.864 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 237.864 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2287 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1168 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 145.656 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4574
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 145,656 |  | 145.656 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.656 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2288 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1169 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 543 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4576
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 543 |  | 543 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 543 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2289 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1170 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4578
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2290 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1171 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4580
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2291 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1172 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4582
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2292 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1173 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4584
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2293 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1174 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4586
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2294 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1172 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4588
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2295 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1173 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4590
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2296 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1172 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4592
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2297 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1175 | Montážní materiál k z.č. 28 | kg | 460 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4594
| VV |  | 460 |  | 460 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 460 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2298 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1176 | Zaregulování z.č. 28, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4596
2299 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1177 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4598
2300 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1178 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4600
2301 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1179 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4602
2302 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1180 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4604
2303 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1181 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4606
2304 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1182 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4608
2305 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1183 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4610
2306 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1184 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4612
| D | D.1.4.4-SO-01 - 29.0 | Zařízení č. 29 - Lůžková jednotka - SEVER - 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2307 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4614
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, hygienické provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 7 300 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 7 225 m3/h. Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2308 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 2400 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4616
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 29.02, 29.03 a 29.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 29.02, 29.03 a 29.04. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2309 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4618
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 2400 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2310 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 3150 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4620
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 29.02, 29.03 a 29.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2311 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4622
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 3150 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2312 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1750 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4624
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 29.02, 29.03 a 29.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2313 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4626
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1750 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2314 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.5 | Regulátor variabilního průtoku 400x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4628
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2315 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.5 | Regulátor variabilního průtoku 400x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4630
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2316 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.6 | Regulátor variabilního průtoku 500x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4632
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2317 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.7 | Regulátor variabilního průtoku 500x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4634
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2975 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2318 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.8 | Regulátor variabilního průtoku 400x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4636
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1750 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2319 | K | D.1.4.4-SO-01 - 29.9 | Regulátor variabilního průtoku 400x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4638
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2320 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1185 | Regulátor variabilního průtoku d180 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4640
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 450 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2321 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1186 | Odvodní ventilátorová komora ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4642
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 450 m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 54,5 dB(A), m=200kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2322 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1187 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 580x460, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4644
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2323 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1188 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d180, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4646
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2324 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1189 | Síto do VZT potrubí velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1250x500, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4648
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2325 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1190 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4650
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 710x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2326 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1191 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4652
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 48 |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2327 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1192 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4654
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2328 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1193 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4656
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2329 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1194 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 450 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 250 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4658
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2330 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1195 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4660
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2331 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1196 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4662
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2332 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1197 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4664
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2333 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1198 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4666
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2334 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1199 | Čistý filtrační nástavec odvodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4668
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2335 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1200 | Čistý filtrační nástavec odvodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4670
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2336 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1201 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4672
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2337 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1196 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4674
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2338 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1197 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4676
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2339 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1198 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4678
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2340 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1202 | Talířový ventil kovový d=200 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4680
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2341 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1203 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4682
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2342 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1204 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4684
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2343 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1205 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4686
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2344 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1206 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4688
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2345 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1207 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4690
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2346 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1208 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4692
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2347 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1209 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4694
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2348 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1210 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4696
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 41 |  | 41 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2349 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1211 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4698
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 35 |  | 35 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2350 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1212 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4700
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2351 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1213 | Uzavírací klapka těsná ovládaná ručně 500x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4702
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2352 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1214 | Uzavírací klapka těsná ovládaná ručně 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4704
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2353 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1215 | Uzavírací klapka těsná ovládaná ručně 280x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4706
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2354 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1216 | Uzavírací klapka těsná ovládaná ručně 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4708
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2355 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1217 | Pružná manžeta 500x280 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4710
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2356 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1218 | Pružná manžeta 400x250 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4712
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2357 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1219 | Pružná manžeta 355x250 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4714
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2358 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1220 | Pružná manžeta 280x250 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4716
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2359 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1221 | Pružná manžeta d = 200 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4718
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2360 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1222 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4720
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2361 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1223 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 123 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4722
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 123 |  | 123 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2362 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1224 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4724
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 105 |  | 105 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2363 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1225 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4726
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2364 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1226 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 768.792 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4728
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 768,792 |  | 768.792 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 768.792 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2365 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1227 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 216.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4730
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 216,06 |  | 216.06 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.06 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2366 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1228 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 59.448 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4732
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 59,448 |  | 59.448 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.448 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2367 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1229 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 305.928 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4734
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 305,928 |  | 305.928 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 305.928 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2368 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1230 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 641 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4736
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 641 |  | 641 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 641 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2369 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1231 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4738
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2370 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1232 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4740
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2371 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1233 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4742
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2372 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1234 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4744
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2373 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1235 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4746
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2374 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1236 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4748
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2375 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1237 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4750
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2376 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1235 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4752
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2377 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1237 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4754
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2378 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1238 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4756
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2379 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1235 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4758
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2380 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1236 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4760
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2381 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1236 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4762
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2382 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1239 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4764
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2383 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1240 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4766
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2384 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1235 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4768
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2385 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1235 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4770
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2386 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1241 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4772
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2387 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1242 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4774
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2388 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1243 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4776
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2389 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1243 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4778
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2390 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1243 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4780
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2391 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1244 | Montážní materiál k z.č. 29 | kg | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4782
| VV |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2392 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1245 | Zaregulování z.č. 29, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4784
2393 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1246 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4786
2394 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1247 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4788
2395 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1248 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4790
2396 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1249 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4792
2397 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1250 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4794
2398 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1251 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4796
2399 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1252 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4798
2400 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1253 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4800
2401 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1254 | Barevné označení čelních desek koncových prvků nálepkami ("puntíky") v místnostech, kde je řešeno přepínání přetlak/podtlak. | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4802
| D | D.1.4.4-SO-01 - 30.0 | Zařízení č. 30 - Lůžková jednotka - JIH - 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2402 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.0 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4804
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka do venkovního prostředí, hygienické provedení, včetně stříšky a základového rámu, Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové AC motory plynule řízené pomocí FM, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami, uzavírací klapky. součástí dodávky VZT jednotek jsou frekvenční měniče (nenamontované), IP55, s RFI filtrem a glavanickým oddělením digitálních vstupů od napájecího napětí. Součástí dodávky VZT jednotek budou servisní vypínače motorů ventilátorů. Včetně tlumících vložek, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, sifonů, nerezových van V2A, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 7 300 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750 Pa při průtoku 7 225 m3/h. Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 55% (M5). Výměník ZZT s deskovým rekuperátorem a bypassem vč. obtokové klapky s přípravou pro servopohon Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. Nastavitelný převodník tlaku na řídící napětí - součástí dodávky VZT jednotek. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. VZT jednotka bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Před objednáním jednotky ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Protimrazová ochrana VZT jednotky - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2403 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.1 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 2400 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4806
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, včetně základového rámu a stříšky Zónové díly 30.02, 30.03 a 30.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Včetně rozšiřující ochranné skříně pro umístění parních distributorů. Ochranná skříň vybavená elektrickým topným konvektorem 1230W (1x230V/50Hz) a nuceným odvětráním pomocí ventilátoru 22W (1x230V/50Hz) s filtrem včetně stěnové větrací mřížky a prostorvých termostatů, včetně základového rámu a stříšky, včetně 2ks revizních dvířek. Rozšiřující komora dodávána jako jednoprostorová a společná pro zónové díly 30.02, 30.03 a 30.04. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2404 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4808
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 2400 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2405 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.3 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 3150 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4810
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 30.02, 30.03 a 30.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2406 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4812
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 3150 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2407 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.4 | Komora pro zónovou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení), průtok vzduchu 1750 m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4814
| P |  | Poznámka k položce: Komora určená pro venkovní prostředí, hygienické provedení, Zónové díly 30.02, 30.03 a 30.04 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. Panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení včetně chůze, průhyb opláštění bez trvalé deformace +/- 2500 Pa. Technické parametry opláštění a komponentů zónového dílu (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, souč. prostupu tepla panelovou výplní K=0,57 W/m2K, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Vodní ohřívač včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou RTCH. Vodní chladič včetně elektrického topného konvektoru 690W (1x230V/50Hz). Regulační uzel pro vodní chladič dodávkou RTCH. Komora pro umístění parního distributoru včetně nerezové vany. Druhý stupeň filtrace na přívodu (kapsový filtr): F9 (ISO ePM1 80%) Na vstupu do zónového dílu uzavírací klapka s přípravou pro servopohon. Servopohony (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na vstupu do zónové komory s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR. součástí dodávky jsou sifony a nerezové vany V2A, výsuvný rám protimrazové ochrany, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Zónový díl bude po celé délce rámu pružně podložený např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Protimrazová ochrana zónového dílu - dodávka MaR. Dodávku, montáž, zapojení a ovládání topných kabelů neřeší VZT. Před objednáním zónového dílu ověřit servisní strany a strany připojení výměníků a vývodů kondenzátu dle výkresové dokumentace. Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních". Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2408 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.2 | Celonerezový parní distributor, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4816
| P |  | Poznámka k položce: návrhové parametry: tp=25°C, RH=35%, průtok vzduchu 1750 m3/h, tlak páry 2,5 bar pro připojení k centrálnímu zdroji "čisté" páry a distribuci přímo do komory VZT jednotky včetně distribuční trubice, rotačního keramického ventilu, montážní sady pro izolované stěny, servopohonu 0-10V/24V, manometru, plovákového odvaděče kondenzátu a sekundárního odvodu kondenzátu z trubice Před objednáním prověřit rozptylovou vzdálenost a skutečný rozměr vlhčící komory všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Vybavení prvky MaR - dodávka MaR Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2409 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.5 | Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4818
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2410 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.5 | Regulátor variabilního průtoku 500x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4820
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2411 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.6 | Regulátor variabilního průtoku 500x350 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4822
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 3150 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2412 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.7 | Regulátor variabilního průtoku 500x300 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4824
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 2975 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2413 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.8 | Regulátor variabilního průtoku 400x250 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4826
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1750 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2414 | K | D.1.4.4-SO-01 - 30.9 | Regulátor variabilního průtoku 400x200 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4828
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 1400 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2415 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.65 | Regulátor variabilního průtoku D180 se servopohonem a měřicím křížem pro snímání tlaku, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4830
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 450 m3/h, napájení 24VAC/VDC, ovládání 2-10V, vč. zpětné vazby do MaR, izolované provedení Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2416 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.66 | Odvodní ventilátorová komora ve venkovním provedení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4832
| P |  | Poznámka k položce: pro průtok 450 m3/h při 550 Pa, Lw(A) do okolí = 54,5 dB(A), m=200kg, včetně 2ks pružných manžet, uzavírací klapky s přípravou pro servopohon, vč. servisního vypínače včetně převodníku tlaku na řídicí napětí a přípravy pro napojení převodníku. Venkovní provedení, základový rám, stříšky, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), Technické parametry opláštění a komponentů ventilátorové komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Ventilátorová komora je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2417 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.67 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 580x460, včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4834
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2418 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.68 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d = 200, včetně servopohonu ON/OFF 230V, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4836
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2419 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.69 | Síto do VZT potrubí velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1000x600, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4838
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2420 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.70 | Výfuková hlavice hranatá z ocelového pozink. plechu, se zabudovaným trychtýřem pro odvod dešťové vody, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4840
| P |  | Poznámka k položce: včetně rámu pro připojení potrubí a závěsných ok, v horní části se sítem, připojovací rozměr hlavice 710x710 D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2421 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.71 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4842
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2422 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.72 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4844
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy, D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 38 |  | 38 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2423 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.73 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4846
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2424 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.74 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4848
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2425 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.75 | Tlumič hluku kruhový, vnější rozměr D= 450 mm, délka 1000 mm, připojovací rozměr d= 250 mm, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4850
| P |  | Poznámka k položce: absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textilií Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2426 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.76 | Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4852
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2427 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.77 | Čistý filtrační nástavec odvodní 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4854
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2428 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.78 | Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4856
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2429 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.79 | Čistý filtrační nástavec odvodní 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4858
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2430 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.80 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4860
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2431 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.81 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4862
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2432 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.82 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4864
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2433 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.83 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4866
| P |  | Poznámka k položce: přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2434 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.80 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 40, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4868
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2435 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.81 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 600 x 24, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4870
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2436 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.82 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 400 x 16, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4872
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2437 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.83 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s nastavitelnými lamelami 300 x 8, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4874
| P |  | Poznámka k položce: odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2438 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.84 | Talířový ventil kovový d=200 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4876
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2439 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.85 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4878
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2440 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.86 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4880
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2441 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.87 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4882
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 17 |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2442 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.88 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4884
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2443 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.89 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4886
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2444 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.90 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4888
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2445 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.91 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4890
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2446 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.92 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4892
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 40 |  | 40 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2447 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.93 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4894
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2448 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.94 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4896
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2449 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.95 | Uzavírací klapka těsná ovládaná ručně 450x250, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4898
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2450 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.96 | Pružná manžeta 355x250 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4900
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2451 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.97 | Pružná manžeta 315x250 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4902
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2452 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.98 | Pružná manžeta d = 200 mm, šířka 150 mm, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4904
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2453 | K | D.1.4.4-SO-01 - 3.99 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4906
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2454 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1255 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4908
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 120 |  | 120 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2455 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1256 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4910
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 102 |  | 102 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2456 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1257 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4912
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2457 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1258 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 756.972 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4914
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 756,972 |  | 756.972 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 756.972 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2458 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1259 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 228.444 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4916
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 228,444 |  | 228.444 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.444 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2459 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1260 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 67.224 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4918
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 67,224 |  | 67.224 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.224 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2460 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1261 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 316.464 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4920
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 316,464 |  | 316.464 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 316.464 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2461 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1262 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 17.376 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4922
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 17,376 |  | 17.376 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.376 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2462 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1263 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 598 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4924
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 598 |  | 598 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 598 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2463 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1264 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 60 minut, D+M | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4926
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2464 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1265 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4928
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2465 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1266 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4930
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2466 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1267 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4932
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2467 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1267 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4934
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2468 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1268 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4936
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2469 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1268 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4938
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2470 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1268 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4940
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2471 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1269 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4942
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2472 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1270 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4944
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2473 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1271 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4946
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2474 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1272 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4948
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2475 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1271 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4950
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2476 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1269 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4952
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2477 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1268 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4954
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2478 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1273 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4956
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2479 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1273 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4958
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2480 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1269 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4960
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2481 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1268 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4962
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2482 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1270 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d125, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4964
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2483 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1268 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4966
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2484 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1268 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4968
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2485 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1268 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4970
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2486 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1274 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4972
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2487 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1274 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4974
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2488 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1275 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4976
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2489 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1276 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4978
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2490 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1276 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d100, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4980
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2491 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1277 | Montážní materiál k z.č. 30 | kg | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4982
| VV |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2492 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1278 | Zaregulování z.č. 30, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4984
2493 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1279 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4986
2494 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1280 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4988
2495 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1281 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4990
2496 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1282 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4992
2497 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1283 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4994
2498 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1284 | Autorizované měření vnitřního hluku dle požadavků KHS včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4996
2499 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1285 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4998
2500 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1286 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5000
2501 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1287 | Barevné označení čelních desek koncových prvků nálepkami ("puntíky") v místnostech, kde je řešeno přepínání přetlak/podtlak. | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5002
| D | D.1.4.4-SO-01 - 31.0 | Zařízení č. 31 - Větrání technických místností - 1.+2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2502 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.0 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5004
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 6000 m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 68,0 dB(A), m=86kg, připojovací rozměr 1000x500, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2503 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.1 | Uzavírací těsná klapka 1000x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5006
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2504 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.2 | Uzavírací těsná klapka 800x450, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5008
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2505 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.0 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5010
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 5500 m3/h při 450 Pa, Lw(A) do okolí = 68,0 dB(A), m=86kg, připojovací rozměr 1000x500, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2506 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.3 | Uzavírací těsná klapka 1000x1000, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5012
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2507 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.3 | Uzavírací těsná klapka 1000x1000, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5014
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2508 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.0 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5016
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 150 m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 57,0 dB(A), m=13kg, připojovací rozměr 300x150, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2509 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.0 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5018
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 100 m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 57,0 dB(A), m=13kg, připojovací rozměr 300x150, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2510 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.0 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5020
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 400 m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 50,0 dB(A), m=18kg, připojovací rozměr 400x200, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2511 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.4 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5022
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 600 m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 49,0 dB(A), m=18kg, připojovací rozměr 400x200, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2512 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.4 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5024
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 1200 m3/h při 600 Pa, Lw(A) do okolí = 49,0 dB(A), m=18kg, připojovací rozměr 600x350, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2513 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.5 | Uzavírací těsná klapka 500x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5026
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2514 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.6 | Uzavírací těsná klapka d=160, Systemair RKT, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5028
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2515 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.6 | Uzavírací těsná klapka d=160, Systemair RKT, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5030
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2516 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.7 | Uzavírací těsná klapka d=200, Systemair RKT, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5032
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2517 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.8 | Uzavírací těsná klapka d=225, Systemair RKT, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5034
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2518 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.9 | Uzavírací těsná klapka d=315, Systemair RKT, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5036
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2519 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.4 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5038
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 300 m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 50,0 dB(A), m=18kg, připojovací rozměr 400x200, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2520 | K | D.1.4.4-SO-01 - 31.4 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5040
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 300m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 50,0 dB(A), m=18kg, připojovací rozměr 400x200, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2521 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1288 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5042
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 100 m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 57,0 dB(A), m=13kg, připojovací rozměr 300x150, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2522 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1288 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5044
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 100m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 57,0 dB(A), m=13kg, připojovací rozměr 300x150, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2523 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1289 | Uzavírací těsná klapka 315x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5046
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2524 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1290 | Uzavírací těsná klapka d=200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5048
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2525 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1290 | Uzavírací těsná klapka d=200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5050
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2526 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1291 | Uzavírací těsná klapka d=160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5052
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2527 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1291 | Uzavírací těsná klapka d=160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5054
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2528 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1288 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5056
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 400m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 50,0 dB(A), m=18kg, připojovací rozměr 400x200, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2529 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1292 | Uzavírací těsná klapka d=180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5058
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2530 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1293 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5060
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 350m3/h při 500 Pa, Lw(A) do okolí = 50,0 dB(A), m=18kg, připojovací rozměr 400x200, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2531 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1294 | Uzavírací těsná klapka d=200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5062
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2532 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1295 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5064
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 150m3/h při 185 Pa, Lw(A) do okolí = 54,0 dB(A), m=2,7kg, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12 Půdorys Střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2533 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1293 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5066
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 4000m3/h při 450 Pa, Lw(A) do okolí = 63,0 dB(A), m=56kg, připojovací rozměr 800x500, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2534 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1296 | Uzavírací těsná klapka 800x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5068
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP 1 | [16 empty] | P | 1
2535 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1297 | Uzavírací těsná klapka 500x500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5070
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP 1 | [16 empty] | P | 1
2536 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1293 | Radiální potrubní ventilátor s EC motorem, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5072
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 1000m3/h při 450 Pa, Lw(A) do okolí = 60,0 dB(A), m=25kg, připojovací rozměr 500x300, EC motor 0-10V, včetně 2ks pružných manžet, Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2537 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1298 | Uzavírací těsná klapka 355x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5074
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2538 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1299 | Uzavírací těsná klapka 500x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5076
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu na 230V s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF typ servopohonu (kroutící moment) určit dle velikosti klapky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2539 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1300 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 134 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5078
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.2-SO01-B-02 Půdorys 1.PP, D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP, D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP, D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 134 |  | 134 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2540 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1301 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5080
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2541 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1302 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5082
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2542 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1303 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 315x315, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5084
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2543 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1304 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 200x200, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5086
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-12-C Půdorys Střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2544 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1305 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 500x355, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5088
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2545 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1306 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 710x500, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5090
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2546 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1307 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 900x500, pozink., D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5092
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2547 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1308 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1250x1000, pozink., D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5094
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2548 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1309 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1000x710, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5096
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování přesné rozměry a způsob kotvení ověřit před objednáním na stavbě dle skutečného stavu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2549 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1310 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 800x500, pozink., D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5098
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2550 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1311 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 500x400, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5100
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2551 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1312 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 500x200, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5102
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2552 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1313 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 800x500, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5104
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2553 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1314 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1000x500, pozink., D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5106
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP + D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2554 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1315 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1000x1000, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5108
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2555 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1316 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1000x600, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5110
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2556 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1317 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, 525 x 425, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5112
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2557 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1318 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, 525 x 425, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5114
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2558 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1319 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, 1225 x 75, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5116
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP, D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 3 | [16 empty] | P | 1
2559 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1320 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, 1025 x 75, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5118
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 3 | [16 empty] | P | 1
2560 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1321 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, 625 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5120
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2561 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1322 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, 525 x 75, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5122
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2562 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1323 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1, 325 x 75, D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5124
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 9 | [16 empty] | P | 1
2563 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1324 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5126
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2564 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1325 | Regulační klapka těsná d = 315, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5128
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2565 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1326 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5130
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP, D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2566 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1327 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 315, D+M | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5132
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2567 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1328 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 229, D+M | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5134
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2568 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1329 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5136
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2569 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1330 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5138
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP, D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2570 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1331 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 248 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5140
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP, D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 248 |  | 248 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2571 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1332 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5142
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 48 |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2572 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1333 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace z minerální vaty tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5144
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 29 |  | 29 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2573 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1334 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5146
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP, D.1.4.4-SO01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 240 |  | 240 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2574 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1335 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 90 minut, D+M | m2 | 123 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5148
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 123 |  | 123 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2575 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1336 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 200x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5150
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2576 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1337 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 300x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5152
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2577 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1337 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 300x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5154
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2578 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1338 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min,225x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5156
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2579 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1336 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 200x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5158
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2580 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1339 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 355x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5160
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2581 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1336 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 200x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5162
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2582 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1340 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 750x400 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5164
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2583 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1341 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 800x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5166
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2584 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1336 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 200x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5168
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2585 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1336 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 200x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5170
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2586 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1336 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 200x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5172
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2587 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1336 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 200x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5174
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2588 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1336 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 200x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5176
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2589 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1342 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 500x400 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5178
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2590 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1343 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5180
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2591 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1343 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5182
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP 1 | [16 empty] | P | 1
2592 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1343 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5184
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2593 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1344 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5186
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2594 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1336 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 200x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5188
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2595 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1345 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 630x400 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5190
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2596 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1336 | Požární stěnový uzávěr čtyřhranný, odolnost 90 min, 200x300 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5192
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce včetně 2ks krycích mřížek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2597 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1346 | Montážní materiál k z.č. 31 | kg | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5194
| P |  | Poznámka k položce: 200 | [16 empty] | P | 1
2598 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1347 | Zaregulování z.č. 31, koordinace s MaR | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5196
2599 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1348 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5198
2600 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1349 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5200
2601 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1350 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5202
2602 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1351 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5204
2603 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1352 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5206
2604 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1353 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5208
2605 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1354 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5210
| D | D.1.4.4-SO-01 - 34.0 | Zařízení č. 34 - Celoroční dochlazování vybraných místností |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2606 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34A. | Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=13,4 kW (5,4 - 15,68 kW), chladivo R32, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5212
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=52,0/53,0dBA, SEER=5,9, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2607 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.1 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=13,4 kW (5,4-15,68 kW), m=36,7kg, chladivo R32, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5214
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34A Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2608 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34A. | Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=13,4 kW (5,4 - 15,68 kW), chladivo R32, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5216
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=52,0/53,0dBA, SEER=5,9, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2609 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.2 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=13,4 kW (5,4 - 15,68 kW), m=36,7kg, chladivo R32, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5218
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34A Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2610 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34B. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5220
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2611 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.3 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7 kW (2,7 - 8,0 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5222
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34B Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2612 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34B. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5224
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2613 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.3 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7 kW (2,7 - 8,0 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5226
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34B Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2614 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34C. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5228
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2615 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.4 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7 kW (2,7 - 8,0 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5230
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34C Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2616 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34C. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5232
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2617 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.4 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7 kW (2,7 - 8,0 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5234
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34C Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2618 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34D. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=7,7kW (3,1 - 8,8kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5236
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=50,0/52,0dBA, SEER=6,80, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2619 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.5 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=7,7 kW (3,1 - 8,8 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5238
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34D Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2620 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34D. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=7,7kW (3,1 - 8,8kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5240
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=50,0/52,0dBA, SEER=6,80, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2621 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.5 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=7,7 kW (3,1 - 8,8 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5242
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34D Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2622 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34E. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=9,5kW (3,8 - 12,54kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5244
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=50,0/50,0dBA, SEER=6,30, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2623 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.6 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=9,5kW (3,8 - 12,54 kW), m=36,7kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5246
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34E Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2624 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34E. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=9,5kW (3,8 - 12,54kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5248
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=50,0/50,0dBA, SEER=6,30, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2625 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.7 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=9,5 kW (3,8 - 12,54 kW), m=36,7kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5250
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34E Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2626 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34F. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5252
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2627 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.8 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7 kW (2,7 - 8,0 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5254
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34F Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2628 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34F. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5256
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2629 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.8 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7 kW (2,7 - 8,0 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5258
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34F Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2630 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34G. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=12,1kW (4,8 - 14,16kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5260
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=51,0/52,0dBA, SEER=6,30, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2631 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.9 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=12,1 kW (4,8 - 14,16 kW), m=36,7kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5262
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34G Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2632 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34G. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=12,1kW (4,8 - 14,16kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5264
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=51,0/52,0dBA, SEER=6,30, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2633 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34.9 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=12,1 kW (4,8 - 14,16 kW), m=36,7kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5266
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34G Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2634 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34H. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=9,5kW (3,8 - 12,54kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5268
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=50,0/50,0dBA, SEER=6,30, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2635 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1355 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=9,5 kW (3,8 - 12,54 kW), m=36,7kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5270
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34H Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2636 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34H. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=9,5kW (3,8 - 12,54kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5272
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=50,0/50,0dBA, SEER=6,30, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2637 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1355 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=9,5 kW (3,8 - 12,54 kW), m=36,7kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5274
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34H Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2638 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34I. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5276
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2639 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1356 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7 kW (2,7 - 8,0 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5278
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34I Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2640 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34I. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5280
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2641 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1356 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7 kW (2,7 - 8,0 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5282
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34I Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2642 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34J. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5284
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2643 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1357 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7 kW (2,7 - 8,0 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5286
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34J Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2644 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34J. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5288
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně transportu na střechu, včetně pružného uložení na silentbloky a základovou konstrukci - základová konstrukce je v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2645 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1357 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7 kW (2,7 - 8,0 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5290
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU včetně nastavení funkce zálohování a rotace systémů 34J Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2646 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34K. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5292
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2647 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1358 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5 kW (1,5 - 3,2 kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5294
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2648 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34L. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5296
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=6,60, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2649 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1359 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5 kW (1,5 - 4,0 kW), m=13kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5298
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 38,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2650 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34M. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5300
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2651 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1360 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5302
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2652 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34N. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=14,4 kW (5,8 - 15,55 kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5304
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=54,0/54,0dBA, SEER=5,70, m=87,5 kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2653 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1361 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=14,4 kW (5,8 - 15,55 kW), m=36,7 kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5306
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2654 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34N. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=14,4 kW (5,8 - 15,55 kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5308
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=54,0/54,0dBA, SEER=5,70, m=87,5 kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2655 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1361 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=14,4 kW (5,8 - 15,55 kW), m=36,7 kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5310
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2656 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34N. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=14,4 kW (5,8 - 15,55 kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5312
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=54,0/54,0dBA, SEER=5,70, m=87,5 kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2657 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1361 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=14,4 kW (5,8 - 15,55 kW), m=36,7 kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5314
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2658 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34O. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=14,4 kW (5,8 - 15,55 kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5316
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=54,0/54,0dBA, SEER=5,70, m=87,5 kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2659 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1362 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=14,4 kW (5,8 - 15,55 kW), m=36,7 kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5318
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2660 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34O. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=14,4 kW (5,8 - 15,55 kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5320
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=54,0/54,0dBA, SEER=5,70, m=87,5 kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2661 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1362 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=14,4 kW (5,8 - 15,55 kW), m=36,7 kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5322
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2662 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34P. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5324
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=6,60, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2663 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1363 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5 kW (1,5 - 4,0 kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5326
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 38,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2664 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1364 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=5,3kW (2,0 - 5,8kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5328
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=47,0/52,0dBA, SEER=6,80, m=44,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2665 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1365 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,3 kW (2,0 - 5,8 kW), m=10,9kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5330
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 44,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2666 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1364 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=5,3kW (2,0 - 5,8kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5332
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=47,0/52,0dBA, SEER=6,80, m=44,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2667 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1365 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,3 kW (2,0 - 5,8 kW), m=10,9kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5334
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 44,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2668 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34Q. | Venkovní kondenzační jednotka VRF, Qch=50,4 kW, chladivo R410a, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5336
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1m)=61,0/62,0 dB(A), SEER=8,65, SCOP=4,81, m=300kg včetně sady pro celoroční chlazení a krytu proti větru dle požadavků výrobce - garance celoročního chlazení až do -25°C exteriéru včetně převodníku MODBUS RTU 2 moduly (1modul až pro 16 vnitřních jednotek) včetně transportu jeřábem na střechu, pružného uložení na základovou konstrukci (zákl. konstrukce v dodávce stavby) a tlumících podložek z rýhované gumy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2669 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1366 | Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,2 kW, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5338
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,5 m)= 29,0 dB(A), m=12,6+3 kg, při instalaci bude aktivován autorestart včetně dekoračního panelu, čerpadla kondenzátu s výtlakem 700mm a zapojení okenního kontaktu do vnitřní jednotky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2670 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1367 | Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=2,8 kW, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5340
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,5 m)= 30,0 dB(A), m=13,7+3 kg, při instalaci bude aktivován autorestart včetně dekoračního panelu, čerpadla kondenzátu s výtlakem 700mm a zapojení okenního kontaktu do vnitřní jednotky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP + D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP + D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2671 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1368 | Vnitřní kazetová jednotka systému VRF, Qch=3,6 kW, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5342
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,5 m)= 32,0 dB(A), m=13,7+3 kg, při instalaci bude aktivován autorestart včetně dekoračního panelu, čerpadla kondenzátu s výtlakem 700mm a zapojení okenního kontaktu do vnitřní jednotky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP + D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2672 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1369 | Vnitřní nástěnná jednotka VRF, Qch=2,2 kW, m=8,4kg, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5344
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 32,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2673 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1370 | Vnitřní nástěnná jednotka VRF, Qch=1,6 kW, m=8,4kg, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5346
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 30,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2674 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1371 | Vnitřní nástěnná jednotka VRF, Qch=3,6 kW, m=8,4kg, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5348
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 37,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně zapojení okenního kontaktu do vnitřní jednotky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2675 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1372 | Vnitřní podstropní jednotka VRF, Qch=7,1 kW, m=29kg, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5350
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 37 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2676 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1373 | Kabelové dálkové ovládání, D+M | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5352
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže na zeď, prokabelování a případného nastavení pro ovládání více jednotek v jedné místnosti Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP až D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2677 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34R. | Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=9,5 kW (3,8 - 12,54 kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5354
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=50,0/50,0dBA, SEER=5,80, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2678 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1374 | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=9,5 kW (3,8-12,54 kW), m=38,5kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5356
| P |  | Poznámka k položce: externí statický tlak až 147 Pa, Lpa(1,5 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače, externího kabelového čidla teploty a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2679 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34R. | Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=9,5 kW (3,8 - 12,54 kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5358
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=50,0/50,0dBA, SEER=5,80, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2680 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1374 | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=9,5 kW (3,8-12,54 kW), m=38,5kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5360
| P |  | Poznámka k položce: externí statický tlak až 147 Pa, Lpa(1,5 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače, externího kabelového čidla teploty a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2681 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34R. | Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=9,5 kW (3,8 - 12,54 kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5362
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=50,0/50,0dBA, SEER=5,80, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2682 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1374 | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=9,5 kW (3,8-12,54 kW), m=38,5kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5364
| P |  | Poznámka k položce: externí statický tlak až 147 Pa, Lpa(1,5 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače, externího kabelového čidla teploty a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2683 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34R. | Venkovní kondenzační jednotka Split, Qch=9,5 kW (3,8 - 12,54 kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5366
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=50,0/50,0dBA, SEER=5,80, m=87,5kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2684 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1374 | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=9,5 kW (3,8-12,54 kW), m=38,5kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5368
| P |  | Poznámka k položce: externí statický tlak až 147 Pa, Lpa(1,5 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače, externího kabelového čidla teploty a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2685 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1375 | Pružná manžeta 1210x230mm, šířka 150 mm , D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5370
| P |  | Poznámka k položce: Nutno ověřit rozměr na základě konkrétního výrobce kanálové jednotky (z. č. 34R) Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2686 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1376 | Servisní dvířka 400x300 mm, pozink. plech, těsná, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5372
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2687 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1377 | Krycí mřížka na potrubí, rozměr potrubí 280x900, ocelový plech, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5374
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2688 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1378 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5376
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 63 |  | 63 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2689 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1379 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5378
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2690 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1380 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5380
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2691 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1381 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 406, D+M | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5382
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2692 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34S. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5384
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=6,60, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2693 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1382 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5 kW (1,5 - 4,0 kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5386
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 38,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2694 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1383 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,7kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5388
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,20, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2695 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1384 | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=6,7 kW (2,7 - 8,0 kW), m=28kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5390
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2696 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34T. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,8kW (2,7 - 7,7kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5392
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=6,70, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2697 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1385 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=6,8 kW (2,7 - 7,7 kW), m=11,5kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5394
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 46,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2698 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1386 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5396
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=6,60, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2699 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1387 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5398
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 38,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2700 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34U. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5400
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=6,60, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2701 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1388 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5402
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 38,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2702 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1389 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5404
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2703 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1390 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5406
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2704 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1389 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5408
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2705 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1390 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5410
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2706 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1389 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5412
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2707 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1390 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5414
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2708 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1389 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5416
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2709 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1390 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5418
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2710 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34U. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5420
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=6,60, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2711 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1388 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5422
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 38,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2712 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1389 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5424
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2713 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1390 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5426
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2714 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1389 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5428
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2715 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1390 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5430
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2716 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1389 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5432
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2717 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1390 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5434
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2718 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34U. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5436
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=6,60, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2719 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1388 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5438
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 38,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2720 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1389 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5440
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2721 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1390 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5442
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2722 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1389 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5444
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2723 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1390 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5446
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2724 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1389 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5448
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2725 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1390 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5450
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2726 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34V. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5452
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=6,60, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2727 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1391 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5454
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 38,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2728 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34Z. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5456
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2729 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1392 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5458
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2730 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1393 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5460
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=6,60, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2731 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1394 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=3,5kW (1,5 - 4,0kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5462
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 38,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2732 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34Z. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5464
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2733 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1392 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5466
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2734 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34Z. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5468
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2735 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1392 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5470
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2736 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34Z. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5472
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2737 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1392 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5474
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2738 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34Z. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5476
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2739 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1392 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5478
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2740 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34Z. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5480
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2741 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1392 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5482
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2742 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34Z. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5484
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2743 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1392 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5486
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2744 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34Z. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5488
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2745 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1392 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5490
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2746 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34Z. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5492
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2747 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1392 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5494
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2748 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34Z. | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5496
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=49,0/52,0dBA, SEER=7,00, m=33,3kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2749 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1392 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=2,5kW (1,5 - 3,2kW), m=8,2kg, chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5498
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1 m)= 36,0 dB(A), při instalaci bude aktivován autorestart včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2750 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1395 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,8kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5500
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,4, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2751 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1396 | Vnitřní kazetová jednotka systému SPLIT, Qch=6,8kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5502
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0 m)= 38,0 dB(A), m=21,1+7,1 kg, při instalaci bude aktivován autorestart včetně dekoračního panelu, čerpadla kondenzátu s výtlakem 700mm a zapojení okenního kontaktu do vnitřní jednotky včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2752 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1395 | Venkovní kondenzační jednotka Split,Qch=6,8kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5504
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0m)=48,0/52,0dBA, SEER=7,4, m=59kg, možnost chlazení až do venkovní teploty -15°C včetně konzol pro montáž na stěnu a pružného uložení na silentbloky Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2753 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1396 | Vnitřní kazetová jednotka systému SPLIT, Qch=6,8kW (2,7 - 8,0kW), chladivo R32, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5506
| P |  | Poznámka k položce: Lpa(1,0 m)= 38,0 dB(A), m=21,1+7,1 kg, při instalaci bude aktivován autorestart včetně dekoračního panelu, čerpadla kondenzátu s výtlakem 700mm a zapojení okenního kontaktu do vnitřní jednotky včetně kabelového dálkového ovladače a převodníku MODBUS RTU Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2754 | K | D.1.4.4-SO-01 - 34X. | Předizolované chladivové Cu potrubí 6/10 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M | bm | 1043 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5508
| P |  | Poznámka k položce: Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1043 |  | 1043 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1043 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2755 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1397 | Předizolované chladivové Cu potrubí 6/12 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M | bm | 144 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5510
| P |  | Poznámka k položce: Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 144 |  | 144 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2756 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1398 | Předizolované chladivové Cu potrubí 10/16 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M | bm | 1193 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5512
| P |  | Poznámka k položce: Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1193 |  | 1193 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1193 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2757 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1399 | Předizolované chladivové Cu potrubí 12/18 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M | bm | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5514
| P |  | Poznámka k položce: Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 74 |  | 74 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2758 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1400 | Předizolované chladivové Cu potrubí 12/22 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M | bm | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5516
| P |  | Poznámka k položce: Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2759 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1401 | Předizolované chladivové Cu potrubí 12/26 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M | bm | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5518
| P |  | Poznámka k položce: Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2760 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1402 | Předizolované chladivové Cu potrubí 16/32 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M | bm | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5520
| P |  | Poznámka k položce: Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2761 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1403 | Předizolované chladivové Cu potrubí 18/32 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M | bm | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5522
| P |  | Poznámka k položce: Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 42 |  | 42 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2762 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1404 | Cu rozbočka do 95,2 kW, D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5524
| P |  | Poznámka k položce: včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0 Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2763 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1405 | Cu rozbočka do 44,8 kW, D+M | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5526
| P |  | Poznámka k položce: včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0 Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2764 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1406 | Cu rozbočka do 22,4 kW, D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5528
| P |  | Poznámka k položce: včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0 Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2765 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1407 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 2712 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5530
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2712 |  | 2712 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2712 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2766 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1408 | Doplnění chladiva do systému R410a, D+M | kg | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5532
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2767 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1409 | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | kg | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5534
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2768 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1410 | Kamenná vlna min 120kg/m3, protipožární stěrka, protipožární silikon, D+M | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5536
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2769 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1411 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 500x100 mm, D+M | bm | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5538
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2770 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1412 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 125x50 mm, D+M | bm | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5540
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-02 Půdorys 1.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 180 |  | 180 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2771 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1413 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x355 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5542
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2772 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1413 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x355 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5544
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2773 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1413 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x355 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5546
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2774 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1413 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x355 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5548
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2775 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1413 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x355 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5550
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2776 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1413 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x355 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5552
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2777 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1413 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x355 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5554
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2778 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1413 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x355 D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5556
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2779 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1414 | Montážní materiál k z.č. 34 | kg | 1130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5558
| VV |  | 1130 |  | 1130 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1130 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2780 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1415 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5560
2781 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1416 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5562
2782 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1417 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5564
2783 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1418 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 232 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5566
2784 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1419 | Vakuování systému | hod | 232 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5568
2785 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1420 | Požární hlídky | hod | 696 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5570
2786 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1421 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5572
2787 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1422 | Předvedení funkčnosti | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5574
2788 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1423 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5576
2789 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1424 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5578
| D | D.1.4.4-SO-01 - 35.0 | Zařízení č. 35 - Dveřní clony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2790 | K | D.1.4.4-SO-01 - 35.0 | Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem - pro výšku osazení do 4,2m, šířka clony 2,0m, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5580
| P |  | Poznámka k položce: určená pro skrytou montáž do podhledu včetně teleskopické prodlužovací sady parametry: oběhový vzduch, teplovodní výměník, zabudované termokontakty, s filtrem a opláštěním včetně regulačního systému pro napojení do nadřazeného systému MaR přes Modbus, včetně prostorového čidla teploty, čidla vratné vody a kabeláže pro napojení dveřního kontaktu včetně tlakově nezávislého uzavíracího, regulačního a vyvažovacího ventilu DN32, včetně plynulého servopohonu 24 V, regulace 0-10V, uzavíracího kulového ventilu DN32, antivibračního příslušenství připojení vody DN20 (G 3/4"), hmotnost 109kg Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2791 | K | D.1.4.4-SO-01 - 35.0 | Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem - pro výšku osazení do 4,2m, šířka clony 2,0m, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5582
| P |  | Poznámka k položce: určená pro skrytou montáž do podhledu včetně teleskopické prodlužovací sady parametry: oběhový vzduch, teplovodní výměník, zabudované termokontakty, s filtrem a opláštěním včetně regulačního systému pro napojení do nadřazeného systému MaR přes Modbus, včetně prostorového čidla teploty, čidla vratné vody a kabeláže pro napojení dveřního kontaktu včetně tlakově nezávislého uzavíracího, regulačního a vyvažovacího ventilu DN32, včetně plynulého servopohonu 24 V, regulace 0-10V, uzavíracího kulového ventilu DN32, antivibračního příslušenství připojení vody DN20 (G 3/4"), hmotnost 109kg Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2792 | K | D.1.4.4-SO-01 - 35.2 | Montážní materiál k z.č. 35 | kg | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5584
| VV |  | 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2793 | K | D.1.4.4-SO-01 - 35.1 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5586
2794 | K | D.1.4.4-SO-01 - 35.3 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5588
2795 | K | D.1.4.4-SO-01 - 35.4 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5590
2796 | K | D.1.4.4-SO-01 - 35.5 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5592
2797 | K | D.1.4.4-SO-01 - 35.6 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5594
2798 | K | D.1.4.4-SO-01 - 35.7 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5596
2799 | K | D.1.4.4-SO-01 - 35.8 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5598
| D | D.1.4.4-SO-01 - 40.0 | Zařízení č. 40 - Požární větrání CHÚC typu C - SEVER |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2800 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.0 | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 11 000 m3/h při 700 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5600
| P |  | Poznámka k položce: včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí se zpětným hlášením polohy, Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby a namontovaného uvnitř komory, vč. servisního vypínače včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2801 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.1 | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 27 000 m3/h při 700 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5602
| P |  | Poznámka k položce: včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí se zpětným hlášením polohy, Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby a namontovaného uvnitř komory, vč. servisního vypínače včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2802 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.1 | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 27 000 m3/h při 700 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5604
| P |  | Poznámka k položce: včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí se zpětným hlášením polohy, Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby a namontovaného uvnitř komory, vč. servisního vypínače včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2803 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.0 | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 11 000 m3/h při 700 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5606
| P |  | Poznámka k položce: včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí se zpětným hlášením polohy, Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, Ventilátorové komory 40.04 a 40.05 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby a namontovaného uvnitř komory, vč. servisního vypínače včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2804 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.0 | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 11 000 m3/h při 700 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5608
| P |  | Poznámka k položce: včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí se zpětným hlášením polohy, Venkovní provedení, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, Ventilátorové komory 40.04 a 40.05 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby a namontovaného uvnitř komory, vč. servisního vypínače včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2805 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.2 | Axiální ventilátor, odolnost max.300°C/120min pro průtok 25 000 m3/h při 800 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5610
| P |  | Poznámka k položce: včetně frekvenčního měniče min. IP55, vestavěné svorkovnice, montážních nožiček, tlumičů vibrací a pružných připojovacíh manžet veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce ventilátoru včetně venkovní plechové ochranné skříně s větracími otvory v nejnižším a v nejvyšším místě pro umístění FM v blízkosti ventilátoru včetně montované ocelové základové konstrukce pro vynesení ochranné skříně rozměry ochranné skříně prověřit dle skutečně dodávaných FM včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru transport jeřábem na střechu, základová konstrukce pod ventilátor v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2806 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.3 | Axiální ventilátor, odolnost max.300°C/120min pro průtok 22 500 m3/h při 800 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5612
| P |  | Poznámka k položce: včetně frekvenčního měniče min. IP55, vestavěné svorkovnice, montážních nožiček, tlumičů vibrací a pružných připojovacíh manžet veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce ventilátoru včetně venkovní plechové ochranné skříně s větracími otvory v nejnižším a v nejvyšším místě pro umístění FM v blízkosti ventilátoru včetně montované ocelové základové konstrukce pro vynesení ochranné skříně rozměry ochranné skříně prověřit dle skutečně dodávaných FM včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru transport jeřábem na střechu, základová konstrukce pod ventilátor v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2807 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.4 | Axiální ventilátor, odolnost max.300°C/120min pro průtok 24 000 m3/h při 800 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5614
| P |  | Poznámka k položce: včetně frekvenčního měniče min. IP55, vestavěné svorkovnice, montážních nožiček, tlumičů vibrací a pružných připojovacíh manžet veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce ventilátoru včetně venkovní plechové ochranné skříně s větracími otvory v nejnižším a v nejvyšším místě pro umístění FM v blízkosti ventilátoru včetně montované ocelové základové konstrukce pro vynesení ochranné skříně rozměry ochranné skříně prověřit dle skutečně dodávaných FM včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s včetně koordinace s profesí SIL při umístění FM do požárně odděleného rozvaděče v temperovaném prostoru transport jeřábem na střechu, základová konstrukce pod ventilátor v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2808 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.5 | Zařízení pro uvolnění přetlaku - regulační jednotka s lamelovým krytem pro umístění na střechu 1200x1200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5616
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, koncových spínačů, přetlakové klapky (otevírací přetlak 50 Pa) a soklu h=950 výšku soklu ověřit před objednáním na stavbě dle skutečné výšky střešního pláště veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce zařízení, zabudování zařízení v koordiaci se stavební částí transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2809 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.6 | Zařízení pro uvolnění přetlaku - regulační jednotka s lamelovým krytem pro umístění na střechu 1200x1200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5618
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, koncových spínačů, přetlakové klapky (otevírací přetlak 50 Pa) a soklu h=950 výšku soklu ověřit před objednáním na stavbě dle skutečné výšky střešního pláště veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce zařízení, zabudování zařízení v koordiaci se stavební částí transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2810 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.6 | Zařízení pro uvolnění přetlaku - regulační jednotka s lamelovým krytem pro umístění na střechu 1200x1200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5620
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, koncových spínačů, přetlakové klapky (otevírací přetlak 50 Pa) a soklu h=950 výšku soklu ověřit před objednáním na stavbě dle skutečné výšky střešního pláště veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce zařízení, zabudování zařízení v koordiaci se stavební částí transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2811 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.7 | Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 16Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5622
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 7,0 s, krytí IP66/67 NEMA 4x Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2812 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.8 | Uzavírací klapka těsná 1120x1120 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 16Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5624
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 7,0 s, krytí IP66/67 NEMA 4x Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2813 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5626
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2814 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5628
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2815 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5630
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2816 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5632
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2817 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5634
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2818 | K | D.1.4.4-SO-01 - 40.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5636
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2819 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.56 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5638
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2820 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.56 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5640
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2821 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.56 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5642
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2822 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.56 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5644
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2823 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.56 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5646
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2824 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.57 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5648
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2825 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.57 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5650
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2826 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.57 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5652
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2827 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.57 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5654
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2828 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.57 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5656
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2829 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.58 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5658
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2830 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.58 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5660
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2831 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.58 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5662
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2832 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.58 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5664
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2833 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.58 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5666
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2834 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.59 | Uzavírací klapka těsná d=1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5668
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2835 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.60 | Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5670
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2836 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.59 | Uzavírací klapka těsná d=1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5672
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2837 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.60 | Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5674
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2838 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.59 | Uzavírací klapka těsná d=1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5676
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2839 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.61 | Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5678
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2840 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.62 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5680
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2841 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.62 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5682
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2842 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.62 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5684
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2843 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.62 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5686
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2844 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.62 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5688
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2845 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.62 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5690
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2846 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.62 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5692
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2847 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.62 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5694
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2848 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.63 | Uzavírací klapka těsná 1250x560 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5696
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2849 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.64 | Uzavírací klapka těsná 1000x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5698
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2850 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.65 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5700
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2851 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.66 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5702
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2852 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.66 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5704
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2853 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.66 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5706
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2854 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.66 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5708
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2855 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.66 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5710
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2856 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.66 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5712
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2857 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.66 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5714
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2858 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.66 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5716
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2859 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.67 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5718
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2860 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.67 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5720
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2861 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.68 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5722
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2862 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.68 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5724
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2863 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.68 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5726
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2864 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.68 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5728
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2865 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.68 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5730
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2866 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.68 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5732
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2867 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.68 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5734
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2868 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.68 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5736
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2869 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.69 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5738
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2870 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.69 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5740
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2871 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.70 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5742
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2872 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.70 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5744
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2873 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.70 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5746
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2874 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.70 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5748
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2875 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.70 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5750
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2876 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.70 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5752
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2877 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.70 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5754
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2878 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.70 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5756
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2879 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.71 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků jednolistá 1250x560 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5758
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky min. třída 2, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2880 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.72 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků jednolistá 1000x600 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5760
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky min. třída 2, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2881 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.73 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5762
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2882 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.74 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5764
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2883 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.75 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5766
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2884 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.75 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5768
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2885 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.75 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5770
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2886 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.75 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5772
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2887 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.75 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5774
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2888 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.75 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5776
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2889 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.76 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5778
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2890 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.76 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5780
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2891 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.76 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5782
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2892 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.77 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5784
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2893 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.77 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5786
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2894 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.77 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5788
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2895 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.77 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5790
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2896 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.77 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5792
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2897 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.78 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 750x1030 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5794
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2898 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.78 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 750x1030 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5796
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2899 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.79 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5798
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2900 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.79 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5800
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2901 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.79 | Klapka odvodu kouře z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5802
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2902 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.80 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1120x1120, pozink., D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5804
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2903 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.81 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí d = 1000 mm, pozink., D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5806
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2904 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.82 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1500x1000, pozink., D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5808
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2905 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.83 | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, komfortní, regulace R1 - 625 x 325, D+M | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5810
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP až D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2906 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.84 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 938 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5812
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 938 |  | 938 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 938 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2907 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.85 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 1645 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5814
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1645 |  | 1645 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1645 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2908 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.86 | Požárně izolované čtyřhranné ocel. potrubí pro odvod kouře a tepla s požární odolností EI60multiS500, D+M | m2 | 527 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5816
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu a příslušenství. Potrubí včetně izolace musí být provedeno dle montážních předpisů výrobce takovým způsobem, aby byla splněna požadovaná požární odolnost celku, tzn. potrubí+izolace. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP až D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 527 |  | 527 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 527 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2909 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.87 | Požárně izolované kruhové ocel. potrubí pro odvod kouře a tepla s požární odolností EI60multiS500, D+M | m2 | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5818
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu a příslušenství. Potrubí včetně izolace musí být provedeno dle montážních předpisů výrobce takovým způsobem, aby byla splněna požadovaná požární odolnost celku, tzn. potrubí+izolace. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 až D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 55 |  | 55 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2910 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.88 | Montážní materiál k z.č. 40 | kg | 1020 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5820
| VV |  | 1020 |  | 1020 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1020 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2911 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.89 | Zaregulování z.č. 40, koordinace s MaR | hod | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5822
2912 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.90 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5824
2913 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.91 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5826
2914 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.92 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 225 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5828
2915 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.93 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5830
2916 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.94 | Předvedení funkčnosti | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5832
2917 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.95 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5834
2918 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.96 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5836
| D | D.1.4.4-SO-01 - 41.0 | Zařízení č. 41 - Požární větrání CHÚC typu C - JIH |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2919 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.0 | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 11 000 m3/h při 900 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5838
| P |  | Poznámka k položce: včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí se zpětným hlášením polohy, Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby a namontovaného uvnitř komory, vč. servisního vypínače včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2920 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.1 | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 27 000 m3/h při 800 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5840
| P |  | Poznámka k položce: včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí se zpětným hlášením polohy, Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby a namontovaného uvnitř komory, vč. servisního vypínače včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2921 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.1 | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 27 000 m3/h při 800 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5842
| P |  | Poznámka k položce: včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí se zpětným hlášením polohy, Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby a namontovaného uvnitř komory, vč. servisního vypínače včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2922 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.2 | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 11 000 m3/h při 700 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5844
| P |  | Poznámka k položce: včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí se zpětným hlášením polohy, Venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, Ventilátorové komory 41.04 a 41.05 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby a namontovaného uvnitř komory, vč. servisního vypínače včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2923 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.2 | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 11 000 m3/h při 700 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5846
| P |  | Poznámka k položce: včetně nasávací protidešťové žaluzie, pružné manžety, uzavírací klapky a servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí se zpětným hlášením polohy, Venkovní provedení, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, Ventilátorové komory 41.04 a 41.05 budou položené přímo na sobě. Pořadí komor je dáno výkresovou dokumntací. vzduchotěsnost skříně třídy L2, mechanická stabilita D2, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), ventilátor s volným oběžným kolem a FM, včetně FM nastaveného z výroby a namontovaného uvnitř komory, vč. servisního vypínače včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT Vývody na čelekomory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Transport po jednotlivých transportních celcích jeřábem na střechu. Následné pružné uložení na připravenou základovou kontrukci. Ventilátorová komora bude po celé délce rámu pružně podložená např. rýhovanou gumou. Základovou konstrukci zajistí stavba. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2924 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.3 | Axiální ventilátor, odolnost max.300°C/120min pro průtok 23 500 m3/h při 800 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5848
| P |  | Poznámka k položce: včetně frekvenčního měniče, vestavěné svorkovnice, montážních nožiček, tlumičů vibrací a pružných připojovacíh manžet veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce ventilátoru včetně venkovní plechové ochranné skříně s větracími otvory v nejnižším a v nejvyšším místě pro umístění FM v blízkosti ventilátoru včetně montované ocelové základové konstrukce pro vynesení ochranné skříně rozměry ochranné skříně prověřit dle skutečně dodávaných FM včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s transport jeřábem na střechu, základová konstrukce pod ventilátor v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2925 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.4 | Axiální ventilátor, odolnost max.300°C/120min pro průtok 22 500 m3/h při 800 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5850
| P |  | Poznámka k položce: včetně frekvenčního měniče, vestavěné svorkovnice, montážních nožiček, tlumičů vibrací a pružných připojovacíh manžet veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce ventilátoru včetně venkovní plechové ochranné skříně s větracími otvory v nejnižším a v nejvyšším místě pro umístění FM v blízkosti ventilátoru včetně montované ocelové základové konstrukce pro vynesení ochranné skříně rozměry ochranné skříně prověřit dle skutečně dodávaných FM včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s transport jeřábem na střechu, základová konstrukce pod ventilátor v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2926 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.4 | Axiální ventilátor, odolnost max.300°C/120min pro průtok 22 500 m3/h při 800 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5852
| P |  | Poznámka k položce: včetně frekvenčního měniče, vestavěné svorkovnice, montážních nožiček, tlumičů vibrací a pružných připojovacíh manžet veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce ventilátoru včetně venkovní plechové ochranné skříně s větracími otvory v nejnižším a v nejvyšším místě pro umístění FM v blízkosti ventilátoru včetně montované ocelové základové konstrukce pro vynesení ochranné skříně rozměry ochranné skříně prověřit dle skutečně dodávaných FM včetně nastavení rozběhové rampy FM (ventilátoru) max. 60s transport jeřábem na střechu, základová konstrukce pod ventilátor v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2927 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.5 | Zařízení pro uvolnění přetlaku - regulační jednotka s lamelovým krytem pro umístění na střechu 1200x1200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5854
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, koncových spínačů, přetlakové klapky (otevírací přetlak 50 Pa) a soklu h=950 výšku soklu ověřit před objednáním na stavbě dle skutečné výšky střešního pláště veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce zařízení, zabudování zařízení v koordiaci se stavební částí transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2928 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.6 | Zařízení pro uvolnění přetlaku - regulační jednotka s lamelovým krytem pro umístění na střechu 1200x1200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5856
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, koncových spínačů, přetlakové klapky (otevírací přetlak 50 Pa) a soklu h=950 výšku soklu ověřit před objednáním na stavbě dle skutečné výšky střešního pláště veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce zařízení, zabudování zařízení v koordiaci se stavební částí transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2929 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.6 | Zařízení pro uvolnění přetlaku - regulační jednotka s lamelovým krytem pro umístění na střechu 1200x1200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5858
| P |  | Poznámka k položce: včetně servopohonu ON/OFF 230V s havarijní funkcí, koncových spínačů, přetlakové klapky (otevírací přetlak 50 Pa) a soklu h=950 výšku soklu ověřit před objednáním na stavbě dle skutečné výšky střešního pláště veškeré prvky a příslušenství bude systémové od výrobce zařízení, zabudování zařízení v koordiaci se stavební částí transport jeřábem na střechu, základová konstrukce v dodávce stavby Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2930 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.7 | Uzavírací klapka těsná 1500x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 16Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5860
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 7,0 s, krytí IP66/67 NEMA 4x Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2931 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.8 | Uzavírací klapka těsná 1120x1120 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 16Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5862
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 7,0 s, krytí IP66/67 NEMA 4x Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2932 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5864
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2933 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5866
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2934 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5868
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2935 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5870
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2936 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5872
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2937 | K | D.1.4.4-SO-01 - 41.9 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5874
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2938 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.97 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5876
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2939 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.97 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5878
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2940 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.97 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5880
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2941 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.97 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5882
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2942 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.97 | Uzavírací klapka těsná 1120x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5884
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2943 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.98 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5886
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2944 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.98 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5888
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2945 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.98 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5890
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2946 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.98 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5892
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2947 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.98 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5894
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2948 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.99 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5896
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2949 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.99 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5898
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2950 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.99 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5900
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2951 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.99 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5902
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2952 | K | D.1.4.4-SO-01 - 4.99 | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 8Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5904
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 4,0 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2953 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1425 | Uzavírací klapka těsná d = 1000 mm ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5906
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2954 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1426 | Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5908
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2955 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1425 | Uzavírací klapka těsná d = 1000 mm ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5910
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2956 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1426 | Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5912
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2957 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1425 | Uzavírací klapka těsná d = 1000 mm ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5914
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2958 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1427 | Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5916
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67 pro servopohon nebo dodatečné oplechování servopohonu Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2959 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1428 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5918
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2960 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1428 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5920
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2961 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1428 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5922
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2962 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1428 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5924
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2963 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1428 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5926
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2964 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1429 | Uzavírací klapka těsná 1250x560 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5928
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2965 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1428 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5930
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2966 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1428 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5932
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2967 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1429 | Uzavírací klapka těsná 1250x560 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5934
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2968 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1430 | Uzavírací klapka těsná 1000x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5936
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2969 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1431 | Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5938
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2970 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1432 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5940
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2971 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1432 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5942
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2972 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1432 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5944
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2973 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1432 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5946
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2974 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1432 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5948
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2975 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1432 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5950
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2976 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1432 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5952
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2977 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1432 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5954
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2978 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1433 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5956
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2979 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1433 | Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5958
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2980 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1434 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5960
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2981 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1434 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5962
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2982 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1434 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5964
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2983 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1434 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5966
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2984 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1434 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5968
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2985 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1434 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5970
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2986 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1434 | Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5972
| P |  | Poznámka k položce: ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2987 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1435 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5974
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2988 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1435 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5976
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2989 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1435 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5978
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2990 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1435 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5980
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2991 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1435 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5982
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2992 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1436 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků jednolistá 1250x560 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5984
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky min. třída 2, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2993 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1435 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5986
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2994 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1435 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5988
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2995 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1437 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků jednolistá 1250x560 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5990
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky min. třída 2, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2996 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1438 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků jednolistá 1000x600 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5992
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky min. třída 2, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2997 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1439 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 600x1230 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5994
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2998 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1440 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5996
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2999 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1440 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5998
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3000 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1440 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6000
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3001 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1440 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6002
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3002 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1440 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6004
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3003 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1440 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6006
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3004 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1440 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6008
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3005 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1441 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6010
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3006 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1441 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6012
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3007 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1441 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1000x830 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6014
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3008 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1442 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6016
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3009 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1442 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6018
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3010 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1442 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6020
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3011 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1442 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6022
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3012 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1442 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6024
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3013 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1442 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6026
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3014 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1442 | Klapka odvodu kouře a tepla z více požárních úseků vícelistá 1200x630 se servopohonem ON/OFF na 24V a signalizací polohy pomocí koncových spínačů, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6028
| P |  | Poznámka k položce: těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3, doba přestavení max. 60 s, krytí servopohonu IP54, klasifikace min. EI60multiS500 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3015 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1443 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1120x1120, pozink., D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6030
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3016 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1444 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí d = 1000 mm, pozink., D+M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6032
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3017 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1445 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1500x1000, pozink., D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6034
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3018 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1446 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 1607 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6036
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP až D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1607 |  | 1607 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1607 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3019 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1447 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 2656 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6038
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2656 |  | 2656 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2656 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3020 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1448 | Požárně izolované čtyřhranné ocel. potrubí pro odvod kouře a tepla s požární odolností EI60multiS500, D+M | m2 | 727 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6040
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu a příslušenství. Potrubí včetně izolace musí být provedeno dle montážních předpisů výrobce takovým způsobem, aby byla splněna požadovaná požární odolnost celku, tzn. potrubí+izolace. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP až D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 727 |  | 727 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 727 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3021 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1449 | Požárně izolované kruhové ocel. potrubí pro odvod kouře a tepla s požární odolností EI60multiS500, D+M | m2 | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6042
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu a příslušenství. Potrubí včetně izolace musí být provedeno dle montážních předpisů výrobce takovým způsobem, aby byla splněna požadovaná požární odolnost celku, tzn. potrubí+izolace. Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 až D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 53 |  | 53 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3022 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1450 | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, komfortní, regulace R1 - 625 x 325, D+M | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6044
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP až D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3023 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1451 | Montážní materiál k z.č. 41 | kg | 1470 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6046
| VV |  | 1470 |  | 1470 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1470 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3024 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1452 | Zaregulování z.č. 41, koordinace s MaR | hod | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6048
3025 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1453 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6050
3026 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1454 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6052
3027 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1455 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 225 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6054
3028 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1456 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6056
3029 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1457 | Předvedení funkčnosti | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6058
3030 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1458 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6060
3031 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1459 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6062
| D | D.1.4.4-SO-01 - 42.0 | Zařízení č. 42 - Požární větrání vybraných prostor dle ČSN 73 0835, čl. 8.1.5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3032 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.0 | Radiální potrubní ventilátor s AC motorem D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6064
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 3700 m3/h při 989 Pa, Lw(A) do okolí = 77,0 dB(A), m = 87 kg, připojovací rozměr 800x500, AC motor, včetně 2ks pružných manžet a jistícího relé Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3033 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.0 | Radiální potrubní ventilátor s AC motorem D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6066
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 3700 m3/h při 989 Pa, Lw(A) do okolí = 77,0 dB(A), m = 87 kg, připojovací rozměr 800x500, AC motor, včetně 2ks pružných manžet a jistícího relé Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3034 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.1 | Uzavírací klapka 630x500 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6068
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3035 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.1 | Uzavírací klapka 630x500 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6070
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3036 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.0 | Radiální potrubní ventilátor s AC motorem D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6072
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 2900 m3/h při 990 Pa, Lw(A) do okolí = 76,0 dB(A), m = 87 kg, připojovací rozměr 800x500, AC motor, včetně 2ks pružných manžet a jistícího relé Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3037 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.0 | Radiální potrubní ventilátor s AC motorem D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6074
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 2900 m3/h při 990 Pa, Lw(A) do okolí = 76,0 dB(A), m = 87 kg, připojovací rozměr 800x500, AC motor, včetně 2ks pružných manžet a jistícího relé Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3038 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.2 | Uzavírací klapka 710x500 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6076
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3039 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.2 | Uzavírací klapka 710x500 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6078
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3040 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.0 | Radiální potrubní ventilátor s AC motorem D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6080
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 2650 m3/h při 987 Pa, Lw(A) do okolí = 76,0 dB(A), m = 87 kg, připojovací rozměr 800x500, AC motor, včetně 2ks pružných manžet a jistícího relé Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3041 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.3 | Radiální potrubní ventilátor s AC motorem D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6082
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 2650 m3/h při 987 Pa, Lw(A) do okolí = 76,0 dB(A), m = 87 kg, připojovací rozměr 800x500, AC motor, včetně 2ks pružných manžet a jistícího relé Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3042 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.4 | Uzavírací klapka atyp. 710x300 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6084
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3043 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.4 | Uzavírací klapka atyp. 710x300 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6086
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3044 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.3 | Radiální potrubní ventilátor s AC motorem D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6088
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 4600 m3/h při 956 Pa, Lw(A) do okolí = 78,0 dB(A), m = 87 kg, připojovací rozměr 800x500, AC motor, včetně 2ks pružných manžet a jistícího relé Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3045 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.5 | Uzavírací klapka 800x500 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6090
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3046 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.6 | Uzavírací klapka 1000x250 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6092
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3047 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.3 | Radiální potrubní ventilátor s AC motorem D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6094
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 4600 m3/h při 956 Pa, Lw(A) do okolí = 78,0 dB(A), m = 87 kg, připojovací rozměr 800x500, AC motor, včetně 2ks pružných manžet a jistícího relé Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3048 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.5 | Uzavírací klapka 800x500 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6096
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3049 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.6 | Uzavírací klapka 1000x250 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6098
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3050 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.3 | Radiální potrubní ventilátor s AC motorem D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6100
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 4350 m3/h při 969 Pa, Lw(A) do okolí = 78,0 dB(A), m = 87 kg, připojovací rozměr 800x500, AC motor, včetně 2ks pružných manžet a jistícího relé Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3051 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.7 | Radiální potrubní ventilátor s AC motorem D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6102
| P |  | Poznámka k položce: na průtok 4350 m3/h při 969 Pa, Lw(A) do okolí = 78,0 dB(A), m = 87 kg, připojovací rozměr 800x500, AC motor, včetně 2ks pružných manžet a jistícího relé Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3052 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.8 | Uzavírací klapka 800x250 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6104
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3053 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.8 | Uzavírací klapka 800x250 ovládaná servopohonem, s havarijní funkcí, ovládaní ON/OFF, se zpětným hlášením polohy, D+M, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6106
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3054 | K | D.1.4.4-SO-02 - 42.2 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 1500x1500, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6108
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3055 | K | D.1.4.4-SO-02 - 42.1 | Síto do VZT potrubí, velikost ok 13x13 mm, rozměr potrubí 630x500, pozink., D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6110
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3056 | K | D.1.4.4-SO-02 - 42.3 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1000x500, pozink., D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6112
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3057 | K | D.1.4.4-SO-02 - 42.4 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1500x500, pozink., D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6114
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3058 | K | D.1.4.4-SO-02 - 42.5 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1250x800, pozink., D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6116
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3059 | K | D.1.4.4-SO-01 - 42.9 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1120x1120, pozink., D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6118
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3060 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1460 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 800x400, pozink., D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6120
| P |  | Poznámka k položce: vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3061 | K | D.1.4.4-SO-02 - 42.6 | Zpětná klapka 630x500, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6122
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3062 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1461 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6124
| P |  | Poznámka k položce: pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP+D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 96 |  | 96 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3063 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1462 | Regulační klapka těsná 560 x 280, ovl. ruční, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6126
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3064 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1463 | Regulační klapka těsná 400 x 280, ovl. ruční, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6128
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3065 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1464 | Regulační klapka těsná 800 x 500, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6130
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3066 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1465 | Regulační klapka těsná atypický rozměr 355 x 300, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6132
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3067 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1466 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6134
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-1230 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP+D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 38 |  | 38 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3068 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1467 | Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6136
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou včetně příslušenství pro montáž do podhledu - typ podhledu nutné ověřit dle PD ASŘ HEPA filtr třída H13 575/575/78-1230 Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP+D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 38 |  | 38 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3069 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1468 | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, komfortní, regulace R1 - 425 x 425, D+M | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6138
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3070 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1469 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 525, D+M | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6140
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3071 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1470 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 288 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6142
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP až D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 288 |  | 288 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 288 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3072 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1471 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 1472 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6144
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP až D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1472 |  | 1472 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1472 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3073 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1472 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | m2 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6146
| P |  | Poznámka k položce: Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP až D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3074 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1473 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6148
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO01-B-01 Půdorys 2.PP až D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2 | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 515 |  | 515 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 515 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3075 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1474 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace z minerální vaty tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy s oplechováním pozink plechem, D+M | m2 | 309 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6150
| P |  | Poznámka k položce: s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP, D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 309 |  | 309 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3076 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1475 | Protipožární izolace z minerální vaty, typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 60 minut, D+M | m2 | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6152
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 51 |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3077 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1476 | Montážní materiál k z.č. 42 | kg | 420 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6154
| P |  | Poznámka k položce: šrouby, matice, C-spony, nýty, podložky, pryžové podložky, samořezné vruty, závitové tyče, konzoly, klempířský tmel, Al páska, objímky, stahovací pásky kovové a plastové, hmoždinky, apod. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 420 |  | 420 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 420 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3078 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1477 | Zaregulování z.č. 42, koordinace s MaR | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6156
3079 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1481 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6164
3080 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1482 | Předvedení funkčnosti | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6166
3081 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1483 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6168
3082 | K | D.1.4.4-SO-01 -.1484 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6170

## D.1.4.5-SO-01.1 - Podlaho... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {7b17fb43-e58c-4371-b775-cb009936d3be}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.5-SO-01.1 - Podlahové vytápění a otopná tělesa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.5 - Vytápění a chlazení jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.5 - Vytápění a chlazení v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.5-SO-01.1 - Podlahové vytápění a otopná tělesa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 40-01 - Požární uspávky - 2.PP | [5 empty] | 0
| 40-02 - Požární ucpávky - 1.PP | [5 empty] | 0
| 40-03 - Požární ucpávky - 1.NP | [5 empty] | 0
| 40-04 - Požární ucpávky - 2.NP | [5 empty] | 0
| 40-05 - Požární ucpávky - 3.NP | [5 empty] | 0
| 40-06 - Požární ucpávky - 4.NP | [5 empty] | 0
| 40-08 - Požární ucpávky - 6.NP | [5 empty] | 0
| 40-09 - Požární ucpávky - 7.NP | [5 empty] | 0
| 40-10 - Požární ucpávky - 8.NP | [5 empty] | 0
| 40-11 - Požární ucpávky - 9.NP | [5 empty] | 0
| 713-01 - Izolace tepelné - 2.PP | [5 empty] | 0
| 713-02 - Izolace tepelné - 1.PP | [5 empty] | 0
| 713-03 - Izolace tepelné - 1.NP | [5 empty] | 0
| 713-04 - Izolace tepelné - 2.NP | [5 empty] | 0
| 713-05 - Izolace tepelné - 3.NP | [5 empty] | 0
| 713-06 - Izolace tepelné - 4.NP | [5 empty] | 0
| 713-07 - Izolace tepelné - 5.NP | [5 empty] | 0
| 713-08 - Izolace tepelné - 6.NP | [5 empty] | 0
| 713-09 - Izolace tepelné - 7.NP | [5 empty] | 0
| 713-10 - Izolace tepelné - 8.NP | [5 empty] | 0
| 713-11 - Izolace tepelné - 9.NP | [5 empty] | 0
| 713-12 - Izolace tepelné - Větev 14.1 + 15.1 | [5 empty] | 0
| 713-13 - Izolace tepelné - Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 733-01 - Rozvod potrubí - 2.PP | [5 empty] | 0
| 733-02 - Rozvod potrubí - 1.PP | [5 empty] | 0
| 733-03 - Rozvod potrubí - 1.NP | [5 empty] | 0
| 733-04 - Rozvod potrubí - 2.NP | [5 empty] | 0
| 733-05 - Rozvod potrubí - 3.NP | [5 empty] | 0
| 733-06 - Rozvod potrubí - 4.NP | [5 empty] | 0
| 733-07 - Rozvod potrubí - 5.NP | [5 empty] | 0
| 733-08 - Rozvod potrubí - 6.NP | [5 empty] | 0
| 733-09 - Rozvod potrubí - 7.NP | [5 empty] | 0
| 733-10 - Rozvod potrubí - 8.NP | [5 empty] | 0
| 733-11 - Rozvod potrubí - 9.NP | [5 empty] | 0
| 733-12 - Rozvod potrubí - Větev 14.1 + 15.1 | [5 empty] | 0
| 733-13 - Rozvod potrubí - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 734-01 - Armatury - 2.PP | [5 empty] | 0
| 734-02 - Armatury - 1.PP | [5 empty] | 0
| 734-03 - Armatury - 1.NP | [5 empty] | 0
| 734-04 - Armatury - 2.NP | [5 empty] | 0
| 734-05 - Armatury - 3.NP | [5 empty] | 0
| 734-06 - Armatury - 4.NP | [5 empty] | 0
| 734-07 - Armatury - 5.NP | [5 empty] | 0
| 734-08 - Armatury - 6.NP | [5 empty] | 0
| 734-09 - Armatury - 7.NP | [5 empty] | 0
| 734-10 - Armatury - 8.NP | [5 empty] | 0
| 734-11 - Armatury - 9.NP | [5 empty] | 0
| 734-12 - Armatury - Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 735-01 - Otopná tělesa - 2.PP | [5 empty] | 0
| 735-02 - Otopná tělesa - 1.PP | [5 empty] | 0
| 735-03 - Otopná tělesa - 1.NP | [5 empty] | 0
| 735-04 - Otopná tělesa - 2.NP | [5 empty] | 0
| 735-05 - Otopná tělesa - 3.NP | [5 empty] | 0
| 735-06 - Otopná tělesa - 4.NP | [5 empty] | 0
| 735-07 - Otopná tělesa - 5.NP | [5 empty] | 0
| 735-08 - Otopná tělesa - 6.NP | [5 empty] | 0
| 735-09 - Otopná tělesa - 7.NP | [5 empty] | 0
| 735-10 - Otopná tělesa - 8.NP | [5 empty] | 0
| 735-11 - Otopná tělesa - 9.NP | [5 empty] | 0
| 736-01 - Podlahové vytápění - 2.PP | [5 empty] | 0
| 736-02 - Podlahové vytápění - 1.PP | [5 empty] | 0
| 736-03 - Podlahové vytápění - 1.NP | [5 empty] | 0
| 736-04 - Podlahové vytápění - 2.NP | [5 empty] | 0
| 736-05 - Podlahové vytápění - 3.NP | [5 empty] | 0
| 736-06 - Podlahové vytápění - 4.NP | [5 empty] | 0
| 736-07 - Podlahové vytápění - 5.NP | [5 empty] | 0
| 736-08 - Podlahové vytápění - 6.NP | [5 empty] | 0
| 736-09 - Podlahové vytápění - 7.NP | [5 empty] | 0
| 736-10 - Podlahové vytápění - 8.NP | [5 empty] | 0
| 736-11 - Podlahové vytápění - 9.NP | [5 empty] | 0
| 767-01 - Konstrukce zámečnické - 2.PP | [5 empty] | 0
| 767-02 - Konstrukce zámečnické - 1.PP | [5 empty] | 0
| 767-03 - Konstrukce zámečnické - 1.NP | [5 empty] | 0
| 767-04 - Konstrukce zámečnické - 2.NP | [5 empty] | 0
| 767-05 - Konstrukce zámečnické - 3.NP | [5 empty] | 0
| 767-06 - Konstrukce zámečnické - 4.NP | [5 empty] | 0
| 767-07 - Konstrukce zámečnické - 5.NP | [5 empty] | 0
| 767-08 - Konstrukce zámečnické - 6.NP | [5 empty] | 0
| 767-09 - Konstrukce zámečnické - 7.NP | [5 empty] | 0
| 767-10 - Konstrukce zámečnické - 8.NP | [5 empty] | 0
| 767-11 - Konstrukce zámečnické - 9.NP | [5 empty] | 0
| 767-13 - Konstrukce zámečnické - Větev 14.1 a 15.1 | [5 empty] | 0
| 767-14 - Konstrukce zámečnické - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783-01 - Nátěry - Větev 14.1 + 15.1 | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.5-SO-01.1 - Podlahové vytápění a otopná tělesa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 40-01 | Požární uspávky - 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 28650026 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 160 - 30 mm, červená | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | R40-09-01 | Montáž ucpávek požárních | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | 40-02 | Požární ucpávky - 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 28650011R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 63 mm; DN 71; hl. 60 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 28650010R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 50 mm; DN 58; hl. 60 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | R40-09-01 | Montáž ucpávek požárních | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 40-03 | Požární ucpávky - 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 28650011R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 63 mm; DN 71; hl. 60 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 28650010R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 50 mm; DN 58; hl. 60 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | R40-09-01 | Montáž ucpávek požárních | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 40-04 | Požární ucpávky - 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 28650020 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 50 - 30 mm, červená | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | R40-09-01 | Montáž ucpávek požárních | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 40-05 | Požární ucpávky - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R40-09-01 | Montáž ucpávek požárních | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 40-06 | Požární ucpávky - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 28650011R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 63 mm; DN 71; hl. 60 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 28650010R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 50 mm; DN 58; hl. 60 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | R40-09-01 | Montáž ucpávek požárních | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | 40-08 | Požární ucpávky - 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 28650011R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 63 mm; DN 71; hl. 60 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 28650010R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 50 mm; DN 58; hl. 60 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | R40-09-01 | Montáž ucpávek požárních | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | 40-09 | Požární ucpávky - 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 28650020 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 50 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 28650011R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 63 mm; DN 71; hl. 60 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | R40-09-01 | Montáž ucpávek požárních | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 40-10 | Požární ucpávky - 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 28650020 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 50 - 30 mm, červená | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 28650011R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 63 mm; DN 71; hl. 60 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | R40-10-01 | Montáž ucpávek požárních | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | 40-11 | Požární ucpávky - 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 28650020 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 50 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 28650011R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 63 mm; DN 71; hl. 60 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | R40-11-01 | Montáž ucpávek požárních | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | 713-01 | Izolace tepelné - 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | 713-02 | Izolace tepelné - 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 143 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 104 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 364 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | 713-03 | Izolace tepelné - 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 272 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 333 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| D | 713-04 | Izolace tepelné - 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 157 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 406 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| D | 713-05 | Izolace tepelné - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 201 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 191 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 508 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| D | 713-06 | Izolace tepelné - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 101 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 178 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 192 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 183 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 646 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| D | 713-07 | Izolace tepelné - 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 269 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 195 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 523 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| D | 713-08 | Izolace tepelné - 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 124 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 164 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 229 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 124 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 119 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 513 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| D | 713-09 | Izolace tepelné - 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 139 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 225 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 139 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 552 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| D | 713-10 | Izolace tepelné - 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 254 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 205 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 580 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| D | 713-11 | Izolace tepelné - 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 127 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 198 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 208 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 506 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| D | 713-12 | Izolace tepelné - Větev 14.1 + 15.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 631547426R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 452 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 631547324R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 631547222R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 631547119R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 631547117R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 722182018R00R | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 125 mm, lepicí páska | m | 452 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 722182018R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 110 | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 123 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| D | 713-13 | Izolace tepelné - Otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 1584 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | 998713105R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 48 m | t | 4.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně | [16 empty] | P | 1
139 | K | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 198 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 1198 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | 283771007R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| D | 733-01 | Rozvod potrubí - 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 733-02 | Rozvod potrubí - 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 404 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
151 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
152 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
153 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
154 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 143 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
155 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 733-03 | Rozvod potrubí - 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 359 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
159 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
160 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
161 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
162 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 272 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
163 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 733-04 | Rozvod potrubí - 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 466 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
167 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
168 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
169 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
170 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
171 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 157 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 733-05 | Rozvod potrubí - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 129 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 588 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
175 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
176 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
177 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
178 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
179 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 201 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
180 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 733-06 | Rozvod potrubí - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
181 | K | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 137 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 747 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
184 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
185 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 101 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
186 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
187 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 178 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
188 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 192 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
189 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 733-07 | Rozvod potrubí - 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 141 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 659 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
193 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
194 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
195 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
196 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
197 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 269 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
198 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 733-08 | Rozvod potrubí - 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 184 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 572 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 124 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
202 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
203 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
204 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 164 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
205 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
206 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 229 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
207 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 733-09 | Rozvod potrubí - 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 143 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 605 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 139 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
211 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
212 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
213 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
214 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 225 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
215 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
216 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 733-10 | Rozvod potrubí - 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
217 | K | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 93 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 692 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
220 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
221 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
222 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
223 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
224 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 254 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
225 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 733-11 | Rozvod potrubí - 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
226 | K | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 218 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 608 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
229 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
230 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
231 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 127 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
232 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 198 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
233 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
234 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 733-12 | Rozvod potrubí - Větev 14.1 + 15.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
235 | K | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 513 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | 733111108R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50 | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | 733111107R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | 733111106R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | 723150314R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 mm, s 3,6 mm | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | 723150313R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | 723150316R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133 mm, s 4,5 mm | m | 452 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | 723150315R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| D | 733-13 | Rozvod potrubí - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
248 | K | 998733105R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 48 m | t | 22.621 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 1709 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
252 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
253 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
254 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 198 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
255 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
256 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 1198 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
| D | 734-01 | Armatury - 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
257 | K | R734-01-02 | RDT - DN15 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | R734-01-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | 5512001431R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| D | 734-02 | Armatury - 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
262 | K | R734-02-12 | Přechodka ocel/měď - DN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | R734-02-08 | Přechodka ocel/měď - DN40 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | R734-02-11 | RDT - DN25 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | R734-02-10 | RVV - DN25 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | R734-02-05 | RDT - DN40 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | R734-02-03 | RVV - DN40 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | R734-02-02 | RDT - DN15 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | R734-02-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | 5512001432R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | 5512001431R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | 55113436.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | 55113434.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
| D | 734-03 | Armatury - 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
280 | K | R734-03-08 | Přechodka ocel/měď - DN40 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | R734-03-07 | Přechodka ocel/měď - DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | R734-03-06 | RDT - DN50 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | R734-03-05 | RDT - DN40 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | R734-03-04 | RVV - DN50 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | R734-03-03 | RVV - DN40 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | R734-03-02 | RDT - DN15 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | R734-03-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | 5512001432R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | 5512001431R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | 55113437.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | 55113436.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
| D | 734-04 | Armatury - 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
298 | K | R734-04-08 | Přechodka ocel/měď - DN40 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | R734-04-05 | RDT - DN40 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | R734-04-03 | RVV - DN40 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | R734-04-02 | RDT - DN15 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | R734-04-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | 5512001432R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | 5512001431R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | 55113436.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| D | 734-05 | Armatury - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
311 | K | R734-05-08 | Přechodka ocel/měď - DN32 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | K | R734-05-07 | Přechodka ocel/měď - DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | R734-05-11 | RDT - DN32 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | K | R734-05-10 | RVV - DN32 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | R734-05-06 | RDT - DN50 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | K | R734-05-04 | RVV - DN50 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
317 | K | R734-05-02 | RDT - DN15 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
318 | K | R734-05-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
319 | K | 5512001432R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
320 | K | 5512001431R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | K | 55113437.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
322 | K | 55113435.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
323 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
324 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
325 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
326 | K | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
327 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
328 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
| D | 734-06 | Armatury - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
329 | K | R734-06-08 | Přechodka ocel/měď - DN40 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
330 | K | R734-06-07 | Přechodka ocel/měď - DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
331 | K | R734-06-06 | RDT - DN50 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
332 | K | R734-06-05 | RDT - DN40 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
333 | K | R734-06-04 | RVV - DN50 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
334 | K | R734-06-03 | RVV - DN40 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
335 | K | R734-06-02 | RDT - DN15 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
336 | K | R734-06-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
337 | K | 5512001432R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
338 | K | 5512001431R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
339 | K | 55113437.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
340 | K | 55113436.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
341 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
342 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
343 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
344 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
345 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
346 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
| D | 734-07 | Armatury - 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
347 | K | R734-07-07 | Přechodka ocel/měď - DN50 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
348 | K | R734-07-06 | RDT - DN50 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
349 | K | R734-07-04 | RVV - DN50 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
350 | K | R734-07-02 | RDT - DN15 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
351 | K | R734-07-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
352 | K | 5512001432R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
353 | K | 5512001431R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
354 | K | 55113437.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
355 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
356 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
357 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
358 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
359 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
| D | 734-08 | Armatury - 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
360 | K | R734-08-08 | Přechodka ocel/měď - DN40 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
361 | K | R734-08-07 | Přechodka ocel/měď - DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
362 | K | R734-08-06 | RDT - DN50 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
363 | K | R734-08-05 | RDT - DN40 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
364 | K | R734-08-04 | RVV - DN50 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
365 | K | R734-08-03 | RVV - DN40 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
366 | K | R734-08-02 | RDT - DN15 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
367 | K | R734-08-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
368 | K | 5512001432R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
369 | K | 5512001431R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
370 | K | 55113437.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
371 | K | 55113436.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
372 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
373 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
374 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
375 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
376 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
377 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
| D | 734-09 | Armatury - 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
378 | K | R734-09-07 | Přechodka ocel/měď - DN50 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
379 | K | R734-09-06 | RDT - DN50 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
380 | K | R734-09-04 | RVV - DN50 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
381 | K | R734-09-02 | RDT - DN15 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
382 | K | R734-09-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
383 | K | 5512001432R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
384 | K | 5512001431R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
385 | K | 55113437.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
386 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
387 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
388 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
389 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
390 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
| D | 734-10 | Armatury - 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
391 | K | R734-11-06 | RDT - DN50 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
392 | K | R734-10-08 | Přechodka ocel/měď - DN40 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
393 | K | R734-10-07 | Přechodka ocel/měď - DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
394 | K | R734-10-05 | RDT - DN40 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
395 | K | R734-10-04 | RVV - DN50 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
396 | K | R734-10-03 | RVV - DN40 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
397 | K | R734-10-02 | RDT - DN15 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
398 | K | R734-10-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
399 | K | 5512001432R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
400 | K | 5512001431R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
401 | K | 55113437.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
402 | K | 55113436.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
403 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
404 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
405 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
406 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
407 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
408 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
| D | 734-11 | Armatury - 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
409 | K | R734-11-05 | Přechodka ocel/měď - DN50 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
410 | K | R734-11-04 | RDT - DN50 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 20-80 kPa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
411 | K | R734-11-03 | RVV - DN50 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
412 | K | R734-11-02 | RDT - DN15 - Regulátor tlakové diference s uzavíráním, plynulým nastavením měřící vsuvkou,, vypouštěním, rozsah nastavení tlakové diference 10-60 kPa | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
413 | K | R734-11-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
414 | K | 5512001432R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
415 | K | 5512001431R | šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
416 | K | 55113437.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
417 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
418 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
419 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
420 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
421 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
| D | 734-12 | Armatury - Otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
422 | K | 998734205R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 48 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
423 | K | R734-12-04 | RVV - DN10 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
424 | K | R734-12-03 | RVV - DN25 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
425 | K | R734-12-02 | RVV - DN20 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
426 | K | R734-12-01 | RVV - DN15 - Ruční vyvažovací ventil se stupnicí, přednastavením, uzavírací měřící koncovky s, vypouštěním, závitový, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
427 | K | 551135720R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 10 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
428 | K | 5511356978R | kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
429 | K | 55113431.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/8 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
430 | K | 42260622R | ventil odvzdušňovací 3/8"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
431 | K | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
432 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
433 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
434 | K | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
435 | K | 734209102R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
| D | 735-01 | Otopná tělesa - 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
436 | K | 998735205R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 48 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
437 | K | R735-02-02 | Redukce pro montáž pohonu s připojovacím závitem M30×1,5 na ventilové vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
438 | K | R735-01-01 | Termoelektrický pohon ON/OFF, 24 V, NC bez proudu uzavřen, závit M 30x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
439 | K | 55127267.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
440 | K | 484585669R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 700 mm; B = 68 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 938 W; s vestavěným ventilem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
441 | K | R735-01-03 | Příplatek za zhotovení individuální barevného provedení otopného tělesa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
442 | K | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
| D | 735-02 | Otopná tělesa - 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
443 | K | R735-02-02 | Redukce pro montáž pohonu s připojovacím závitem M30×1,5 na ventilové vložky | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
444 | K | R735-02-01 | Termoelektrický pohon ON/OFF, 24 V, NC bez proudu uzavřen, závit M 30x1,5 | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
445 | K | 55127287.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
446 | K | 55127267.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
447 | K | 48458697R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 140 W; s vestavěným ventilem | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
448 | K | 484586869R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 700 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 577 W; s vestavěným ventilem | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
449 | K | 484585669R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 700 mm; B = 68 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 938 W; s vestavěným ventilem | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
450 | K | R735-02-03 | Příplatek za zhotovení individuální barevného provedení otopného tělesa | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
451 | K | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
| D | 735-03 | Otopná tělesa - 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
452 | K | R735-03-02 | Redukce pro montáž pohonu s připojovacím závitem M30×1,5 na ventilové vložky | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
453 | K | R735-03-01 | Termoelektrický pohon ON/OFF, 24 V, NC bez proudu uzavřen, závit M 30x1,5 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
454 | K | 55127287.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
455 | K | 55127267.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
456 | K | 48458697R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 140 W; s vestavěným ventilem | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
457 | K | 48457598R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 100 mm; L = 1 100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 544 W; s vestavěným ventilem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
458 | K | 48457591019R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 700 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 656 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
459 | K | 48457523.AR | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 900 mm; B = 66 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 456 W; s vestavěným ventilem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
460 | K | R735-03-03 | Příplatek za zhotovení individuální barevného provedení otopného tělesa | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
461 | K | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
| D | 735-04 | Otopná tělesa - 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
462 | K | R735-04-02 | Redukce pro montáž pohonu s připojovacím závitem M30×1,5 na ventilové vložky | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
463 | K | R735-04-01 | Termoelektrický pohon ON/OFF, 24 V, NC bez proudu uzavřen, závit M 30x1,5 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
464 | K | 55127287.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
465 | K | 55127267.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
466 | K | 48458697R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 140 W; s vestavěným ventilem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
467 | K | 484586869R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 700 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 577 W; s vestavěným ventilem | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
468 | K | 48458579R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 900 mm; B = 68 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 395 W; s vestavěným ventilem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
469 | K | R735-04-03 | Příplatek za zhotovení individuální barevného provedení otopného tělesa | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
470 | K | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
| D | 735-05 | Otopná tělesa - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
471 | K | R735-05-02 | Redukce pro montáž pohonu s připojovacím závitem M30×1,5 na ventilové vložky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
472 | K | R735-05-01 | Termoelektrický pohon ON/OFF, 24 V, NC bez proudu uzavřen, závit M 30x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
473 | K | 55127287.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
474 | K | 48458697R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 140 W; s vestavěným ventilem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
475 | K | R735-05-03 | Příplatek za zhotovení individuální barevného provedení otopného tělesa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
476 | K | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
| D | 735-06 | Otopná tělesa - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
477 | K | R735-06-02 | Redukce pro montáž pohonu s připojovacím závitem M30×1,5 na ventilové vložky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
478 | K | R735-06-01 | Termoelektrický pohon ON/OFF, 24 V, NC bez proudu uzavřen, závit M 30x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
479 | K | 55127287.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
480 | K | 48458697R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 140 W; s vestavěným ventilem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
481 | K | R735-06-03 | Příplatek za zhotovení individuální barevného provedení otopného tělesa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
482 | K | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
| D | 735-07 | Otopná tělesa - 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
483 | K | R735-07-02 | Redukce pro montáž pohonu s připojovacím závitem M30×1,5 na ventilové vložky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
484 | K | R735-07-01 | Termoelektrický pohon ON/OFF, 24 V, NC bez proudu uzavřen, závit M 30x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
485 | K | 55127287.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
486 | K | 48458697R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 140 W; s vestavěným ventilem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
487 | K | R735-07-03 | Příplatek za zhotovení individuální barevného provedení otopného tělesa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
488 | K | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
| D | 735-08 | Otopná tělesa - 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
489 | K | R735-08-02 | Redukce pro montáž pohonu s připojovacím závitem M30×1,5 na ventilové vložky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
490 | K | R735-08-01 | Termoelektrický pohon ON/OFF, 24 V, NC bez proudu uzavřen, závit M 30x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
491 | K | 55127287.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
492 | K | 48458697R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 140 W; s vestavěným ventilem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
493 | K | R735-08-03 | Příplatek za zhotovení individuální barevného provedení otopného tělesa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
494 | K | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
| D | 735-09 | Otopná tělesa - 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
495 | K | R735-09-02 | Redukce pro montáž pohonu s připojovacím závitem M30×1,5 na ventilové vložky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
496 | K | R735-09-01 | Termoelektrický pohon ON/OFF, 24 V, NC bez proudu uzavřen, závit M 30x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
497 | K | 55127287.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
498 | K | 48458697R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 140 W; s vestavěným ventilem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
499 | K | R735-09-03 | Příplatek za zhotovení individuální barevného provedení otopného tělesa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
500 | K | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
| D | 735-10 | Otopná tělesa - 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
501 | K | R735-10-02 | Redukce pro montáž pohonu s připojovacím závitem M30×1,5 na ventilové vložky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
502 | K | R735-10-01 | Termoelektrický pohon ON/OFF, 24 V, NC bez proudu uzavřen, závit M 30x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
503 | K | 55127287.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
504 | K | 48458697R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 140 W; s vestavěným ventilem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
505 | K | R735-10-03 | Příplatek za zhotovení individuální barevného provedení otopného tělesa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
506 | K | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
| D | 735-11 | Otopná tělesa - 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
507 | K | R735-11-02 | Redukce pro montáž pohonu s připojovacím závitem M30×1,5 na ventilové vložky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
508 | K | R735-11-01 | Termoelektrický pohon ON/OFF, 24 V, NC bez proudu uzavřen, závit M 30x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
509 | K | 55127287.AR | šroubení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
510 | K | 48458697R | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 102 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 140 W; s vestavěným ventilem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
511 | K | R735-11-03 | Příplatek za zhotovení individuální barevného provedení otopného tělesa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
512 | K | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
| D | 736-01 | Podlahové vytápění - 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
513 | K | 998736205R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 48 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
514 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 2165 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
515 | K | R736-01-001 | Trubka plošného podlahového topení - PEX 16x2,0, provozní tlak 6/10 bar kotouč (120/240 m) | m | 2165 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
516 | K | R736-01-017 | Termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V, provedení NC (bez proudu zavřeno) montáž, je dodávkou MaR | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-101 - Půdorys 2.PP - PDL+OT | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
517 | K | R736-01-013 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1025 mm, montáž do stěny - 8-10 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
518 | K | R736-01-008 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 9 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
519 | K | R736-01-004 | Příchytka nopové desky a aplikátor | ks | 850 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
520 | K | R736-01-003 | Dilatační T profil se samolepící vrstnou (kus = 1,8 m) cena za 1 m | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
521 | K | R736-01-002 | Přechodka na plastovou trubku G3/4", 16x2,0 | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-101 - Půdorys 2.PP - PDL+OT | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
522 | K | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 239 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
523 | K | 286004531R | oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm; plastový; ohyb 90 ° | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-101 - Půdorys 2.PP - PDL+OT | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
524 | K | 286003141 | Chránička potrubí Uponor Teck 25/20 mm | m | 600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
525 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
526 | K | R736-01-016 | Montáž rozdělovače a skříně podlahového vytápění | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
527 | K | R736-01-015 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 268 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
| D | 736-02 | Podlahové vytápění - 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
528 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 9116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
529 | K | R736-02-001 | Trubka plošného podlahového topení - PEX 16x2,0, provozní tlak 6/10 bar kotouč (120/240 m) | m | 9116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
530 | K | R736-02-017 | Termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V, provedení NC (bez proudu zavřeno) montáž, je dodávkou MaR | ks | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-104 - Schéma RS - 1.PP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-102 - Půdorys 1.PP - PDL+OT - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-103 - Půdorys 1.PP - PDL+OT - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
531 | K | R736-02-023 | Skříň pro rozdělovač š. min. 725 mm, montáž do stěny - 2-4 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
532 | K | R736-02-014 | Skříň pro rozdělovač š. min. 875 mm, montáž do stěny - 5-7 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064
533 | K | R736-02-013 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1025 mm, montáž do stěny - 8-10 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066
534 | K | R736-02-022 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 4 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068
535 | K | R736-02-020 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 5 kovový | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070
536 | K | R736-02-011 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 6 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072
537 | K | R736-02-010 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 7 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074
538 | K | R736-02-008 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 9 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076
539 | K | R736-02-007 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 10 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078
540 | K | R736-02-004 | Příchytka nopové desky a aplikátor | ks | 2600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
541 | K | R736-02-003 | Dilatační T profil se samolepící vrstnou (kus = 1,8 m) cena za 1 m | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
542 | K | R736-02-002 | Přechodka na plastovou trubku G3/4", 16x2,0 | ks | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-104 - Schéma RS - 1.PP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
543 | K | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 1195 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
544 | K | 286004531R | oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm; plastový; ohyb 90 ° | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-104 - Schéma RS - 1.PP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
545 | K | 286003141 | Chránička potrubí Uponor Teck 25/20 mm | m | 802 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090
546 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092
547 | K | R736-02-016 | Montáž rozdělovače a skříně podlahového vytápění | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094
548 | K | R736-02-015 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 855 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096
| D | 736-03 | Podlahové vytápění - 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
549 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 9291 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098
550 | K | R736-03-001 | Trubka plošného podlahového topení - PEX 16x2,0, provozní tlak 6/10 bar kotouč (120/240 m) | m | 9291 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100
551 | K | R736-03-017 | Termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V, provedení NC (bez proudu zavřeno) montáž, je dodávkou MaR | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-107 - Schéma RS - 1.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-105 - Půdorys 1.NP - PDL+OT - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-106 - Půdorys 1.NP - PDL+OT - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
552 | K | R736-03-014 | Skříň pro rozdělovač š. min. 875 mm, montáž do stěny - 5-7 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104
553 | K | R736-03-013 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1025 mm, montáž do stěny - 8-10 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106
554 | K | R736-03-012 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1175 mm, montáž do stěny - 11, 12 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108
555 | K | R736-03-020 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 5 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110
556 | K | R736-03-010 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 7 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112
557 | K | R736-03-009 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 8 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114
558 | K | R736-03-008 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 9 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116
559 | K | R736-03-006 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 11 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118
560 | K | R736-03-005 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 12 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120
561 | K | R736-03-004 | Příchytka nopové desky a aplikátor | ks | 4400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122
562 | K | R736-03-003 | Dilatační T profil se samolepící vrstnou (kus = 1,8 m) cena za 1 m | m | 282 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124
563 | K | R736-03-002 | Přechodka na plastovou trubku G3/4", 16x2,0 | ks | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-107 - Schéma RS - 1.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
564 | K | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 1572 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128
565 | K | 286004531R | oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm; plastový; ohyb 90 ° | kus | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-107 - Schéma RS - 1.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
566 | K | 286003141 | Chránička potrubí Uponor Teck 25/20 mm | m | 1931 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132
567 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134
568 | K | R736-03-016 | Montáž rozdělovače a skříně podlahového vytápění | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136
569 | K | R736-03-015 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 1429 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138
| D | 736-04 | Podlahové vytápění - 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
570 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 8711 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140
571 | K | R736-04-001 | Trubka plošného podlahového topení - PEX 16x2,0, provozní tlak 6/10 bar kotouč (120/240 m) | m | 8711 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142
572 | K | R736-04-017 | Termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V, provedení NC (bez proudu zavřeno) montáž, je dodávkou MaR | ks | 104 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-110 - Schéma RS - 2.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-108 - Půdorys 2.NP - PDL+OT - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-109 - Půdorys 2.NP - PDL+OT - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
573 | K | R736-04-014 | Skříň pro rozdělovač š. min. 875 mm, montáž do stěny - 5-7 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146
574 | K | R736-04-013 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1025 mm, montáž do stěny - 8-10 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148
575 | K | R736-04-012 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1175 mm, montáž do stěny - 11, 12 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150
576 | K | R736-04-020 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 5 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152
577 | K | R736-04-011 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 6 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154
578 | K | R736-04-010 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 7 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156
579 | K | R736-04-009 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 8 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158
580 | K | R736-04-007 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 10 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160
581 | K | R736-04-005 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 12 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162
582 | K | R736-04-004 | Příchytka nopové desky a aplikátor | ks | 4000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164
583 | K | R736-04-003 | Dilatační T profil se samolepící vrstnou (kus = 1,8 m) cena za 1 m | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166
584 | K | R736-04-002 | Přechodka na plastovou trubku G3/4", 16x2,0 | ks | 208 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-110 - Schéma RS - 2.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
585 | K | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 1800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170
586 | K | 286004531R | oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm; plastový; ohyb 90 ° | kus | 208 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-110 - Schéma RS - 2.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
587 | K | 286003141 | Chránička potrubí Uponor Teck 25/20 mm | m | 1420 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174
588 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176
589 | K | R736-04-016 | Montáž rozdělovače a skříně podlahového vytápění | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178
590 | K | R736-04-015 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 1305 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180
| D | 736-05 | Podlahové vytápění - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
591 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 12263 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182
592 | K | R736-05-001 | Trubka plošného podlahového topení - PEX 16x2,0, provozní tlak 6/10 bar kotouč (120/240 m) | m | 12263 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184
593 | K | R736-05-017 | Termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V, provedení NC (bez proudu zavřeno) montáž, je dodávkou MaR | ks | 152 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-113 - Schéma RS - 3.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-111 - Půdorys 3.NP - PDL+OT - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-112 - Půdorys 3.NP - PDL+OT - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
594 | K | R736-05-014 | Skříň pro rozdělovač š. min. 875 mm, montáž do stěny - 5-7 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188
595 | K | R736-05-013 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1025 mm, montáž do stěny - 8-10 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190
596 | K | R736-05-012 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1175 mm, montáž do stěny - 11, 12 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192
597 | K | R736-05-020 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 5 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194
598 | K | R736-05-011 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 6 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196
599 | K | R736-05-009 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 8 kovový | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198
600 | K | R736-05-008 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 9 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200
601 | K | R736-05-007 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 10 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202
602 | K | R736-05-006 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 11 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204
603 | K | R736-05-004 | Příchytka nopové desky a aplikátor | ks | 4500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206
604 | K | R736-05-003 | Dilatační T profil se samolepící vrstnou (kus = 1,8 m) cena za 1 m | m | 242 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208
605 | K | R736-05-002 | Přechodka na plastovou trubku G3/4", 16x2,0 | ks | 304 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-113 - Schéma RS - 3.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 304 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
606 | K | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 2366 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212
607 | K | 286004531R | oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm; plastový; ohyb 90 ° | kus | 304 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-113 - Schéma RS - 3.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 304 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
608 | K | 286003141 | Chránička potrubí Uponor Teck 25/20 mm | m | 1505 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216
609 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218
610 | K | R736-05-016 | Montáž rozdělovače a skříně podlahového vytápění | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220
611 | K | R736-05-015 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 1494 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222
| D | 736-06 | Podlahové vytápění - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
612 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 13019 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224
613 | K | R736-06-001 | Trubka plošného podlahového topení - PEX 16x2,0, provozní tlak 6/10 bar kotouč (120/240 m) | m | 13019 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226
614 | K | R736-06-017 | Termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V, provedení NC (bez proudu zavřeno) montáž, je dodávkou MaR | ks | 169 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-116 - Schéma RS - 4.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-114 - Půdorys 4.NP - PDL+OT - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-115 - Půdorys 4.NP - PDL+OT - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
615 | K | R736-06-023 | Skříň pro rozdělovač š. min. 725 mm, montáž do stěny - 2-4 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230
616 | K | R736-06-014 | Skříň pro rozdělovač š. min. 875 mm, montáž do stěny - 5-7 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232
617 | K | R736-06-013 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1025 mm, montáž do stěny - 8-10 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234
618 | K | R736-06-012 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1175 mm, montáž do stěny - 11, 12 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236
619 | K | R736-06-021 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 4 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238
620 | K | R736-06-020 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 5 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240
621 | K | R736-06-011 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 6 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242
622 | K | R736-06-010 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 7 kovový | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244
623 | K | R736-06-009 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 8 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246
624 | K | R736-06-008 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 9 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248
625 | K | R736-06-007 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 10 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250
626 | K | R736-06-006 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 11 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252
627 | K | R736-06-005 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 12 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254
628 | K | R736-06-004 | Příchytka nopové desky a aplikátor | ks | 5200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256
629 | K | R736-06-003 | Dilatační T profil se samolepící vrstnou (kus = 1,8 m) cena za 1 m | m | 219 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258
630 | K | R736-06-002 | Přechodka na plastovou trubku G3/4", 16x2,0 | ks | 338 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-116 - Schéma RS - 4.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 338 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
631 | K | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 3497 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262
632 | K | 286004531R | oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm; plastový; ohyb 90 ° | kus | 338 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-116 - Schéma RS - 4.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 338 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
633 | K | 286003141 | Chránička potrubí Uponor Teck 25/20 mm | m | 2064 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266
634 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268
635 | K | R736-06-016 | Montáž rozdělovače a skříně podlahového vytápění | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270
636 | K | R736-06-015 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 1726 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272
| D | 736-07 | Podlahové vytápění - 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
637 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 14231 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274
638 | K | R736-05-001 | Trubka plošného podlahového topení - PEX 16x2,0, provozní tlak 6/10 bar kotouč (120/240 m) | m | 14231 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276
639 | K | R736-07-017 | Termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V, provedení NC (bez proudu zavřeno) montáž, je dodávkou MaR | ks | 177 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-119 - Schéma RS - 5.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-117 - Půdorys 5.NP - PDL+OT - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-118 - Půdorys 5.NP - PDL+OT - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
640 | K | R736-07-014 | Skříň pro rozdělovač š. min. 875 mm, montáž do stěny - 5-7 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280
641 | K | R736-07-013 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1025 mm, montáž do stěny - 8-10 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282
642 | K | R736-07-012 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1175 mm, montáž do stěny - 11, 12 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284
643 | K | R736-07-011 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 6 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286
644 | K | R736-07-010 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 7 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288
645 | K | R736-07-009 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 8 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290
646 | K | R736-07-008 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 9 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292
647 | K | R736-07-007 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 10 kovový | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294
648 | K | R736-07-005 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 12 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296
649 | K | R736-07-004 | Příchytka nopové desky a aplikátor | ks | 7000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298
650 | K | R736-07-003 | Dilatační T profil se samolepící vrstnou (kus = 1,8 m) cena za 1 m | m | 289 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300
651 | K | R736-07-002 | Přechodka na plastovou trubku G3/4", 16x2,0 | ks | 354 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-119 - Schéma RS - 5.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 354 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
652 | K | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 3030 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304
653 | K | 286004531R | oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm; plastový; ohyb 90 ° | kus | 354 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-119 - Schéma RS - 5.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 354 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
654 | K | 286003141 | Chránička potrubí Uponor Teck 25/20 mm | m | 2757 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308
655 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310
656 | K | R736-07-016 | Montáž rozdělovače a skříně podlahového vytápění | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312
657 | K | R736-07-015 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 2322 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314
| D | 736-08 | Podlahové vytápění - 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
658 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 15027 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316
659 | K | R736-08-001 | Trubka plošného podlahového topení - PEX 16x2,0, provozní tlak 6/10 bar kotouč (120/240 m) | m | 15027 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318
660 | K | R736-08-017 | Termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V, provedení NC (bez proudu zavřeno) montáž, je dodávkou MaR | ks | 195 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-122 - Schéma RS - 6.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-120 - Půdorys 6.NP - PDL+OT - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-121 - Půdorys 6.NP - PDL+OT - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
661 | K | R736-08-014 | Skříň pro rozdělovač š. min. 875 mm, montáž do stěny - 5-7 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322
662 | K | R736-08-013 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1025 mm, montáž do stěny - 8-10 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324
663 | K | R736-08-012 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1175 mm, montáž do stěny - 11, 12 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326
664 | K | R736-08-011 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 6 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328
665 | K | R736-08-009 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 8 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330
666 | K | R736-08-008 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 9 kovový | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332
667 | K | R736-08-007 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 10 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334
668 | K | R736-08-006 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 11 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336
669 | K | R736-08-005 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 12 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338
670 | K | R736-08-004 | Příchytka nopové desky a aplikátor | ks | 7100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340
671 | K | R736-08-003 | Dilatační T profil se samolepící vrstnou (kus = 1,8 m) cena za 1 m | m | 308 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342
672 | K | R736-08-002 | Přechodka na plastovou trubku G3/4", 16x2,0 | ks | 390 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-122 - Schéma RS - 6.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 390 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
673 | K | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 3156 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346
674 | K | 286004531R | oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm; plastový; ohyb 90 ° | kus | 390 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-122 - Schéma RS - 6.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 390 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
675 | K | 286003141 | Chránička potrubí Uponor Teck 25/20 mm | m | 3285 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350
676 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352
677 | K | R736-08-016 | Montáž rozdělovače a skříně podlahového vytápění | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354
678 | K | R736-08-015 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 2347 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356
| D | 736-09 | Podlahové vytápění - 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
679 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 15263 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358
680 | K | R736-09-001 | Trubka plošného podlahového topení - PEX 16x2,0, provozní tlak 6/10 bar kotouč (120/240 m) | m | 15263 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360
681 | K | R736-09-017 | Termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V, provedení NC (bez proudu zavřeno) montáž, je dodávkou MaR | ks | 193 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-125 - Schéma RS - 7.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-123 - Půdorys 7.NP - PDL+OT - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-124 - Půdorys 7.NP - PDL+OT - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
682 | K | R736-09-014 | Skříň pro rozdělovač š. min. 875 mm, montáž do stěny - 5-7 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364
683 | K | R736-09-013 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1025 mm, montáž do stěny - 8-10 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366
684 | K | R736-09-012 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1175 mm, montáž do stěny - 11, 12 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368
685 | K | R736-09-011 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 6 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370
686 | K | R736-09-010 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 7 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372
687 | K | R736-09-009 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 8 kovový | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374
688 | K | R736-09-008 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 9 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376
689 | K | R736-09-007 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 10 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378
690 | K | R736-09-006 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 11 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380
691 | K | R736-09-005 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 12 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382
692 | K | R736-09-004 | Příchytka nopové desky a aplikátor | ks | 6600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384
693 | K | R736-09-003 | Dilatační T profil se samolepící vrstnou (kus = 1,8 m) cena za 1 m | m | 320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386
694 | K | R736-09-002 | Přechodka na plastovou trubku G3/4", 16x2,0 | ks | 386 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-125 - Schéma RS - 7.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 386 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
695 | K | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 3077 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390
696 | K | 286004531R | oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm; plastový; ohyb 90 ° | kus | 386 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-125 - Schéma RS - 7.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 386 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
697 | K | 286003141 | Chránička potrubí Uponor Teck 25/20 mm | m | 3045 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394
698 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396
699 | K | R736-09-016 | Montáž rozdělovače a skříně podlahového vytápění | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398
700 | K | R736-09-015 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 2170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400
| D | 736-10 | Podlahové vytápění - 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
701 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 15085 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402
702 | K | R736-12-001 | Trubka plošného podlahového topení - PEX 16x2,0, provozní tlak 6/10 bar kotouč (120/240 m) | m | 15085 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404
703 | K | R736-10-017 | Termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V, provedení NC (bez proudu zavřeno) montáž, je dodávkou MaR | ks | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-128 - Schéma RS - 8.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-126 - Půdorys 8.NP - PDL+OT - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-127 - Půdorys 8.NP - PDL+OT - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
704 | K | R736-10-014 | Skříň pro rozdělovač š. min. 875 mm, montáž do stěny - 5-7 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408
705 | K | R736-10-013 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1025 mm, montáž do stěny - 8-10 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410
706 | K | R736-10-012 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1175 mm, montáž do stěny - 11, 12 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412
707 | K | R736-10-011 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 6 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414
708 | K | R736-10-010 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 7 kovový | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416
709 | K | R736-10-009 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 8 kovový | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418
710 | K | R736-10-008 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 9 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420
711 | K | R736-10-007 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 10 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422
712 | K | R736-10-005 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 12 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424
713 | K | R736-10-004 | Příchytka nopové desky a aplikátor | ks | 6800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426
714 | K | R736-10-003 | Dilatační T profil se samolepící vrstnou (kus = 1,8 m) cena za 1 m | m | 291 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428
715 | K | R736-10-002 | Přechodka na plastovou trubku G3/4", 16x2,0 | ks | 340 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-128 - Schéma RS - 8.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
716 | K | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 2940 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432
717 | K | 286004531R | oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm; plastový; ohyb 90 ° | kus | 340 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-128 - Schéma RS - 8.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
718 | K | 286003141 | Chránička potrubí Uponor Teck 25/20 mm | m | 2905 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436
719 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438
720 | K | R736-10-016 | Montáž rozdělovače a skříně podlahového vytápění | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440
721 | K | R736-10-015 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 2245 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442
| D | 736-11 | Podlahové vytápění - 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
722 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 18760 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444
723 | K | R736-11-001 | Trubka plošného podlahového topení - PEX 16x2,0, provozní tlak 6/10 bar kotouč (120/240 m) | m | 18760 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446
724 | K | R736-11-017 | Termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění - 24V, provedení NC (bez proudu zavřeno) montáž, je dodávkou MaR | ks | 219 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-131 - Schéma RS - 9.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-129 - Půdorys 9.NP - PDL+OT - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-130 - Půdorys 9.NP - PDL+OT - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
725 | K | R736-11-014 | Skříň pro rozdělovač š. min. 875 mm, montáž do stěny - 5-7 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450
726 | K | R736-11-013 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1025 mm, montáž do stěny - 8-10 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452
727 | K | R736-11-012 | Skříň pro rozdělovač š. min. 1175 mm, montáž do stěny - 11, 12 okruhů hloubka 110-150 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454
728 | K | R736-11-011 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 5 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456
729 | K | R736-11-010 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 7 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458
730 | K | R736-11-009 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 8 kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460
731 | K | R736-11-008 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 9 kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462
732 | K | R736-11-007 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 10 kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464
733 | K | R736-11-006 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 11 kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466
734 | K | R736-11-005 | Rozdělovač podlahového vytápění - počet okruhů 12 kovový | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468
735 | K | R736-11-004 | Příchytka nopové desky a aplikátor | ks | 7500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470
736 | K | R736-11-003 | Dilatační T profil se samolepící vrstnou (kus = 1,8 m) cena za 1 m | m | 371 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472
737 | K | R736-11-002 | Přechodka na plastovou trubku G3/4", 16x2,0 | ks | 438 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-131 - Schéma RS - 9.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 438 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
738 | K | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 3010 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476
739 | K | 286004531R | oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm; plastový; ohyb 90 ° | kus | 438 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-131 - Schéma RS - 9.NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 438 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
740 | K | 286003141 | Chránička potrubí Uponor Teck 25/20 mm | m | 2690 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480
741 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482
742 | K | R736-11-016 | Montáž rozdělovače a skříně podlahového vytápění | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484
743 | K | R736-11-015 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 2455 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486
| D | 767-01 | Konstrukce zámečnické - 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
744 | K | 998767105 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 48 m | t | 26.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488
745 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490
| D | 767-02 | Konstrukce zámečnické - 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
746 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 1170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492
| D | 767-03 | Konstrukce zámečnické - 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
747 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 1097.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494
| D | 767-04 | Konstrukce zámečnické - 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
748 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 1245 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496
| D | 767-05 | Konstrukce zámečnické - 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
749 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 1782.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498
| D | 767-06 | Konstrukce zámečnické - 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
750 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 1960 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500
| D | 767-07 | Konstrukce zámečnické - 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
751 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 2000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1502
| D | 767-08 | Konstrukce zámečnické - 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
752 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 1890 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504
| D | 767-09 | Konstrukce zámečnické - 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
753 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 1870 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506
| D | 767-10 | Konstrukce zámečnické - 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
754 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 1962.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508
| D | 767-11 | Konstrukce zámečnické - 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
755 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 1505 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510
| D | 767-13 | Konstrukce zámečnické - Větev 14.1 a 15.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
756 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 7549 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512
| D | 767-14 | Konstrukce zámečnické - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
757 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 2661 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514
| D | 783-01 | Nátěry - Větev 14.1 + 15.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
758 | K | 783426360R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 452 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516
| P |  | Poznámka k položce: na vzduchu schnoucí | [16 empty] | P | 1
759 | K | 783425350R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 123 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518
| P |  | Poznámka k položce: na vzduchu schnoucí | [16 empty] | P | 1
760 | K | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520
| P |  | Poznámka k položce: na vzduchu schnoucí | [16 empty] | P | 1
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
761 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522
762 | K | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524
763 | K | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526
764 | K | RVRN90107 | Hydraulické vyvážení soustavy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528
765 | K | R049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530
766 | K | 005124010R | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532
767 | K | R01325400002 | Opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536

## D.1.4.5-SO-01.2 - Rozvody... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {e3621819-3798-442e-8037-3dd2e24d5c50}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.5-SO-01.2 - Rozvody FCU jednotek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.5 - Vytápění a chlazení jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.5 - Vytápění a chlazení v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.5-SO-01.2 - Rozvody FCU jednotek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 40-01 - Půdorys 1.PP | [5 empty] | 0
| 40-02 - Půdorys 1.NP | [5 empty] | 0
| 40-03 - Půdorys 2.NP | [5 empty] | 0
| 40-04 - Půdorys 3.NP | [5 empty] | 0
| 40-05 - Půdorys 4.NP | [5 empty] | 0
| 40-06 - Půdorys 5.NP | [5 empty] | 0
| 40-07 - Půdorys 6.NP | [5 empty] | 0
| 40-08 - Půdorys 7.NP | [5 empty] | 0
| 40-09 - Půdorys 8.NP | [5 empty] | 0
| 40-10 - Půdorys 9.NP | [5 empty] | 0
| 40-11 - Stoupací potrubí + Půdorys 2.PP | [5 empty] | 0
| 713-01 - Půdorys 1.PP | [5 empty] | 0
| 713-02 - Půdorys 1.NP | [5 empty] | 0
| 713-03 - Půdorys 2.NP | [5 empty] | 0
| 713-04 - Půdorys 3.NP | [5 empty] | 0
| 713-05 - Půdorys 4.NP | [5 empty] | 0
| 713-06 - Půdorys 5.NP | [5 empty] | 0
| 713-07 - Půdorys 6.NP | [5 empty] | 0
| 713-08 - Půdorys 7.NP | [5 empty] | 0
| 713-09 - Půdorys 8.NP | [5 empty] | 0
| 713-10 - Půdorys 9.NP | [5 empty] | 0
| 713-11 - Stoupací potrubí + Půdorys 2.PP | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733-01 - Půdorys 1.PP | [5 empty] | 0
| 733-02 - Půdorys 1.NP | [5 empty] | 0
| 733-03 - Půdorys 2.NP | [5 empty] | 0
| 733-04 - Půdorys 3.NP | [5 empty] | 0
| 733-05 - Půdorys 4.NP | [5 empty] | 0
| 733-06 - Půdorys 5.NP | [5 empty] | 0
| 733-07 - Půdorys 6.NP | [5 empty] | 0
| 733-08 - Půdorys 7.NP | [5 empty] | 0
| 733-09 - Půdorys 8.NP | [5 empty] | 0
| 733-10 - Půdorys 9.NP | [5 empty] | 0
| 733-11 - Stoupací potrubí + Půdorys 2.PP | [5 empty] | 0
| 733 - Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 734-01 - Půdorys 1.PP | [5 empty] | 0
| 734-02 - Půdorys 1.NP | [5 empty] | 0
| 734-03 - Půdorys 2.NP | [5 empty] | 0
| 734-04 - Půdorys 3.NP | [5 empty] | 0
| 734-05 - Půdorys 4.NP | [5 empty] | 0
| 734-06 - Půdorys 5.NP | [5 empty] | 0
| 734-07 - Půdorys 6.NP | [5 empty] | 0
| 734-08 - Půdorys 7.NP | [5 empty] | 0
| 734-09 - Půdorys 8.NP | [5 empty] | 0
| 734-10 - Půdorys 9.NP | [5 empty] | 0
| 734-11 - Stoupací potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Armatury | [5 empty] | 0
| 735-01 - Půdorys 1.PP | [5 empty] | 0
| 735-02 - Půdorys 1.NP | [5 empty] | 0
| 735-03 - Půdorys 2.NP | [5 empty] | 0
| 735-04 - Půdorys 3.NP | [5 empty] | 0
| 735-05 - Půdorys 4.NP | [5 empty] | 0
| 735-06 - Půdorys 5.NP | [5 empty] | 0
| 735-07 - Půdorys 6.NP | [5 empty] | 0
| 735-08 - Půdorys 7.NP | [5 empty] | 0
| 735-09 - Půdorys 8.NP | [5 empty] | 0
| 735-10 - Půdorys 9.NP | [5 empty] | 0
| 735 - Fancoil jednotky | [5 empty] | 0
| 767-01 - Půdorys 1.PP | [5 empty] | 0
| 767-02 - Půdorys 1.NP | [5 empty] | 0
| 767-03 - Půdorys 2.NP | [5 empty] | 0
| 767-04 - Půdorys 3.NP | [5 empty] | 0
| 767-05 - Půdorys 4.NP | [5 empty] | 0
| 767-06 - Půdorys 5.NP | [5 empty] | 0
| 767-07 - Půdorys 6.NP | [5 empty] | 0
| 767-08 - Půdorys 7.NP | [5 empty] | 0
| 767-09 - Půdorys 8.NP | [5 empty] | 0
| 767-10 - Půdorys 9.NP | [5 empty] | 0
| 767-11 - Stoupací potrubí + Půdorys 2.PP | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.5-SO-01.2 - Rozvody FCU jednotek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 40-01 | Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R81 | Montáž protipožární manžety | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 28650022 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 75 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | 40-02 | Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | R81 | Montáž protipožární manžety | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 28650024 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 110 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 28650025 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 125 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 40-03 | Půdorys 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | R81 | Montáž protipožární manžety | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 28650024 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 110 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | 40-04 | Půdorys 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | R81 | Montáž protipožární manžety | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 28650024 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 110 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 28650026 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 160 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 40-05 | Půdorys 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R81 | Montáž protipožární manžety | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 28650024 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 110 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 28650025 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 125 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | 40-06 | Půdorys 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R81 | Montáž protipožární manžety | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 28650023 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 90 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 28650025 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 125 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 28650026 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 160 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | 40-07 | Půdorys 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | R81 | Montáž protipožární manžety | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 28650023 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 90 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 28650024 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 110 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 28650026 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 160 - 30 mm, červená | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | 40-08 | Půdorys 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 28650023 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 90 - 30 mm, červená | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 28650026 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 160 - 30 mm, červená | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | R81 | Montáž protipožární manžety | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | 40-09 | Půdorys 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 28650023 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 90 - 30 mm, červená | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 28650026 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 160 - 30 mm, červená | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | R81 | Montáž protipožární manžety | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | 40-10 | Půdorys 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 28650023 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 90 - 30 mm, červená | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 28650026 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 160 - 30 mm, červená | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | R81 | Montáž protipožární manžety | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | 40-11 | Stoupací potrubí + Půdorys 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 28650017R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 200 mm; DN 210; hl. 60 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 28650018R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 250 mm; DN 262; hl. 60 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 28650024 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 110 - 30 mm, červená | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | R81 | Montáž protipožární manžety | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | 713-01 | Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 722182021R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 | m | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | R31 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 28/19 mm | m | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | 713-02 | Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 722182021R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 | m | 439 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 722182024R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | R722182011R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 20 mm, lepicí páska | m | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | R722182024R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 mm, lepidlo | m | 127 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | R722182024R02 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50 mm, lepidlo | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | R722182026R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 65 mm, lepidlo | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | R31 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 28/19 mm | m | 418 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | R32 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 35/19 mm | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | R33 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 35/25 mm | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | R34 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 42/25 mm | m | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | R35 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 48/25 mm | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | R36 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 60/25 mm | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | R37 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 76/25 mm | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | 713-03 | Půdorys 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 722182021R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 | m | 506 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 722182024R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | R722182011R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 20 mm, lepicí páska | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | R722182024R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 mm, lepidlo | m | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | R722182024R02 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50 mm, lepidlo | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | R722182026R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 65 mm, lepidlo | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | R31 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 28/19 mm | m | 439 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | R33 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 35/25 mm | m | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | R34 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 42/25 mm | m | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | R35 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 48/25 mm | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | R36 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 60/25 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | R37 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 76/25 mm | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| D | 713-04 | Půdorys 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 722182021R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 | m | 619 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 722182024R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 722182026R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 40 do DN 80 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | R722182024R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 mm, lepidlo | m | 212 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | R722182024R02 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50 mm, lepidlo | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | R722182026R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 65 mm, lepidlo | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | R31 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 28/19 mm | m | 580 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | R33 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 35/25 mm | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | R34 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 42/25 mm | m | 212 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | R35 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 48/25 mm | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | R36 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 60/25 mm | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | R37 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 76/25 mm | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | R38 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 89/25 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | 713-05 | Půdorys 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 722182021R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 | m | 509 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 722182024R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 | m | 114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | R722182024R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 mm, lepidlo | m | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | R722182024R02 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50 mm, lepidlo | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | R722182026R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 65 mm, lepidlo | m | 119 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | R31 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 28/19 mm | m | 447 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | R33 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 35/25 mm | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | R34 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 42/25 mm | m | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | R35 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 48/25 mm | m | 114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | R36 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 60/25 mm | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | R37 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 76/25 mm | m | 119 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| D | 713-06 | Půdorys 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 183 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 722182021R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 | m | 714 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 722182024R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 | m | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 722182026R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 40 do DN 80 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | R722182011R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 20 mm, lepicí páska | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | R722182024R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 mm, lepidlo | m | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | R722182024R02 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50 mm, lepidlo | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | R722182026R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 65 mm, lepidlo | m | 191 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 183 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | R31 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 28/19 mm | m | 638 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | R33 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 35/25 mm | m | 76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | R34 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 42/25 mm | m | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | R35 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 48/25 mm | m | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | R36 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 60/25 mm | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | R37 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 76/25 mm | m | 191 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | R38 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 89/25 mm | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| D | 713-07 | Půdorys 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 722182021R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 | m | 521 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 722182024R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 722182026R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 40 do DN 80 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | R722182011R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 20 mm, lepicí páska | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | R722182024R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 mm, lepidlo | m | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | R722182024R02 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50 mm, lepidlo | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | R722182026R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 65 mm, lepidlo | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | R31 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 28/19 mm | m | 443 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | R33 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 35/25 mm | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | R34 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 42/25 mm | m | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | R35 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 48/25 mm | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | R36 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 60/25 mm | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | R37 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 76/25 mm | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | R38 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 89/25 mm | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| D | 713-08 | Půdorys 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 722182021R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 | m | 779 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 722182024R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 | m | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 722182026R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 40 do DN 80 | m | 127 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | R722182011R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 20 mm, lepicí páska | m | 253 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | R722182024R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 mm, lepidlo | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | R722182024R02 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50 mm, lepidlo | m | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | R722182026R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 65 mm, lepidlo | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 253 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | R31 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 28/19 mm | m | 699 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | R33 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 35/25 mm | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | R34 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 42/25 mm | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | R35 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 48/25 mm | m | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | R36 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 60/25 mm | m | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | R37 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 76/25 mm | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | R38 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 89/25 mm | m | 127 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| D | 713-09 | Půdorys 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 164 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | 722182021R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 | m | 693 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | 722182024R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | 722182026R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 40 do DN 80 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | R722182011R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 20 mm, lepicí páska | m | 146 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | R722182024R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 mm, lepidlo | m | 161 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | R722182024R02 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50 mm, lepidlo | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | R722182026R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 65 mm, lepidlo | m | 187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 146 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 164 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | R31 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 28/19 mm | m | 663 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | R33 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 35/25 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | R34 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 42/25 mm | m | 161 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | R35 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 48/25 mm | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | R36 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 60/25 mm | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | R37 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 76/25 mm | m | 187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | R38 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 89/25 mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| D | 713-10 | Půdorys 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | 722182021R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 | m | 1043 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 722182024R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 722182026R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 40 do DN 80 | m | 145 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | R722182011R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 20 mm, lepicí páska | m | 230 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | R722182024R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 mm, lepidlo | m | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | R722182024R02 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50 mm, lepidlo | m | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | R722182026R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 65 mm, lepidlo | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 230 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | R31 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 28/19 mm | m | 956 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | R33 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 35/25 mm | m | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | R34 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 42/25 mm | m | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | R35 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 48/25 mm | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | R36 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 60/25 mm | m | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | R37 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 76/25 mm | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | R38 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 89/25 mm | m | 145 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| D | 713-11 | Stoupací potrubí + Půdorys 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | 722182026R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 40 do DN 80 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | R722182011R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 20 mm, lepicí páska | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | R722182011R02 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 15 mm, lepicí páska | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | R722182014R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 mm, lepicí páska | m | 257 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | R722182028R01 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 100 mm, lepidlo | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 257 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | 631547117R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | R38 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 89/25 mm | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | R39 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 108/25 mm | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | R40 | Izolační hadice - syntetický kaučuk 22/19 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | R41 | Izolační role - syntetický kaučuk tl. 25 mm | m2 | 310 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | R42 | Montáž tepelné izolace pásy, lepidlo | m2 | 310 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | 998713106R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 60 m | t | 6.953 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně | [16 empty] | P | 1
| D | 733-01 | Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 722178114R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
190 | K | R733190106R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| D | 733-02 | Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | 722178113R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
192 | K | 722178114R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 418 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
193 | K | 722178115R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
194 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | R11 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 33,7x2,0 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | R733190106R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 439 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | R733190106R02 | Tlaková zkouška potrubí DN 20 | m | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | R733190225R02 | Tlaková zkouška potrubí D 76 | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | R12 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 42,4x2,0 | m | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | R13 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 48,3x2,0 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | R14 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 60,3x2,0 | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | R15 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 76,1x2,6 | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| D | 733-03 | Půdorys 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
205 | K | 722178113R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
206 | K | 722178114R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 439 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
207 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | R733190106R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 506 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | R733190106R02 | Tlaková zkouška potrubí DN 20 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | R733190225R02 | Tlaková zkouška potrubí D 76 | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | R11 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 33,7x2,0 | m | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | R12 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 42,4x2,0 | m | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | R13 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 48,3x2,0 | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | R14 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 60,3x2,0 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | R15 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 76,1x2,6 | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| D | 733-04 | Půdorys 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
218 | K | 722178114R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 580 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
219 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 212 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | R733190106R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 619 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | R733190225R01 | Tlaková zkouška potrubí D 89 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | R733190225R02 | Tlaková zkouška potrubí D 76 | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | R11 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 33,7x2,0 | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | R12 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 42,4x2,0 | m | 212 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | R13 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 48,3x2,0 | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | R14 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 60,3x2,0 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | R15 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 76,1x2,6 | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | R16 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 88,9x3,0 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| D | 733-05 | Půdorys 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
231 | K | 722178114R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 447 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
232 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | R733190106R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 509 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | R733190225R02 | Tlaková zkouška potrubí D 76 | m | 119 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | R11 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 33,7x2,0 | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | R12 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 42,4x2,0 | m | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | R13 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 48,3x2,0 | m | 114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | R14 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 60,3x2,0 | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | R15 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 76,1x2,6 | m | 119 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| D | 733-06 | Půdorys 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
242 | K | 722178113R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
243 | K | 722178114R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 821 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
244 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | R733190106R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 897 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | R733190106R02 | Tlaková zkouška potrubí DN 20 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | R733190225R01 | Tlaková zkouška potrubí D 89 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | R733190225R02 | Tlaková zkouška potrubí D 76 | m | 191 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | R11 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 33,7x2,0 | m | 76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | R12 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 42,4x2,0 | m | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | R13 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 48,3x2,0 | m | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | R14 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 60,3x2,0 | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | R15 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 76,1x2,6 | m | 191 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | R16 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 88,9x3,0 | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| D | 733-07 | Půdorys 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
257 | K | 722178113R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
258 | K | 722178114R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 443 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
259 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | R733190106R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 521 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | R733190106R02 | Tlaková zkouška potrubí DN 20 | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | R733190225R01 | Tlaková zkouška potrubí D 89 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | R733190225R02 | Tlaková zkouška potrubí D 76 | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | R11 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 33,7x2,0 | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | R12 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 42,4x2,0 | m | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | R13 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 48,3x2,0 | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | R14 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 60,3x2,0 | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | R15 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 76,1x2,6 | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | R16 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 88,9x3,0 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| D | 733-08 | Půdorys 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
272 | K | 722178113R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 253 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
273 | K | 722178114R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 777 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
274 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | R733190106R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 857 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | R733190106R02 | Tlaková zkouška potrubí DN 20 | m | 253 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | R733190225R01 | Tlaková zkouška potrubí D 89 | m | 127 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | R733190225R02 | Tlaková zkouška potrubí D 76 | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | R11 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 33,7x2,0 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | R12 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 42,4x2,0 | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | R13 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 48,3x2,0 | m | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | R14 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 60,3x2,0 | m | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | R15 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 76,1x2,6 | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | R16 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 88,9x3,0 | m | 127 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| D | 733-09 | Půdorys 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
287 | K | 722178113R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 146 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
288 | K | 722178114R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 827 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
289 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 161 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | R733190106R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 857 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | R733190106R02 | Tlaková zkouška potrubí DN 20 | m | 146 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | R733190225R02 | Tlaková zkouška potrubí D 76 | m | 187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | R11 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 33,7x2,0 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | R12 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 42,4x2,0 | m | 161 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | R13 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 48,3x2,0 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | K | R14 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 60,3x2,0 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | R15 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 76,1x2,6 | m | 187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
| D | 733-10 | Půdorys 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
300 | K | 722178113R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 230 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
301 | K | 722178114R00 | Potrubí vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 1104 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [16 empty] | P | 1
302 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | R733190106R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 1191 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | R733190106R02 | Tlaková zkouška potrubí DN 20 | m | 230 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | R733190225R01 | Tlaková zkouška potrubí D 89 | m | 145 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | R733190225R02 | Tlaková zkouška potrubí D 76 | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | R11 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 33,7x2,0 | m | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | R12 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 42,4x2,0 | m | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | K | R13 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 48,3x2,0 | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | K | R14 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 60,3x2,0 | m | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | R15 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 76,1x2,6 | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | K | R16 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 88,9x3,0 | m | 145 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
| D | 733-11 | Stoupací potrubí + Půdorys 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
315 | K | 723120202R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
| P |  | Poznámka k položce: bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [16 empty] | P | 1
316 | K | 723120203R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
| P |  | Poznámka k položce: bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [16 empty] | P | 1
317 | K | 723120204R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| P |  | Poznámka k položce: bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [16 empty] | P | 1
318 | K | 723120205R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 38,0 mm | m | 257 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
| P |  | Poznámka k položce: bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [16 empty] | P | 1
319 | K | 723120206R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 44,5 mm | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| P |  | Poznámka k položce: bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [16 empty] | P | 1
320 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 257 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
322 | K | R733190106R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
323 | K | R733190106R02 | Tlaková zkouška potrubí DN 20 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
324 | K | R733190106R03 | Tlaková zkouška potrubí DN 15 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
325 | K | R733190225R01 | Tlaková zkouška potrubí D 89 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
326 | K | R733190232R01 | Tlaková zkouška potrubí D 133 | m | 260 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
327 | K | R733190232R02 | Tlaková zkouška potrubí D 108 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
328 | K | R733190235R01 | Tlaková zkouška potrubí D 159 | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
329 | K | R16 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 88,9x3,0 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
330 | K | R17 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 108,0x3,0 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
331 | K | R18 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 133,0x3,0 | m | 260 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
332 | K | R19 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301 159,0x3,0 | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
333 | K | R20 | Nerezová trubka svař.- EN 10217-7-1.4301: 21,3x2,0 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
| D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
334 | K | 998733106R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 60 m | t | 32.149 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668
| D | 734-01 | Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
335 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
336 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
337 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
338 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
339 | K | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
340 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
341 | K | R51 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 2,56 m3/h DN15, závit G1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
342 | K | R62 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 470 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
343 | K | R64 | Termoelektrický pohon pro on/off regulaci, 24 VAC/VDC, NC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
| D | 734-02 | Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
344 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
345 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
346 | K | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
347 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
348 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
349 | K | 55113434.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
350 | K | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
351 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
352 | K | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
353 | K | R54 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 32,3 m3/h DN50, závit G2" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
354 | K | R57 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 24,4 m3/h, qmax = 17,3 m3/h, 20-80 kPa DN50, závit G2" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
355 | K | R61 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 245 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
356 | K | R62 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 470 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
357 | K | R63 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 1150 l/h DN20, závit G1" | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
358 | K | R64 | Termoelektrický pohon pro on/off regulaci, 24 VAC/VDC, NC | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
| D | 734-03 | Půdorys 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
359 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
360 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 142 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
361 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
362 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
363 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
364 | K | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
365 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
366 | K | R54 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 32,3 m3/h DN50, závit G2" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
367 | K | R56 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 12,8 m3/h, qmax = 9,1 m3/h, 20-80 kPa DN40, závit G1 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
368 | K | R57 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 24,4 m3/h, qmax = 17,3 m3/h, 20-80 kPa DN50, závit G2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
369 | K | R61 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 245 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
370 | K | R62 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 470 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
371 | K | R64 | Termoelektrický pohon pro on/off regulaci, 24 VAC/VDC, NC | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
| D | 734-04 | Půdorys 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
372 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
373 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 172 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
374 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
375 | K | 230038217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
376 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
377 | K | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
378 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
379 | K | R53 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 19,3 m3/h DN40, závit G1 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
380 | K | R55 | Vyvažovací ventil ruční, PN16, Kvs= 85 m3/h DN65, příruba | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
381 | K | R56 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 12,8 m3/h, qmax = 9,1 m3/h, 20-80 kPa DN40, závit G1 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
382 | K | R58 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 36 m3/h, qmax = 25,5 m3/h, 20-80 kPa DN65, příruba | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
383 | K | R62 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 470 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
384 | K | R64 | Termoelektrický pohon pro on/off regulaci, 24 VAC/VDC, NC | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
| D | 734-05 | Půdorys 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
385 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
386 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
387 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
388 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
389 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
390 | K | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
391 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
392 | K | R53 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 19,3 m3/h DN40, závit G1 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
393 | K | R54 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 32,3 m3/h DN50, závit G2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
394 | K | R56 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 12,8 m3/h, qmax = 9,1 m3/h, 20-80 kPa DN40, závit G1 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
395 | K | R57 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 24,4 m3/h, qmax = 17,3 m3/h, 20-80 kPa DN50, závit G2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
396 | K | R62 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 470 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
397 | K | R64 | Termoelektrický pohon pro on/off regulaci, 24 VAC/VDC, NC | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
| D | 734-06 | Půdorys 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
398 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
399 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
400 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 226 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
401 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
402 | K | 230038217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
403 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
404 | K | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
405 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
406 | K | R51 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 2,56 m3/h DN15, závit G1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
407 | K | R54 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 32,3 m3/h DN50, závit G2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
408 | K | R55 | Vyvažovací ventil ruční, PN16, Kvs= 85 m3/h DN65, příruba | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
409 | K | R57 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 24,4 m3/h, qmax = 17,3 m3/h, 20-80 kPa DN50, závit G2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
410 | K | R58 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 36 m3/h, qmax = 25,5 m3/h, 20-80 kPa DN65, příruba | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
411 | K | R61 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 245 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
412 | K | R62 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 470 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
413 | K | R64 | Termoelektrický pohon pro on/off regulaci, 24 VAC/VDC, NC | ks | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
| D | 734-07 | Půdorys 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
414 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
415 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
416 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
417 | K | 230038217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
418 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
419 | K | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
420 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
421 | K | R53 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 19,3 m3/h DN40, závit G1 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
422 | K | R55 | Vyvažovací ventil ruční, PN16, Kvs= 85 m3/h DN65, příruba | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
423 | K | R56 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 12,8 m3/h, qmax = 9,1 m3/h, 20-80 kPa DN40, závit G1 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
424 | K | R58 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 36 m3/h, qmax = 25,5 m3/h, 20-80 kPa DN65, příruba | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
425 | K | R61 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 245 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
426 | K | R62 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 470 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
427 | K | R64 | Termoelektrický pohon pro on/off regulaci, 24 VAC/VDC, NC | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
| D | 734-08 | Půdorys 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
428 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
429 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
430 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 231 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
431 | K | 230038217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
432 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
433 | K | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
434 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
435 | K | R51 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 2,56 m3/h DN15, závit G1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
436 | K | R55 | Vyvažovací ventil ruční, PN16, Kvs= 85 m3/h DN65, příruba | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
437 | K | R58 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 36 m3/h, qmax = 25,5 m3/h, 20-80 kPa DN65, příruba | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
438 | K | R61 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 245 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
439 | K | R62 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 470 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
440 | K | R64 | Termoelektrický pohon pro on/off regulaci, 24 VAC/VDC, NC | ks | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
| D | 734-09 | Půdorys 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
441 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
442 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 194 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
443 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
444 | K | 230038217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
445 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
446 | K | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
447 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
448 | K | R51 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 2,56 m3/h DN15, závit G1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
449 | K | R54 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 32,3 m3/h DN50, závit G2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
450 | K | R55 | Vyvažovací ventil ruční, PN16, Kvs= 85 m3/h DN65, příruba | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
451 | K | R57 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 24,4 m3/h, qmax = 17,3 m3/h, 20-80 kPa DN50, závit G2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
452 | K | R58 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 36 m3/h, qmax = 25,5 m3/h, 20-80 kPa DN65, příruba | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
453 | K | R61 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 245 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
454 | K | R62 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 470 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
455 | K | R64 | Termoelektrický pohon pro on/off regulaci, 24 VAC/VDC, NC | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
| D | 734-10 | Půdorys 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
456 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
457 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
458 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 252 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
459 | K | 230038217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
460 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
461 | K | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
462 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
463 | K | R51 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 2,56 m3/h DN15, závit G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
464 | K | R52 | Vyvažovací ventil ruční, PN25, Kvs= 5,39 m3/h DN20, závit G3/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
465 | K | R55 | Vyvažovací ventil ruční, PN16, Kvs= 85 m3/h DN65, příruba | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
466 | K | R58 | Regulátor tlakové diference, PN16, Kvm= 36 m3/h, qmax = 25,5 m3/h, 20-80 kPa DN65, příruba | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
467 | K | R61 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 245 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
468 | K | R62 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, PN16, qmax= 470 l/h DN15, závit G3/4" | ks | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
469 | K | R64 | Termoelektrický pohon pro on/off regulaci, 24 VAC/VDC, NC | ks | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
| D | 734-11 | Stoupací potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
470 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
471 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
472 | K | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
473 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
| D | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
474 | K | 998734106R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 60 m | t | 1.283 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948
| D | 735-01 | Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
475 | K | R06 | Montáž fancoilové jednotky včetně příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
476 | K | R01 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 2trubkové provedení, Qc=2,54 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
477 | K | R04 | Pohledový panel fancoilové jednotky 630x630mm, bílý | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
478 | K | R05 | Odpkapový plech fancoilové jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
| D | 735-02 | Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
479 | K | R06 | Montáž fancoilové jednotky včetně příslušenství | soubor | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
480 | K | R01 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 2trubkové provedení, Qc=2,54 kW | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
481 | K | R02 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 2trubkové provedení, Qc=5,98 kW | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
482 | K | R03 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 4trubkové provedení, Qc=2,65 kW, Qh=1,63 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
483 | K | R04 | Pohledový panel fancoilové jednotky 630x630mm, bílý | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
484 | K | R05 | Odpkapový plech fancoilové jednotky | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
| D | 735-03 | Půdorys 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
485 | K | R06 | Montáž fancoilové jednotky včetně příslušenství | soubor | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
486 | K | R01 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 2trubkové provedení, Qc=2,54 kW | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
487 | K | R03 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 4trubkové provedení, Qc=2,65 kW, Qh=1,63 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
488 | K | R04 | Pohledový panel fancoilové jednotky 630x630mm, bílý | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
489 | K | R05 | Odpkapový plech fancoilové jednotky | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
| D | 735-04 | Půdorys 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
490 | K | R06 | Montáž fancoilové jednotky včetně příslušenství | soubor | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
491 | K | R01 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 2trubkové provedení, Qc=2,54 kW | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
492 | K | R04 | Pohledový panel fancoilové jednotky 630x630mm, bílý | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
493 | K | R05 | Odpkapový plech fancoilové jednotky | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
| D | 735-05 | Půdorys 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
494 | K | R06 | Montáž fancoilové jednotky včetně příslušenství | soubor | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
495 | K | R01 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 2trubkové provedení, Qc=2,54 kW | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
496 | K | R04 | Pohledový panel fancoilové jednotky 630x630mm, bílý | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
497 | K | R05 | Odpkapový plech fancoilové jednotky | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
| D | 735-06 | Půdorys 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
498 | K | R06 | Montáž fancoilové jednotky včetně příslušenství | soubor | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
499 | K | R01 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 2trubkové provedení, Qc=2,54 kW | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
500 | K | R03 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 4trubkové provedení, Qc=2,65 kW, Qh=1,63 kW | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
501 | K | R04 | Pohledový panel fancoilové jednotky 630x630mm, bílý | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
502 | K | R05 | Odpkapový plech fancoilové jednotky | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
| D | 735-07 | Půdorys 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
503 | K | R06 | Montáž fancoilové jednotky včetně příslušenství | soubor | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
504 | K | R01 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 2trubkové provedení, Qc=2,54 kW | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
505 | K | R03 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 4trubkové provedení, Qc=2,65 kW, Qh=1,63 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
506 | K | R04 | Pohledový panel fancoilové jednotky 630x630mm, bílý | ks | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
507 | K | R05 | Odpkapový plech fancoilové jednotky | ks | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
| D | 735-08 | Půdorys 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
508 | K | R06 | Montáž fancoilové jednotky včetně příslušenství | soubor | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
509 | K | R01 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 2trubkové provedení, Qc=2,54 kW | ks | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
510 | K | R03 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 4trubkové provedení, Qc=2,65 kW, Qh=1,63 kW | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
511 | K | R04 | Pohledový panel fancoilové jednotky 630x630mm, bílý | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
512 | K | R05 | Odpkapový plech fancoilové jednotky | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
| D | 735-09 | Půdorys 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
513 | K | R06 | Montáž fancoilové jednotky včetně příslušenství | soubor | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
514 | K | R01 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 2trubkové provedení, Qc=2,54 kW | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
515 | K | R03 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 4trubkové provedení, Qc=2,65 kW, Qh=1,63 kW | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
516 | K | R04 | Pohledový panel fancoilové jednotky 630x630mm, bílý | ks | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
517 | K | R05 | Odpkapový plech fancoilové jednotky | ks | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
| D | 735-10 | Půdorys 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
518 | K | R06 | Montáž fancoilové jednotky včetně příslušenství | soubor | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
519 | K | R01 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 2trubkové provedení, Qc=2,54 kW | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
520 | K | R03 | Fancoilová jednotka kazetová s EC motorem - 4trubkové provedení, Qc=2,65 kW, Qh=1,63 kW | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
521 | K | R04 | Pohledový panel fancoilové jednotky 630x630mm, bílý | ks | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
522 | K | R05 | Odpkapový plech fancoilové jednotky | ks | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
| D | 735 | Fancoil jednotky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
523 | K | R998735106R01 | Přesun hmot pro fancoilové jednotky, výšky do 60 m | t | 8.349 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046
| D | 767-01 | Půdorys 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
524 | K | R71 | Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů | t | 0.086 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
525 | K | R72 | Montáž uložení a konstrukci z pozinkovaných profilů | t | 0.086 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
| D | 767-02 | Půdorys 1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
526 | K | R71 | Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů | t | 1.389 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
527 | K | R72 | Montáž uložení a konstrukci z pozinkovaných profilů | t | 1.389 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
| D | 767-03 | Půdorys 2.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
528 | K | R71 | Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů | t | 1.336 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
529 | K | R72 | Montáž uložení a konstrukci z pozinkovaných profilů | t | 1.336 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
| D | 767-04 | Půdorys 3.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
530 | K | R71 | Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů | t | 1.562 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
531 | K | R72 | Montáž uložení a konstrukci z pozinkovaných profilů | t | 1.562 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
| D | 767-05 | Půdorys 4.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
532 | K | R71 | Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů | t | 1.845 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064
533 | K | R72 | Montáž uložení a konstrukci z pozinkovaných profilů | t | 1.845 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066
| D | 767-06 | Půdorys 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
534 | K | R71 | Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů | t | 3.372 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068
535 | K | R72 | Montáž uložení a konstrukci z pozinkovaných profilů | t | 3.372 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070
| D | 767-07 | Půdorys 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
536 | K | R71 | Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů | t | 2.249 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072
537 | K | R72 | Montáž uložení a konstrukci z pozinkovaných profilů | t | 2.249 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074
| D | 767-08 | Půdorys 7.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
538 | K | R71 | Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů | t | 3.138 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076
539 | K | R72 | Montáž uložení a konstrukci z pozinkovaných profilů | t | 3.138 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078
| D | 767-09 | Půdorys 8.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
540 | K | R71 | Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů | t | 2.486 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
541 | K | R72 | Montáž uložení a konstrukci z pozinkovaných profilů | t | 2.486 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
| D | 767-10 | Půdorys 9.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
542 | K | R71 | Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů | t | 3.264 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084
543 | K | R72 | Montáž uložení a konstrukci z pozinkovaných profilů | t | 3.264 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
| D | 767-11 | Stoupací potrubí + Půdorys 2.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
544 | K | R71 | Uložení a doplňkové konstrukce z pozinkovaných profilů | t | 11.421 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
545 | K | R72 | Montáž uložení a konstrukci z pozinkovaných profilů | t | 11.421 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
546 | K | 998767106 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 60 m | t | 32.149 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
547 | K | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní | m | 393 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094
| P |  | Poznámka k položce: na vzduchu schnoucí | [16 empty] | P | 1
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
548 | K | R101 | Hzs - zkoušky v rámci montážních prací - Komplexní vyzkoušení | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096
549 | K | R102 | Hzs - zkoušky v rámci montážních prací - Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098
550 | K | R103 | Hzs - nezměřitelné stavební práce | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100
551 | K | R104 | Opatřební v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102

## D.1.4.5-SO-01.3 - RTCH (z... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {b2da3307-0cf7-44b9-b3ab-21ebe2f571bd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.5-SO-01.3 - RTCH (zdroje tepla a chladu, připojení VZT jednotek)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.5 - Vytápění a chlazení jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.5 - Vytápění a chlazení v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.5-SO-01.3 - RTCH (zdroje tepla a chladu, připojení VZT jednotek)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 732-1 - OČ regulační uzly VZT jednotek | [5 empty] | 0
| 734-1 - Armatury - strojovny RTCH | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 734-1 - Armatury - strojovny RTCH | [5 empty] | 0
| 734-2 - Armatury - napojení VZT | [5 empty] | 0
| 40 - Požární ucpávky | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| 734-2 - Armatury - napojení VZT | [5 empty] | 0
| 732 - Strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| 733 - Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 733 - Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Armatury | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.5-SO-01.3 - RTCH (zdroje tepla a chladu, připojení VZT jednotek)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 732-1 | OČ regulační uzly VZT jednotek |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 732429113R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50 | soubor | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | R.Č.VZT.1 | Pozice Č.VZT.1 - Oběhové čerpadlo | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | R.Č.VZT.2 | Pozice Č.VZT.2 - Oběhové čerpadlo | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | R.Č.VZT.3 | Pozice Č.VZT.3 - Oběhové čerpadlo | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | R.Č.VZT.4 | Pozice Č.VZT.4 - Oběhové čerpadlo | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | R.Č.VZT.5 | Pozice Č.VZT.5 - Oběhové čerpadlo | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | 734-1 | Armatury - strojovny RTCH |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 80, bez dodávky materiálu | soubor | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 734109219R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 150, bez dodávky materiálu | soubor | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 734109220R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 200, bez dodávky materiálu | soubor | 164 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 734109221R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 250, bez dodávky materiálu | soubor | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 631547426R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 623.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 672.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 631547428R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 159,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 344.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 177.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 631547222R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 333.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 7.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 55396500R | páska spojovací Al; samolepicí; tl. 0,03 mm; š = 50,0 mm; l = 50 m | m | 25000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 631547117R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 69.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 405.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 722182011R00.1 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 20 mm, lepicí páska | m | 424.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 722182014R00.1 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 mm, lepicí páska | m | 409.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 722182014R00.2 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50 mm, lepicí páska | m | 177.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 672.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 722182008R00.1 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 100 mm, lepicí páska | m | 143.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 405.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 722182018R00.2 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 125 mm, lepicí páska | m | 623.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 722182018R00.3 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 150 mm, lepicí páska | m | 344.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 722182018R00.4 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 200 mm, lepicí páska | m | 1339.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 722182016R00.1 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 65 mm, lepeicí páska | m | 333.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 409.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 63153582R | rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; kašírování ocelové pletivo; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 463.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 713411111R00 | Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá | m2 | 463.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| P |  | Poznámka k položce: bez povrchové úpravy | [16 empty] | P | 1
38 | K | 631547324R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 143.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | R.IZ.002 | PUR izolace akumulační nádoby topné vody (pozice 23), tl. 50 mm, Povrchová úprava - Al. fólie | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | R.IZ.001 | Pouzdro potrubní izolační - minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; 219/80 mm | m | 1339.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | R.IZ.003 | Parotěsná izolace; syntetický kaučuk; hadice; 133/25 mm | m | 550.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | R.IZ.004 | Parotěsná izolace; syntetický kaučuk; hadice; 160/25 mm | m | 375.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | R.IZ.005 | Parotěsná izolace; syntetický kaučuk; role; tl. 25 mm | m2 | 1034.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | R.IZ.006 | Parotěsná izolace; syntetický kaučuk; hadice; 108/25 mm | m | 435.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | R.IZ.007 | Parotěsná izolace; syntetický kaučuk; hadice; 89/25 mm | m | 584.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | R.IZ.008 | Parotěsná izolace; syntetický kaučuk; hadice; 76/25 mm | m | 350.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | R.IZ.009 | Parotěsná izolace; syntetický kaučuk; hadice; 60/25 mm | m | 173.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | R.IZ.010 | Parotěsná izolace; syntetický kaučuk; hadice; 48/25 mm | m | 139.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | R.IZ.011 | Parotěsná izolace; syntetický kaučuk; hadice; 42/25 mm | m | 237.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | R.IZ.012 | Parotěsná izolace; syntetický kaučuk; hadice; 35/25 mm | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | R.IZ.013 | Parotěsná izolace; syntetický kaučuk; hadice; 28/25 mm | m | 21.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | R.IZ.014 | Samolepící kaučuková páska - role 50x3x15 000 mm | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 13756535R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za studena - plech; hladký; tl = 0,80 mm | t | 11.534 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 1802.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | R.IZ.015 | Lepidlo na kaučukovou izolaci - 1 l | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | R.IZ.016 | Montáž izolace kaučukové; potrubní rozvody; navlékací hadice | m | 3050.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | R.IZ.017 | Montáž izolace kaučukové; role | m2 | 1034.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 998713205R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 48 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně | [16 empty] | P | 1
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | R.ELE.001 | Samoregulační topný kabel, protimrazová ochrana potrubí; 1336 m | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | R.ELE.002 | Připojovací krabice na potrubí | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | R.ELE.003 | Ukončení nad izolací | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | R.ELE.004 | Termostat pro snímání okolní teploty | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | R.ELE.005 | Montážní pásky | ks | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | R.ELE.006 | Nerezové stahovací spony | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | R.ELE.007 | Výstražné štítky | ks | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | R.ELE.008 | Montáž samoregulačních topných kabelů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| D | 734-1 | Armatury - strojovny RTCH |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 734109224R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 32, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 734109416R00 | Montáž přírubových armatur s třemi přírubami, PN 16, DN 80, bez dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 734109417R00 | Montáž přírubových armatur s třemi přírubami, PN 16, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 734109419R00 | Montáž přírubových armatur s třemi přírubami, PN 16, DN 150, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 186 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 734209127R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 734419111R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu | kus | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu | kus | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 222613131R00 | Montáž zapojení vodoměru s komunikací Imp/M-Bus/Modbus/IP | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 230038220R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 125 | kus | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | R.AR.019 | Přechod lisovaný - Ocel/Měď - 54x2,0 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 31941534R | nátrubek jednoznačný; DN 1/2" mm; temperovaná litina; černý; spoj s vnitřními závity | kus | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 388214410R | vodoměr domovní teplota vody 30 °C; závitový; vícevtokový, mokroběžný; montážní poloha vodorovná; DN 20; jmen. průtok 2,50 m3/hod; stavební délka 190 mm; PN 16; závit na vodom. G 1" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 38832212R | teploměr dvojkovový rovný; pr.hlavice 100 mm; hlavice nerezová; mat.stonku nerez; délka stonku 100 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 1 °C; použití místní teploty prům.odvětví | kus | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 38832935R | jímka teploměrová závit M20x1,5; délka stonku do 400 mm; délka jímky 405 mm; lak; montáž závit | kus | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 38841150R | tlakoměr standardní; d tlakoměru 160,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 % | kus | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 42250759R | ventil pojistný PN 16,0; nátrubkový, pružinový, nízkozdvižný, uzavřené provedení; DN 32 mm; V = 261 mm; L = 94 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; připojení nátrubkové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 42250762R | ventil pojistný PN 16,0; nátrubkový, pružinový, nízkozdvižný, uzavřené provedení; DN 40 mm; V = 263 mm; L = 100 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; připojení nátrubkové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 42251110R | ventil pojistný PN 16,0; přírubový, pružinový, otevřené provedení; DN 25 mm; V = 365 mm; L = 90 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; připojení přírubové | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 42255130R | ventil pojistný PN 16,0; přírubový, pružinový, plynotěsný; DN 50 mm; V = 545 mm; L = 125 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; připojení přírubové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 42256510R | ventil pojistný 1/2 x 3/4"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 15 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 42266514R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 125; l = 400 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 42266515R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 150; l = 480 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 42266516R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 200; l = 600 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 42266517R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 250; l = 730 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 42274514R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 80; l = 116 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 42274516R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 125; l = 142 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 42274517R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 150; l = 156 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 42274519R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 250; l = 206 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 42285517R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 42285518R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 150; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 42285519R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 200; L = 60 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 121 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 42285520R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 250; L = 68 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 42285553R | klapka mezipřírubová zpětná motýlová; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro plynové instalace; materiál tělesa šedá litina GG25 a klapky ocelolitina GGG 40, pružina nerez ocel AISI 304,; médium voda, pára; DN 100; L = 64 mm; provozní tlak PN 16, o | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 42285554R | klapka mezipřírubová zpětná motýlová; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro plynové instalace; materiál tělesa šedá litina GG25 a klapky ocelolitina GGG 40, pružina nerez ocel AISI 304,; médium voda, pára; DN 125; L = 70 mm; provozní tlak PN 16, o | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 42285555R | klapka mezipřírubová zpětná motýlová; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro plynové instalace; materiál tělesa šedá litina GG25 a klapky ocelolitina GGG 40, pružina nerez ocel AISI 304,; médium voda, pára; DN 150; L = 76 mm; provozní tlak PN 16, o | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | 42285556R | klapka mezipřírubová zpětná motýlová; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro plynové instalace; materiál tělesa šedá litina GG25 a klapky ocelolitina GGG 40, pružina nerez ocel AISI 304,; médium voda, pára; DN 200; L = 89 mm; provozní tlak PN 16, o | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 42285557R | klapka mezipřírubová zpětná motýlová; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro plynové instalace; materiál tělesa šedá litina GG25 a klapky ocelolitina GGG 40, pružina nerez ocel AISI 304,; médium voda, pára; DN 250; L = 114 mm; provozní tlak PN 16, | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 55111120R | Příslušenství expanzní nádoby - uzavírací armatura G 3/4" se zajištěním a vypouštěním | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 55113431.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/8 "; ovládání páčka | kus | 186 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 55113434.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 55113435.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 55113437.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 55113532001R | kohout kulový s vypouštěním; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 5511356977R | kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 5511356978R | kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 551135721R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 15 mm | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 551135722R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | 55113615541R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | 5512001855R | ventil odvzdušňovací pro topení, klimatizace; automatický; 1/2"; PN 10; pracovní teplota do 110 ° C; těleso mosaz | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 55283779R | Zátka ocelová typ: hluboce klenutá; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 108,0 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | R.AR.001 | Vyvažovací ventil přírubový; DN80; PN 16; KVs=123 m3/h | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | R.AR.002 | Vyvažovací ventil přírubový; DN100; PN 16; KVs=185 m3/h | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | R.AR.003 | Vyvažovací ventil přírubový; DN125; PN 16; KVs=294 m3/h | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | R.AR.004 | Vyvažovací ventil přírubový; DN150; PN 16; KVs=400 m3/h | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | R.AR.005 | Pozice 27 - Třícestný ventil regulační - směšovací + Elektropohon | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | R.AR.006 | Pozice 29 - Třícestný ventil regulační - směšovací + Elektropohon | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | R.AR.007 | Pozice 28 - Dvoucestný ventil regulační + Elektropohon | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | R.AR.008 | Pozice 31 - Dvoucestný ventil regulační + Elektropohon | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | R.AR.009 | Pozice 32 - Dvoucestný ventil regulační + Elektropohon | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | R.AR.010 | Pozice 33 - Dvoucestný ventil regulační + Elektropohon | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | R.AR.011 | Pozice 35 - Dvoucestný ventil regulační + Elektropohon | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | R.AR.012 | Pozice 37 - Dvoucestný ventil regulační + Elektropohon | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | R.AR.013 | Pozice 34 - Přírubová uzavírací klapka + Elektropohon | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | R.AR.014 | Pozice 38 - Přírubová uzavírací klapka + Elektropohon | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | R.AR.015 | Pozice 30 - Třícesntý regulační ventil závitový - směšovací + Elektropohon | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | R.AR.016 | Vyvažovací ventil závitový; DN 32; PN 25; KVs=14,2 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | R.AR.017 | Vyvažovací ventil závitový; DN 40; PN 25; KVs=19,3 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | R.AR.018 | Elektromagnetický ventil; G 2"; 230 V AC; Bez proudu uzavřen | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| D | 734-2 | Armatury - napojení VZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 80, bez dodávky materiálu | soubor | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 734109218R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 125, bez dodávky materiálu | soubor | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 734109219R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 150, bez dodávky materiálu | soubor | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 720 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 510 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 167 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 632 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 621 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 284 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 174 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | 734209119R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | 31941534R | nátrubek jednoznačný; DN 1/2" mm; temperovaná litina; černý; spoj s vnitřními závity | kus | 220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | 38832201R | teploměr dvojkovový rovný; pr.hlavice 60 mm; hlavice nerezová; mat.stonku nerez; délka stonku 60 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 1 °C; použití místní teploty prům.odvětví | kus | 580 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | 38841150R | tlakoměr standardní; d tlakoměru 160,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 % | kus | 360 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 42285517R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 42285518R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 150; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 55113431.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/8 "; ovládání páčka | kus | 720 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 55113434.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 356 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | 55113435.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 277 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | 55113436.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 124 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | 55113437.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | 55113438.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 28; 2 1/2 "; ovládání páčka | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | 5511356977R | kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 439 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | 5511356978R | kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | 551135721R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 15 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | 551135722R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | 551135724R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | 551135727R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 8; DN 65 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| D | 40 | Požární ucpávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
198 | K | 28650018R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 250 mm; DN 262; hl. 60 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-301 - Půdorys 2.PP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-302 - Půdorys 1.PP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-303 - Půdorys 1.PP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-304 - Půdorys 1.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-305 - Půdorys 1.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-306 - Půdorys 2.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-307 - Půdorys 2.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-308 - Půdorys 3.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-309 - Půdorys 3.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-310 - Půdorys 4.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-311 - Půdorys 4.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-312 - Půdorys 5.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-313 - Půdorys 5.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-314 - Půdorys 6.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-315 - Půdorys 7.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-316 - Půdorys 8.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-317 - Půdorys 9.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 28650017R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 200 mm; DN 210; hl. 60 mm | kus | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-301 - Půdorys 2.PP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-302 - Půdorys 1.PP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-303 - Půdorys 1.PP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-304 - Půdorys 1.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-305 - Půdorys 1.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-306 - Půdorys 2.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-307 - Půdorys 2.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-308 - Půdorys 3.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-309 - Půdorys 3.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-310 - Půdorys 4.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-311 - Půdorys 4.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-312 - Půdorys 5.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-313 - Půdorys 5.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-314 - Půdorys 6.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-315 - Půdorys 7.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-316 - Půdorys 8.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-317 - Půdorys 9.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 28650015R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 125 mm; DN 135; hl. 60 mm | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-301 - Půdorys 2.PP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-302 - Půdorys 1.PP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-303 - Půdorys 1.PP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-304 - Půdorys 1.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-305 - Půdorys 1.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-306 - Půdorys 2.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-307 - Půdorys 2.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-308 - Půdorys 3.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-309 - Půdorys 3.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-310 - Půdorys 4.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-311 - Půdorys 4.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-312 - Půdorys 5.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-313 - Půdorys 5.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-314 - Půdorys 6.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-315 - Půdorys 7.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-316 - Půdorys 8.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-317 - Půdorys 9.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 28650020 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 50 - 30 mm, červená | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-301 - Půdorys 2.PP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-302 - Půdorys 1.PP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-303 - Půdorys 1.PP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-304 - Půdorys 1.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-305 - Půdorys 1.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-306 - Půdorys 2.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-307 - Půdorys 2.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-308 - Půdorys 3.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-309 - Půdorys 3.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-310 - Půdorys 4.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-311 - Půdorys 4.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-312 - Půdorys 5.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-313 - Půdorys 5.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-314 - Půdorys 6.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-315 - Půdorys 7.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-316 - Půdorys 8.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-317 - Půdorys 9.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 28650026 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 160 - 30 mm, červená | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-301 - Půdorys 2.PP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-302 - Půdorys 1.PP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-303 - Půdorys 1.PP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-304 - Půdorys 1.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-305 - Půdorys 1.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-306 - Půdorys 2.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-307 - Půdorys 2.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-308 - Půdorys 3.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-309 - Půdorys 3.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-310 - Půdorys 4.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-311 - Půdorys 4.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-312 - Půdorys 5.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-313 - Půdorys 5.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-314 - Půdorys 6.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-315 - Půdorys 7.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-316 - Půdorys 8.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-317 - Půdorys 9.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 28650024 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 110 - 30 mm, červená | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-301 - Půdorys 2.PP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-302 - Půdorys 1.PP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-303 - Půdorys 1.PP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-304 - Půdorys 1.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-305 - Půdorys 1.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-306 - Půdorys 2.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-307 - Půdorys 2.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-308 - Půdorys 3.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-309 - Půdorys 3.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-310 - Půdorys 4.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-311 - Půdorys 4.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-312 - Půdorys 5.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-313 - Půdorys 5.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-314 - Půdorys 6.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-315 - Půdorys 7.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-316 - Půdorys 8.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-317 - Půdorys 9.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 28650023 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 90 - 30 mm, červená | kus | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-301 - Půdorys 2.PP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-302 - Půdorys 1.PP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-303 - Půdorys 1.PP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-304 - Půdorys 1.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-305 - Půdorys 1.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-306 - Půdorys 2.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-307 - Půdorys 2.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-308 - Půdorys 3.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-309 - Půdorys 3.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-310 - Půdorys 4.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-311 - Půdorys 4.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-312 - Půdorys 5.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-313 - Půdorys 5.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-314 - Půdorys 6.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-315 - Půdorys 7.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-316 - Půdorys 8.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-317 - Půdorys 9.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 28650022 | Manžeta protipožární Intumex RS 10, 75 - 30 mm, červená | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-301 - Půdorys 2.PP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-302 - Půdorys 1.PP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-303 - Půdorys 1.PP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-304 - Půdorys 1.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-305 - Půdorys 1.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-306 - Půdorys 2.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-307 - Půdorys 2.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-308 - Půdorys 3.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-309 - Půdorys 3.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-310 - Půdorys 4.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-311 - Půdorys 4.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-312 - Půdorys 5.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-313 - Půdorys 5.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-314 - Půdorys 6.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-315 - Půdorys 7.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-316 - Půdorys 8.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-317 - Půdorys 9.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 27344352 | Manžeta prostupová EPDM Lindab PR2, potrubí 32 - 76 mm | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-301 - Půdorys 2.PP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-302 - Půdorys 1.PP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-303 - Půdorys 1.PP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-304 - Půdorys 1.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-305 - Půdorys 1.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-306 - Půdorys 2.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-307 - Půdorys 2.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-308 - Půdorys 3.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-309 - Půdorys 3.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-310 - Půdorys 4.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-311 - Půdorys 4.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-312 - Půdorys 5.NP - RTCH - Sever | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-313 - Půdorys 5.NP - RTCH - Jih | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-314 - Půdorys 6.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-315 - Půdorys 7.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-316 - Půdorys 8.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D.1.4.5-SO-01-B-317 - Půdorys 9.NP - RTCH | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 283483352 | Manžeta těsnicí uzavřená TopWet TWUT 20 x 35 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | R.PU.001 | Montáž ucpávek požárních | ks | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| D | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | R103 | Náklady na zařízení staveniště a stěhování technologie | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
213 | K | R01325400002 | Opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
214 | K | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
215 | K | 005124010R | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
216 | K | R049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti srealizací stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
217 | K | R92103001 | Náklady na zkušební provoz | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
218 | K | RVRN90101 | Stavební přípomoci | h | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
219 | K | RVRN90102 | Posouzení shody u strojního zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
220 | K | RVRN90103 | Místní provozní řád strojovny | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
221 | K | RVRN90104 | Školení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
222 | K | RVRN90107 | Hydraulické vyvážení soustavy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
223 | K | VRN901 | Revize vyhrazených technických zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| D | 734-2 | Armatury - napojení VZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
224 | K | 55113615531R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
225 | K | 55113615541R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
226 | K | 5511361555R | filtr závitový pro topné systémy; 2 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
227 | K | R.AR.VZT.001 | Vyvažovací ventil závitový; DN 15; PN 25; KVs=2,56 m3/h | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
228 | K | R.AR.VZT.002 | Vyvažovací ventil závitový; DN 20; PN 25; KVs=5,39 m3/h | ks | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
229 | K | R.AR.VZT.003 | Vyvažovací ventil závitový; DN 25; PN 25; KVs=8,59 m3/h | ks | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
230 | K | R.AR.VZT.004 | Vyvažovací ventil závitový; DN 32; PN 25; KVs=14,2 m3/h | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
231 | K | R.AR.VZT.005 | Vyvažovací ventil závitový; DN 40; PN 25; KVs=19,3 m3/h | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
232 | K | R.AR.VZT.006 | Vyvažovací ventil závitový; DN 50; PN 25; KVs=32,3 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
233 | K | R.AR.VZT.007 | Flexi hadice; opletení nerez - 1"; 1000 mm | ks | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
234 | K | R.AR.VZT.008 | Flexi hadice; opletení nerez - 5/4"; 1000 mm | ks | 158 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
235 | K | R.AR.VZT.009 | Flexi hadice; opletení nerez - 6/4"; 1000 mm | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
236 | K | R.AR.VZT.010 | Flexi hadice; opletení nerez - 2"; 1000 mm | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
237 | K | R.AR.VZT.011 | Vyvažovací ventil přírubový; DN 65; PN 16; KVs=85 m3/h | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
238 | K | R.AR.VZT.012 | Vyvažovací ventil přírubový; DN 80; PN 16; KVs=123 m3/h | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
239 | K | R.AR.VZT.013 | Vyvažovací ventil přírubový; DN 100; PN 16; KVs=185 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
240 | K | R.AR.VZT.014 | Vyvažovací ventil přírubový; DN 125; PN 16; KVs=294 m3/h | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
241 | K | R.AR.VZT.015 | Regulátor diferenčního tlaku přírubový; DN 65; 40-160 kPa | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
242 | K | R.AR.VZT.016 | Regulátor diferenčního tlaku přírubový; DN 80; 40-160 kPa | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
243 | K | R.AR.VZT.017 | Regulátor diferenčního tlaku přírubový; DN 100; 40-160 kPa | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
244 | K | R.VZT.1 | Pozice R.VZT.1 - Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil; q=200-975 l/h, DN 20 (G1") | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
245 | K | R.VZT.1.a | Ventily R.VZT.1/2/3 - Elektropohon 24VAC; 0-10V; délka kabelu 2 m | ks | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
246 | K | R.VZT.2 | Pozice R.VZT.2 - Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil; q=340-1750 l/h, DN 25 (G5/4") | ks | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
247 | K | R.VZT.3 | Pozice R.VZT.3 - Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil; q=720-3600 l/h, DN 32 (G6/4") | ks | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
248 | K | R.VZT.4 | Pozice R.VZT.4 - Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil; q=1000-6500 l/h, DN 40 (G2") | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
249 | K | R.VZT.4.a | Ventily R.VZT.4/5 - Elektropohon 24VAC; 0-10V; délka kabelu 2 m | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
250 | K | R.VZT.5 | Pozice R.VZT.5 - Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil; q=2150-11200 l/h, DN 50 (G5/2") | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
251 | K | R.VZT.6 | Pozice R.VZT.6 - Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil; q=4150-24100 l/h, DN 65, PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
252 | K | R.VZT.6.a | Ventily R.VZT.6 - Elektropohon 24VAC; 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| D | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
253 | K | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508
254 | K | 732339108R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 200 l | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510
255 | K | 732429113R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50 | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512
256 | K | 732429114R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 65 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514
257 | K | 732429115R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 80 | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516
258 | K | 732429116R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518
259 | K | 732429117R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 125 | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520
260 | K | 732429118R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 150 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522
261 | K | R.ST.006 | Uvedení do provozu - zdroje tepla a chladu, suché chladiče | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524
262 | K | R732339114R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 2000 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526
263 | K | 28399901R | štítek orientační | kus | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528
264 | K | R732339114R00.1 | Montáž nádoby expanzní tlakové 3000 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530
265 | K | R.OČ.DPI.1 | Sada čidel diferenčního tlaku; měřící rozsah 0-2,5 BAR | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532
266 | K | R.OČ.DPI.2 | Sada čidel diferenčního tlaku; měřící rozsah 0-4 BAR | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534
267 | K | R.OČ.DPI.3 | Sada čidel diferenčního tlaku; měřící rozsah 0-1,6 BAR | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536
268 | K | R.OČ1 | Pozice OČ1 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538
269 | K | R.OČ10 | Pozice OČ10 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540
270 | K | R.OČ11 | Pozice OČ11 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542
271 | K | R.OČ12 | Pozice OČ12 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544
272 | K | R.OČ13 | Pozice OČ13 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546
273 | K | R.OČ14 | Pozice OČ14 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548
274 | K | R.OČ15 | Pozice OČ15 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550
275 | K | R.OČ16 | Pozice OČ16 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552
276 | K | R.OČ17 | Pozice OČ17 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554
277 | K | R.OČ18 | Pozice OČ18 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556
278 | K | R.OČ19 | Pozice OČ19 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558
279 | K | R.OČ2 | Pozice OČ2 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560
280 | K | R.OČ2.1 | Pozice OČ2.1 - Externí frekvenční měnič | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562
281 | K | R.OČ20 | Pozice OČ20 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564
282 | K | R.OČ21 | Pozice OČ21 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566
283 | K | R.OČ22 | Pozice OČ22 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568
284 | K | R.OČ23 | Pozice OČ23 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 570
285 | K | R.OČ24 | Pozice OČ24 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572
286 | K | R.OČ3 | Pozice OČ3 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574
287 | K | R.OČ4 | Pozice OČ4 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576
288 | K | R.OČ5 | Pozice OČ5 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578
289 | K | R.OČ6 | Pozice OČ6 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580
290 | K | R.OČ7 | Pozice OČ7 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582
291 | K | R.OČ8 | Pozice OČ8 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584
292 | K | R.OČ9 | Pozice OČ9 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586
293 | K | R.ST.001 | Pozice 01 - Tepelné čerpadlo vzduch/voda - čtyřtrubková varianta | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588
294 | K | R.ST.002 | Pozice 02 - Tepelné čerpadlo vzduch/voda - dvoutrubková varianta | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590
295 | K | R.ST.003 | Pozice 03 - Suchý chladič | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592
296 | K | R.ST.004 | Pozice 04 - Kompresorový zdroj chladu s vodou chlazeným kondenzátorem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 594
297 | K | R.ST.005 | Průtokový spínač (flow switch); instalace do potrubí - návarek G 1/2" | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596
298 | K | R.ST.007 | Pozice 10 - Elektrokotel - kaskáda o výkonu 360 kW | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598
299 | K | R.ST.008 | Pozice 05 - Tepelný výměník deskový - nemrznoucí směs/voda (čtyřtrubková TČ -Vytápění) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 600
300 | K | R.ST.009 | Pozice 06 - Tepelný výměník deskový - nemrznoucí směs/voda (čtyřtrubková TČ - Chlazení) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602
301 | K | R.ST.010 | Pozice 07 - Tepelný výměník deskový - nemrznoucí směs/voda (dvoutrubková TČ - Vytápění) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604
302 | K | R.ST.011 | Pozice 08 - Tepelný výměník deskový - areálový horkovod/topná voda | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606
303 | K | R.ST.012 | Pozice 09 - Tepelný výměník deskový - ohřev teplé vody (1.tlakové pásmo) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608
304 | K | R.ST.013 | Pozice 36 - Tepelný výměník deskový - ohřev teplé vody (2.tlakové pásmo) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610
305 | K | R.ST.014 | Pozice 11 - Automatická úpravna vody | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612
306 | K | R.ST.015 | Pozice 12 - Bloková úpravna vody | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614
307 | K | R.ST.016 | Pozice 13 - Stanice pro přípravu glykolových směsí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616
308 | K | R.ST.017 | Pozice 14 - Stanice pro přípravu glykolových směsí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618
309 | K | R.ST.018 | Pozice 15 - Čerpadlový expanzní automat | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620
310 | K | R.ST.019 | Pozice 16 - Beztlaká vyrovnávací nádoba pro expanzní automat | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622
311 | K | R.ST.020 | Pozice 17 - Tlaková expanzní nádoba s membránovým vakem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624
312 | K | R.ST.021 | Pozice 18 - Tlaková expanzní nádoba s membránovým vakem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626
313 | K | R.ST.022 | Pozice 19 - Tlaková expanzní nádoba s membránovým vakem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628
314 | K | R.ST.023 | Pozice 20 - Tlaková expanzní nádoba s membránovým vakem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630
315 | K | R.ST.024 | Pozice 21 - Akumulační nádoba vyrobené chladné vody - chiller | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632
316 | K | R.ST.025 | Pozice 22 - Akumulační nádoba vyrobené chladné vody - tepelná čerpadla | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634
317 | K | R.ST.026 | Pozice 23 - Akumulační nádoba vyrobené topné vody - tepelná čerpadla | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636
318 | K | R.ST.027 | Pozice 24a - Trubkový rozdělovač větví chladné vody 5°C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638
319 | K | R.ST.028 | Pozice 24b - Trubkový sběrač větví chladné vody 11°C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640
320 | K | R.ST.029 | Pozice 25a - Trubkový rozdělovač větví chladné vody 7°C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642
321 | K | R.ST.030 | Pozice 25b - Trubkový sběrač větví chladné vody 13°C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644
322 | K | R.ST.031 | Pozice 26a - Trubkový rozdělovač větví topné vody | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646
323 | K | R.ST.032 | Pozice 26b - Trubkový sběrač větví topné vody | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648
324 | K | R.ST.033 | Koncentrovaný roztok - monopropylen glykol | m3 | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650
325 | K | R.ST.034 | Plastový kanystr, objem 100 L | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652
326 | K | R998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny do 48 metrů | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654
| D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
327 | K | 733121232R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm, Oblouk ocelový typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); DN = 125; de = 133,0 mm; de2 = 133 | m | 623.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656
328 | K | 733121228R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 143.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658
329 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 42,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
330 | K | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 693.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662
331 | K | 733111104R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 | m | 31.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664
332 | K | 733121235R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm, Oblouk ocelový typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); DN = 150; de = 159,0 mm; de2 = 159 | m | 354 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666
333 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
334 | K | 733111108R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 57,0 mm | m | 197.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670
335 | K | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm, Oblouk ocelový typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); DN = 65; de = 76,0 mm; de2 = 76,0 m | m | 372 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672
336 | K | R.RP.001 | Nerezová trubka svař.-EN 10217-7-1.4301: 133x3,0 | m | 483.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
337 | K | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá | m | 2778.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676
| P |  | Poznámka k položce: na vzduchu schnoucí | [16 empty] | P | 1
338 | K | 783426160R00.1 | Nátěr syntetický potrubí do DN 250 mm Z + 2x | m | 5289.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678
| D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
339 | K | 733190239R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 159/4,6 do D 219/6,3 | m | 2091.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
340 | K | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 144300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682
341 | K | R.KZ.001 | Izolační objímky pro rozvody chlazení D 20mm až D 219 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 684
342 | K | R.KZ.002 | Další montážní materiál (závitové tyče, natloukací kotvy, apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 686
343 | K | 998767205 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 48 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688
| D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
344 | K | R.RP.002 | Nerezová trubka svař.-EN 10217-7-1.4301: 159x3,0 | m | 366 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690
345 | K | R.RP.004 | Nerezová trubka svař.-EN 10217-7-1.4301: 88,9x3,0 | m | 588.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692
346 | K | 733190109R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65 | m | 722.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 694
347 | K | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 291.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696
348 | K | R.RP.005 | Nerezová trubka svař.-EN 10217-7-1.4301: 76,1x2,6 | m | 350.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698
349 | K | 733190244R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 245/6,3 doD 273/7 | m | 420 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 700
350 | K | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 438.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702
351 | K | R.RP.006 | Nerezová trubka svař.-EN 10217-7-1.4301: 60,3x2,0 | m | 173.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704
352 | K | R.RP.007 | Nerezová trubka svař.-EN 10217-7-1.4301: 48,3x2,0 | m | 109.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706
353 | K | R.RP.008 | Nerezová trubka svař.-EN 10217-7-1.4301: 42,4x2,0 | m | 277.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708
354 | K | R.RP.009 | Nerezová trubka svař.-EN 10217-7-1.4301: 33,7x2,0 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710
355 | K | R.RP.010 | Nerezová trubka svař.-EN 10217-7-1.4301: 26,9x2,0 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712
356 | K | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 674.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714
357 | K | 998733205R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 48 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716
358 | K | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 1281.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718
359 | K | 722172412R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
360 | K | 733190235R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6 | m | 720 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722
361 | K | R.RP.003 | Nerezová trubka svař.-EN 10217-7-1.4301: 108x3,0 | m | 435.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724
362 | K | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 1685.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726
363 | K | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 405.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728
364 | K | 733111102R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 10 | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730
365 | K | 733111106R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm | m | 397.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 732
366 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 54,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; teplota média do 120 °C | m | 67.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [16 empty] | P | 1
367 | K | 733111107R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 51,0 mm | m | 182 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736
368 | K | 733121239R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm, Oblouk ocelový typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); DN = 200; de = 219,0 mm; de2 = 219 | m | 2091.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 738
369 | K | 733121244R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 273, tloušťka stěny 70 mm, Oblouk ocelový typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); DN = 250; de = 273,0 mm; de2 = 273, | m | 420 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740
| D | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
370 | K | 998734205R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 48 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 742

## D.1.4.6-SO-01 - Měření a ... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {eba742b9-33b0-446c-92f0-4de7a8ca1348}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.6-SO-01 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.6 - Měření a regulace jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.6 - Měření a regulace v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.6-SO-01 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 1 - 1. Periferie+Čidla | [5 empty] | 0
| 2 - 2. DDC HW | [5 empty] | 0
| 3 - 3. Nadřízené pracoviště | [5 empty] | 0
| 4 - 4. Rozvaděče MaR | [5 empty] | 0
| 5 - 5. Kabeláž a nosný materiál | [5 empty] | 0
| 6 - 6 - Montáže | [5 empty] | 0
| 7 - 7 - Služby | [5 empty] | 0
| 8 - 8 - Kompletační činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.6-SO-01 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | 1. Periferie+Čidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol__1_MaR | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | Pol__2_MaR | Povětrnostní kryt prostorového čidla rel. vlhkosti a teploty | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | Pol__3_MaR | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | ks | 177 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 177 |  | 177 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | Pol__41_MaR | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | Pol__5_MaR | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 46 |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | Pol__6_MaR | Prostorové čidlo / přest. | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | Pol__7_MaR | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | Pol__8_MaR | Ponorné teplotní čidlo LG-Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | ks | 153 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 153 |  | 153 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | Pol__9_MaR | Ponorné teplotní čidlo LG-Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 17 |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | Pol__10_MaR | Ponorné čidlo teploty Pt100, pasivní -50 .. +200°C, 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | Pol__11_MaR | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | Pol__12_MaR | Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | ks | 203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 203 |  | 203 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | Pol__13_MaR | Kabelové teplotní čidlo, LG-Ni1000, 1,5 m, -30…+130°C | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | Pol__14_MaR | Montážní sada pro kabelové teplotní čidlo | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | Pol__15_MaR | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6 m | ks | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 78 |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | Pol__16_MaR | Sada úchytek a distančních podložek kapiláry (3 + 3 ks) pro pMO aktivní | ks | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 78 |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | Pol__17_MaR | Čidlo tlaku 0…10 bar, 0…10 V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | Pol__18_MaR | Čidlo tlaku 0…16 bar, 0…10 V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | Pol__19_MaR | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | Pol__20_MaR | Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | Pol__21_MaR | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | ks | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 57 |  | 57 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | Pol__22_MaR | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 80 |  | 80 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | Pol__23_MaR | Čidlo pro detekci kyslíku Detekované plyny kyslík – O2 Rozsah měření 15-25% obj. O2, variantně 0-25%obj. O2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | Pol__24_MaR | Ústředna vstup 2x 4-20 mA, /24Vss, 4x poplachový stav, RS485, podsvícený LCD, archivace dat, konfigurační SW, montáž na DIN lištu. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | Pol__25_MaR | kalibrace 1ks čidla O2 v místě instalace vč.dopravného | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | Pol__26_MaR | Dvoustupňový detektor úniku chladiva, 2x binární výstup, 2x 0-10 V / 4-20 mA, RS485 Modbus RTU | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | Pol__27_MaR | Diferenční tlakový spínač 500…2000 Pa | ks | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 64 |  | 64 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | Pol__28_MaR | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 100 |  | 100 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | Pol__29_MaR | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 230 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 230 |  | 230 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | Pol__30_MaR | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. Vně | ks | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 68 |  | 68 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | Pol__31_MaR | Omezovací termostat (TW), 40 až 120 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | Pol__32_MaR | Vysílač 0-10V, 24 VAC, vč. krytu do prostoru | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | Pol__33_MaR | Snímač zaplavení kompaktní, relé | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 46 |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | Pol__34_MaR | Elektromagnetický ventil na vodu DN 50, 230 VAC | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | Pol__35_MaR | Termostat dvojitý 1Z/1R, 0 - 60°C | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | Pol__36_MaR | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. Fce | ks | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 136 |  | 136 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | Pol__37_MaR | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | Pol__38_MaR | Klapkový pohon AC 24V/DC 24..48V, toč., 2-bod, 3-bod, 20Nm, BHF | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | Pol__39_MaR | Klapkový pohon AC 24V/DC 24..48V, toč. řízení DC 0/2..10V, 20Nm, BHF | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | Pol__40_MaR | M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | Pol__41_MaR.1 | 3fázový regulátor pro elektrický ohřev 400V/25A na DIN lištu | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | Pol__42_MaR | Prostorový termostat pro podl.topení, nastavení teploty pod krytem | ks | 246 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 246 |  | 246 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 246 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | Pol__43_MaR | Výkonový zesilovač pro termické pohony,Polovodičové relé 1-fázové pro montáž do DPS, triak | ks | 543 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 543 |  | 543 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 543 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | Pol__44_MaR | Control Module Box, pro žaluziový aktuátor, 180 x 50 x 41,1 mm, IP 20 | ks | 576 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 576 |  | 576 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 576 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | Pol__45_MaR | Žaluziový akční člen KNX, 2x pohon 230 V AC / 6 A, RL modul pro Control Module Box nebo Room Control Box | ks | 576 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 576 |  | 576 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 576 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | Pol__46_MaR | Transformátor 230 V AC na 24 V AC / 30 VA, s vypínačem, provedení na DIN lištu | ks | 543 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 543 |  | 543 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 543 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | Pol__47_MaR | Meteorologická stanice KNX - venkovní teplota, rychlost větru, intenzita osvětlení, detekce deště, GPS, sledování polohy stínu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | Pol__48_MaR | Prostorový přístroj KNX, teplota, displej pro regulaci HVAC, tlačítka pro ovládání žaluzií | ks | 485 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 485 |  | 485 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 485 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | Pol__49_MaR | Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 9x I/O, 230 V | ks | 498 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 498 |  | 498 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 498 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | Pol__50_MaR | Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 18x I/O, 24 V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | Pol__51_MaR | Kryt svorek pro IRC regulátor..110mm, 2 ks | ks | 498 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | 498 |  | 498 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 498 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | Pol__52_MaR | Prostorové tlačítko průmyslové Zap VZT se signalizací chodu | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 40 |  | 40 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | 2. DDC HW |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | Pol__53_MaR | Modulární automatizační stanice, 400x I/O (600x DB), Island bus, 4x Modbus RTU, Modbus TCP; BACnet/IP | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | Pol__54_MaR | Modulární automatizační stanice PXC7, 200x I/O, Island bus, 2x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link; BACnet/IP | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | Pol__55_MaR | Měřící modul, 8x AI, Pt100 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | Pol__56_MaR | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 226 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | 226 |  | 226 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | Pol__57_MaR | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 197 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | 197 |  | 197 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | Pol__58_MaR | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | Pol__59_MaR | Univerzální modul s místním ovládáním a LCD, 8x UIO | ks | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | 95 |  | 95 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | Pol__60_MaR | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 162 |  | 162 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | Pol__61_MaR | Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | Pol__62_MaR | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | 54 |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | Pol__64_MaR | Sběrnicový modul | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | Pol__64_MaR.1 | Instalační rámeček pro dotykový panel 7" | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | Pol__65_MaR | Kabel 3m pro dotykový panel 7" | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | Pol__66_MaR | Systémový integrační regulátor, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link; BACnet/IP | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | Pol__67_MaR | Kompaktní automatizační stanice, 24x (80x) I/O, Island bus, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link; BACnet/IP | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | Pol__68_MaR | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | Pol__69_MaR | Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | Pol__70_MaR | Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| VV |  | 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | Pol__71_MaR | Adresovací kolíčky; 25 ... 48, + 2 resetovací | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| VV |  | 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | Pol__72_MaR | Převodník M-Bus na RS232 a RS485, pro 20 zařízení | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | 3. Nadřízené pracoviště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | Pol__73_MaR | SW licence pro rozšíření SCADA 10 000 DB | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | Pol__74_MaR | SW licence pro rozšíření SCADA 500 DB | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| VV |  | 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | 4. Rozvaděče MaR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | Pol__75_MaR | Ve strojovně VZT 1.PP m.č. Y.01.035 je instalovaný rozvaděč MaR RA1PP1. Je napájen z MDO. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - VZT 1.1 Šatny, hygienické zázemí, sklady a chodby - 2.PP+1.PP - VZT 1.2 Předsterilizační příprava nástrojů - 1.PP - VZT 2 Hlavní vstupní prostory - 1.NP - VZT 31.34 Větrání technických místností - Split Chlazení prostor 1.PP - Měření spotřeb energií - Monitoring mediplyny 1.PP+1.+2.NP - Vazba na 3-tí Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (MDO) = 36kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (MDO) = 34kW . jmenovitý proud rozváděče In (MDO) = 63A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x1800x400 mm + sokl 100mm počet polí 2 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | Pol__76_MaR | Ve strojovně RTCH 1.PP m.č. Y.01.036 je instalovaný rozvaděč MaR RA1PP2. Je napájen z DO | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - Rozdělovač+sběrač topení - Rozdělovač+sběrač chlazení - Předávací stanice tepla, - Vazba na 3-tí Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (DO) = 91kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (DO) = 87kW . jmenovitý proud rozváděče In (DO) = 165A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x5000x400 mm + sokl 100mm počet polí 5 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | Pol__77_MaR | Ve strojovně RTCH 1.NP m.č. Y.1.078 je instalovaný rozvaděč MaR RA1NP1. Je napájen z DO. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - Elektrokotle vč.čerpadel - Zdroj chladu - Suchý chladič - Čerpadla zdroje chladu - TČ02 (2 trubkové provedení) - Čerpadla TČ02 - VZT 31.04 Větrání technických místností - VZT 31.07, 31.08 Větrání technických místností - VZT 31.09, 31.10, 31.11 Větrání technických místností - VZT 31.18, 31.19 Větrání technických místností - VZT 31.21, 31.22 Větrání technických místností - VZT 31.29, 31.31, 31,33 Větrání technických místností - Split Chlazení prostor 1.NP - Dveřní clony 1.NP - Příprava TV1 - Příprava TV2 - Vazba na 3-tí Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (DO) = 169kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (DO) = 161kW . jmenovitý proud rozváděče In (DO) = 267A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x4000x400 mm + sokl 100mm počet polí 4 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | Pol__78_MaR | Ve strojovně VZT 2.NP m.č. Y.2.090 je instalovaný rozvaděč MaR RA2NP1. Je napájen z MDO | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - VZT 3 Ambulance perinatologie - 1.NP - VZT 4 Ambulance neonatologie - 2.NP - VZT 5 Oddělení zobrazovacích metod - 2.NP - VZT 31.01 Větrání technických místností Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (MDO) = 30kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (MDO) = 29kW . jmenovitý proud rozváděče In (MDO) = 63A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x2400x400 mm + sokl 100mm počet polí 3 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | Pol__79_MaR | Ve strojovně VZT 2.NP m.č. Y.2.090 je instalovaný rozvaděč MaR RA2NP1. Je napájen z DO. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - VZT 6 Reprodukční medicína - laboratoře - 3.NP - VZT 7 Reprodukční medicína - zázemí - 3.NP - VZT 8 Reprodukční medicína - zákrokové sály - 3.NP - VZT 10 Jednodenní chirurgie - zázemí zákrokových sálů - 3.NP - VZT 11 Jednodenní chirurgie - zákrokové sály - 3.NP - VZT 17 Gynekologie ARO + pooperační JIP - 4.NP - Split Chlazení prostor 2.+3.+4.NP - Monitoring mediplyny 3.NP Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (MDO) = 81kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (DO) = 77kW . jmenovitý proud rozváděče In (DO) = 160A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 2000x5000x400 mm + sokl 100mm počet polí 5 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | Pol__80_MaR | Ve strojovně VZT 5.NP m.č. Y.5.110 je instalovaný rozvaděč MaR RA5NP1. Je napájen z DO. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - VZT 12 Gynekologie - operační sály, východ - 4.NP - VZT 13 zona 13A, 13B - VZT 42.1+42.2 Požární větrání vybraných prostor dle ČSN 73 0835, čl. 8.1.5 – Monitoring pouze Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (DO) = 24kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (DO) = 23kW . jmenovitý proud rozváděče In (DO) = 45A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 2000x1200x400 mm + sokl 100mm počet polí 1 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | Pol__81_MaR | Ve strojovně VZT 5.NP m.č. Y.5.111 je instalovaný rozvaděč MaR RA5NP2. Je napájen z DO. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - VZT 14 Zázemí gynekologických operačních sálů - 4.NP - VZT 15 Gynekologie - operační sály - dospávání - 4.NP - Monitoring mediplyny 4.+5.NP Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (DO) = 36kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (DO) = 34kW . jmenovitý proud rozváděče In (DO) = 67A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x2000x400 mm + sokl 100mm počet polí 2 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | Pol__82_MaR | Ve strojovně VZT 5.NP m.č. Y.5.112 je instalovaný rozvaděč MaR RA5NP3. Je napájen z DO. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - VZT 26 Porodní oddělení, operační sály - 8.NP - VZT 13 Gynekologie - operační sály, západ - 4.NP - VZT 42.5+42.6+42.9+42.10 Požární větrání vybraných prostor dle ČSN 73 0835, čl. 8.1.5 – Monitoring pouze Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (DO) = 36kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (DO) = 34kW . jmenovitý proud rozváděče In (DO) = 67A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x2400x400 mm + sokl 100mm počet polí 2 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | Pol__83_MaR | Ve strojovně VZT 6.NP m.č. Y.6.096 je instalovaný rozvaděč MaR RA6NP1. Je napájen z DO. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - VZT 21.1 Neonatologie - lůžková jednotka JIRPN - FASÁDY - 6.NP - VZT 21.2 Neonatologie - lůžková jednotka JIRPN - STŘED - 6.NP - Monitoring mediplyny 6.NP Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (DO) = 36kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (DO) = 34kW . jmenovitý proud rozváděče In (DO) = 67A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x2400x400 mm + sokl 100mm počet polí 2 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | Pol__84_MaR | Ve strojovně VZT 7.NP m.č. Y.7.108 je instalovaný rozvaděč MaR RA7NP1. Je napájen z DO. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - VZT 27 Perinatologická JIP - 8.NP - Split Chlazení prostor 7.+8.+9.NP - VZT 42.16+42.6+42.19+42.20 Požární větrání vybraných prostor dle ČSN 73 0835, čl. 8.1.5 – Monitoring pouze - Monitoring mediplyny 7.+8+9.NP Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (DO) = 31kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (DO) = 29kW . jmenovitý proud rozváděče In (DO) = 60A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x2000x400 mm + sokl 100mm počet polí 2 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | Pol__85_MaR | Ve strojovně RTCH 7.NP m.č. Y.7.052 je instalovaný rozvaděč MaR RA7NP2. Je napájen z DO. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - TČ4 (4 trubkové provedení) - Čerpadla TČ 1 - VZT 31.37 Větrání technických místností - VZT 42.13 Požární větrání vybraných prostor dle ČSN 73 0835, čl. 8.1.5 – Monitoring pouze - Vazba na 3-tí Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (DO) = 81kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (DO) = 86kW . jmenovitý proud rozváděče In (DO) = 165A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x2000x400 mm + sokl 100mm počet polí 2 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | Pol__86_MaR | Ve strojovně VZT střecha m.č. Y.S.004 je instalovaný rozvaděč MaR RA10NP1. Je napájen z MDO. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - VZT 9 Ambulance gynekologie - 3.NP - VZT 16 Oddělení patologie - 4.NP - VZT 18 Onko-gynekologie lůžkové oddělení I - SEVER - 5.NP - VZT 19 Lékařské pokoje a administrativní úsek GPK-2.+4.+5.+6. +7.+9.NP - VZT 20 Gynekologie - lůžkové oddělení - JIH - 5.NP - VZT 23 Lůžkové oddělení šestinedělí - 7.NP - VZT 25 Porodní oddělení - SEVER - 8.NP - VZT 28 Porodní oddělení - JIH - 8.NP - VZT 29 Lůžková jednotka - SEVER - 9.NP - VZT 30 Lůžková jednotka - JIH - 9.NP Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (MDO) = 128kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (MDO) = 122kW . jmenovitý proud rozváděče In (MDO) = 225A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x6000x400 mm + sokl 100mm počet polí 6 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | Pol__87_MaR | Ve strojovně VZT střecha m.č. Y.S.004 je instalovaný rozvaděč MaR RA10NP1. Je napájen z DO. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - Centrální a časové funkce pro IRC regulaci - Meteorologická stanice pro IRC regulaci - Datová komunikace na FVE - El. topné kabely – trubní rozvody po střeše - VZT 22 Neonatologie - lůžková jednotka intermediární - 6.NP - VZT 24 Neonatologie - lůžková jednotka intermediární - 7.NP - Split Chlazení prostor střecha - VZT 40 Požární větrání CHÚC typu C - SEVER – Monitoring pouze - VZT 41 Požární větrání CHÚC typu C - JIH – Monitoring pouze Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (MDO) = 132kW součinitel současnosti beta = 0,95 výpočtové zatížení Pn (MDO) = 128kW . jmenovitý proud rozváděče In (MDO) = 255A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x5600x400 mm + sokl 100mm počet polí 5 Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | Pol__88_MaR | Patrový rozvaděč MaR umístěný pod stropem v blízkosti serverovny | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Z rozvaděče je řízeno : - Master komunikace IRC na patře Dveře na 4 šrouby, Přívody a vývody vrchem instalovaný výkon Pi (DO) = 1kW součinitel současnosti beta = 1 výpočtové zatížení Pn (DO) = 1kW . jmenovitý proud rozváděče In (DO) = 6A zkratová odolnost rozváděče Ik´´ min- 10 kA druh soustavy 1 N PE, AC 50Hz,230V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 400x600x250 mm Dodavatel MaR zajistí před uvedením do provozu dodávku potřebných štítků a certifikátů v souladu s platnými předpisy a ČSN normami. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | Pol__89_MaR | Instalační krabice IP66, 240 x 190 x 90 mm,RAL 7035 pro montáž IRC regulátorů jak do podhledů. Obsahuje jištění, trafo 230/24 VAC min. 12 VA,, din lišty, ostatní nutný instalační materiál | ks | 498 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| VV |  | 498 |  | 498 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 498 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | 5. Kabeláž a nosný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol__90_MaR | Plechový kabelový žlab, šířka 400, výška 100. Min. síla mat. žlabu 1.00mm | m | 970 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| VV |  | 970 |  | 970 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 970 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | Pol__91_MaR | Plechový kabelový žlab, šířka 250, výška 100 . Min. síla mat. žlabu 1.00mm | m | 1630 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| VV |  | 1630 |  | 1630 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1630 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | Pol__92_MaR | Plechový kabelový žlab, šířka 125, výška 100. Min. síla mat. žlabu 1.00mm | m | 2140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| VV |  | 2140 |  | 2140 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2140 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | Pol__93_MaR | Plechový kabelový žlab, šířka 125, výška 50. Min. síla mat. žlabu 1.00mm | m | 840 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| VV |  | 840 |  | 840 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 840 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | Pol__94_MaR | Plechový kabelový žlab, šířka 60, výška 50. Min. síla mat. žlabu 1.00mm | m | 1760 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| VV |  | 1760 |  | 1760 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1760 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | Pol__95_MaR | Plechový kabelový žlab, šířka 40, výška 20 | m | 960 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| VV |  | 960 |  | 960 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 960 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | Pol__96_MaR | Trubka pro montáž na povrch, do betonu, do země+C38416 + příslušenství | m | 10200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| VV |  | 10200 |  | 10200 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10200 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | Pol__97_MaR | Trubka ohebná | m | 12800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| VV |  | 12800 |  | 12800 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12800 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | Pol__98_MaR | CYA 6mm | m | 6400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol__99_MaR | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol__100_MaR | Kabel CYKY-O 4x1,5 | m | 1210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol__101_MaR | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 26490 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol__102_MaR | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 2775 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol__103_MaR | Kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 660 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol__104_MaR | Kabel CYKY-J 4x2,5 | m | 875 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol__105_MaR | Kabel CYKY-J 4x4 | m | 1420 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol__106_MaR | Kabel CYKY-J 4x6 | m | 1600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol__107_MaR | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol__108_MaR | Kabel CYKY-J 4x16 | m | 570 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol__109_MaR | Kabel CYKY-J 4x25 | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol__110_MaR | Kabel CYKY-J 4x35 | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol__111_MaR | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 165 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol__112_MaR | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 790 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol__113_MaR | Kabel CYKY-J 7x1,5 | m | 320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol__114_MaR | Kabel NYCY-J 4x1,5 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol__115_MaR | Kabel NYCY-J 4x2,5 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol__116_MaR | Kabel NYCY-J 4x4 | m | 255 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol__117_MaR | Kabel NYCY-J 4x6 | m | 405 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol__118_MaR | Kabel NYCWY-J 4x16 | m | 155 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol__119_MaR | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 | m | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol__120_MaR | Kabel N2XH-J 3x1,5 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol__121_MaR | Kabel JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x0.8 | m | 2240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol__122_MaR | Kabel JYTY-O 2x1 | m | 53630 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol__123_MaR | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 94630 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol__124_MaR | Kabel JYTY-J 7x1 | m | 6130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | Pol__125_MaR | Kabel J-H(St)H 2x2x0.8 | m | 114505 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol__126_MaR | Kabel J-H(St)H 3x2x0.8 | m | 17650 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol__127_MaR | Kabel JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8 | m | 3200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol__128_MaR | Kabel PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m | 27648 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | Pol__129_MaR | Kabel PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m | 1120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol__130_MaR | Kabel PRAFlaSafe X-O 4x1,5 | m | 3243 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | Pol__131_MaR | Kabel PRAFlaSafe X-J 4x1,5 | m | 13525 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | Pol__132_MaR | Kabel PRAFlaSafe X-J 4x2,5 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | Pol__133_MaR | Kabel PRAFlaSafe X-J 4x6 | m | 195 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol__134_MaR | Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 | m | 3075 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | Pol__135_MaR | Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 | m | 186180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | Pol__136_MaR | Kabel PRAFlaCom F 3x2x0,8 | m | 10045 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | Pol__137_MaR | Kabel PRAFlaCom F 4x2x0,8 | m | 2080 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | Pol__138_MaR | Kabel H07V-K 1,5 | m | 260 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol__139_MaR | Patch kabel-5m | Ks | 164 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | Pol__140_MaR | Kabel U/UTP 4x2x0,34 | m | 13385 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | Pol__141_MaR | Kabel UTP 4x2x0,52 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | Pol__142_MaR | Páska hliníková Al 50m × 38mm, pro el.topný kabel | m | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| VV |  | 88 |  | 88 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | Pol__143_MaR | Samoregulační topný kabel 10m 230 V/10 W na 1m | m | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| VV |  | 118 |  | 118 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | Pol__144_MaR | Samoregulační topný kabel 160m 230 V/10 W na 1m | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| VV |  | 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | Pol__145_MaR | Hadice průhledná f6 + příslušenství | m | 520 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| VV |  | 520 |  | 520 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 520 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | Pol__146_MaR | Drobný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - neměřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | 6 - Montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | Pol__147_MaR | Montáž periferií | ks | 5999 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | Pol__148_MaR | Montáž IRC | ks | 498 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | Pol__149_MaR | Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg | ks | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | Pol__150_MaR | Montáž plechových žlabů | m | 8300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | Pol__151_MaR | Montáž a položení trubek | m | 23000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | Pol__152_MaR | Montáž a položení hadic průhledných | m | 520 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | Pol__153_MaR | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - neměřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | Pol__154_MaR | Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material | kg | 385 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | Pol__155_MaR | Položení kabelů pevně uložených | m | 571051 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| D | 7 | 7 - Služby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | Pol__156_MaR | SW fyzických DB datových bodů -viz dokument Funkční schema | ks | 6339 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | Pol__157_MaR | Rozšíření stávající vizualizace (všechny DB) | ks | 11879 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | Pol__158_MaR | Integrace protokolu MODBUS-RTU virtulální ch datových bodů (SPLIT) | ks | 960 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | Pol__159_MaR | Integrace protokolu M-Bus virtulálních datových bodů (MĚŘENÍ SPOTŘEB) | ks | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | Pol__160_MaR | Integrace protokolu virtulálních datových bodů (IRC REGULACE)+monitoring CHÚC C | ks | 4430 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | Pol__161_MaR | Uvedení do provozu MaR | ks | 6339 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | Pol__162_MaR | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - neměřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | Pol__163_MaR | Komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - neměřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | Pol__164_MaR | Zaregulování zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - neměřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol__165_MaR | Předvedení funkčnosti | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - neměřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | Pol__166_MaR | Výchozí revize | ks | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol__167_MaR | Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejicích nákladů TIČR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| D | 8 | 8 - Kompletační činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | Pol__169_MaR | Koordinace, řízení projektu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - neměřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
169 | K | Pol__171_MaR | Drobné stvavební přípomoce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - neměřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342

## D.1.4.7-SO-01 - Medicinál... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {368c0695-1e33-4ebf-8f18-9dcfb06dc002}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.7-SO-01 - Medicinální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.7 - Medicinální plyny jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.7 - Medicinální plyny v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.7-SO-01 - Medicinální plyny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| D1 - Medicinální plyny | [5 empty] | 0
| D2 - Signalizace medicinálních plynů | [5 empty] | 0
| D3 - Ukončovací prvky medicinálních plynů | [5 empty] | 0
| D4 - Zdroj vakua | [5 empty] | 0
| D5 - Zdroje a rozvod laboratorních plynů | [5 empty] | 0
| D6 - Plynová detekce zdrojů laboratorních plynů | [5 empty] | 0
| D7 - Rozvod kapalného dusíku LIN - bez zdroje | [5 empty] | 0
| D8 - Montáže, revize, zkoušky. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.7-SO-01 - Medicinální plyny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Medicinální plyny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 00 | Potrubí 8x1 | m | 436 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 8x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
2 | K | 00.1 | Potrubí 12x1 | m | 4422 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 12x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
3 | K | 00.2 | Potrubí 18x1 | m | 4237 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 18x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
4 | K | 00.3 | Potrubí 22x1 | m | 2857 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 22x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
5 | K | 00.4 | Potrubí 28x1 | m | 167 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 28x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
6 | K | 00.5 | Potrubí 42x1,5 | m | 497 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 42x1,5 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
7 | K | 00.6 | Potrubí 54x2 | m | 281 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 54x2 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
8 | K | 00.7 | Prořez potrubí 3% | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí prořezu potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
9 | K | 00.2.1 | Pájka Ag 45% | g | 36350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pájky Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
10 | K | 00.9 | Tvarovka potrubí 8x1 | ks | 374 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 8x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
11 | K | 00.10 | Tvarovka potrubí 12x1 | ks | 3412 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 12x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
12 | K | 00.11 | Tvarovka potrubí 18x1 | ks | 2288 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 18x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
13 | K | 00.12 | Tvarovka potrubí 22x1 | ks | 1219 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 22x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
14 | K | 00.3.1 | Tvarovka potrubí 28x1 | ks | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 28x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
15 | K | 00.4.1 | Tvarovka potrubí 42x1,5 | ks | 183 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 42x1,5 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
16 | K | 00.15 | Tvarovka potrubí 54x2 | ks | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 54x2 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
17 | K | 00.16 | Chránička pro potrubí 12x1 | ks | 395 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 12x1 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
18 | K | 00.17 | Chránička pro potrubí 18x1 | ks | 196 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 18x1 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
19 | K | 00.18 | Chránička pro potrubí 22x1 | ks | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 22x1 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
20 | K | 00.19 | Chránička pro potrubí 28x1 | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 28x1 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
21 | K | 00.20 | Chránička pro potrubí 42x1,5 | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 42x1,5 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
22 | K | 00.21 | Chránička pro potrubí 54x2 | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kovové chráničky pro potrubí 54x2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
23 | K | 00.22 | Konzolový systém pro potrubí 12x1 | ks | 98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
24 | K | 00.23 | Konzolový systém pro potrubí 18x1 | ks | 217 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
25 | K | 00.24 | Konzolový systém pro potrubí 22x1 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 22x1 mm, Konzole budou kotveny v rozteči max. 2 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
26 | K | 00.25 | Konzolový systém pro potrubí 12x1, 12x1 | ks | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, 12x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
27 | K | 00.26 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1 | ks | 86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 18x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
28 | K | 00.27 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 22x1 | ks | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 22x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
29 | K | 00.28 | Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1 | ks | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 22x1 mm, 22x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 2 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
30 | K | 00.29 | Konzolový systém pro potrubí 12x1, 12x1, 12x1 | ks | 464 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, 12x1 mm, 12x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
31 | K | 00.30 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1, 18x1 | ks | 211 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 18x1 mm, 22x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
32 | K | 00.31 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1, 22x1 | ks | 304 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 18x1 mm, 18x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
33 | K | 00.32 | Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1, 22x1 | ks | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 22x1 mm, 22x1 mm, 22x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 2 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
34 | K | 00.33 | Konzolový systém pro potrubí 22x1, 22x1, 28x1 | ks | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 22x1 mm, 22x1 mm, 28x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 2 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
35 | K | 00.34 | Konzolový systém pro potrubí 22x1, 42x1, 42x1 | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 22x1 mm, 42x1 mm, 42x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 2 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
36 | K | 00.35 | Konzolový systém pro potrubí 12x1, 12x1, 12x1, 12x1 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, 12x1 mm, 12x1 mm, 12x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
37 | K | 00.36 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1, 18x1, 18x1 | ks | 98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 18x1 mm, 18x1 mm, 18x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
38 | K | 00.37 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 22x1, 22x1, 22x1 | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 22x1 mm, 22x1 mm, 22x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
39 | K | 00.38 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 22x1, 22x1, 28x1 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 22x1 mm, 22x1 mm, 28x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
40 | K | 00.39 | Konzolový systém pro potrubí 22x1, 42x1,5, 42x1,5, 54x2 | ks | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 22x1 mm, 42x1,5 mm, 42x1,5 mm, 54x2 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 2 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
41 | K | 00.40 | Uzavírací ventil DN 10 | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ventilu DN 10 Kulový ventil DN 10, PN 16, musí odpovídat použití pro medicinální kyslík Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
42 | K | 00.41 | Uzavírací ventil DN 15 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ventilu DN 15 Kulový ventil DN 15, PN 16, musí odpovídat použití pro medicinální kyslík Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
43 | K | 00.42 | Uzavírací ventil DN 20 | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ventilu DN 20 Kulový ventil DN 20, PN 16, musí odpovídat použití pro medicinální kyslík Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
44 | K | 00.6.1 | Uzavírací ventil DN 25 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ventilu DN 25 Kulový ventil DN 25, PN 16, musí odpovídat použití pro medicinální kyslík Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
45 | K | 00.44 | Uzavírací ventil DN 40 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ventilu DN 40 Kulový ventil DN 25, PN 16, musí odpovídat použití pro medicinální kyslík Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
46 | K | 00.45 | Uzavírací ventil DN 50 | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ventilu DN 50 Kulový ventil DN 25, PN 16, musí odpovídat použití pro medicinální kyslík Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
47 | K | 00.46 | Sestava provozního alarmu | ks | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž sestavy provozního alarmu Obsahuje - uzavírací ventil, čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA, kontrolní manometr 0-1 MPa musí odpovídat použití pro medicinální kyslík, čidlo porovzního alarmu je napojeno na centrální velín - zajišťuje profese MaR Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
48 | K | 00.7.1 | Značení potrubí | m | 12897 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž značení potrubí Součet celkového potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
49 | K | 00.8 | Pájecí plyn | m | 12897 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pájecího plynu Pro celkovou délku potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
50 | K | 00.9.1 | Čistící plyn | m | 12897 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž čistícího plynu potrubí Pro celkovou délku potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
51 | K | 00.50 | Tlaková zkouška - úseková | ks | 256 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž úsekové zkoušky ptrubí Součet úseků za ventilovými krabicemi, jednotlivá patra a jednotlivé stoupačky Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
52 | K | 00.51 | Tlaková zkouška - celková | ks | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž celkové zkoušky ptrubí Tlaková zkouška celého systému Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
| D | D2 | Signalizace medicinálních plynů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 00.52 | Skupinový uzávěr pro 1 plyn, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž skupinového uzávěru Skupinový uzávěr pro 1 plyn (O2), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Obsahuje 1x uzavírací ventil, 1x čidlo klinické signalizace, 1x kontrolní manometr Propojený s příslušným panelem klinické signalizace Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
54 | K | 00.53 | Skupinový uzávěr pro 2 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž skupinového uzávěru Skupinový uzávěr pro 2 plyny (O2, Vac), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Obsahuje 2x uzavírací ventil, 2x čidlo klinické signalizace, 1x kontrolní manometr, kontrolní manometr Propojený s příslušným panelem klinické signalizace Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
55 | K | 00.54 | Skupinový uzávěr pro 3 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž skupinového uzávěru Skupinový uzávěr pro 3 plyny (O2, Air4bar, Vac), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Obsahuje 3x uzavírací ventil, 3x čidlo klinické signalizace, 2x kontrolní manometr, 1x kontrolní vakuometr Propojený s příslušným panelem klinické signalizace Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
56 | K | 00.55 | Skupinový uzávěr pro 4 plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž skupinového uzávěru Skupinový uzávěr pro 4 plyny (2x O2, 2 x Vac), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Obsahuje 4x uzavírací ventil, 4x čidlo klinické signalizace, 2x kontrolní manometr, 2x kontrolní vakuometr Propojený s příslušným panelem klinické signalizace Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
57 | K | 00.56 | Panel klinické signalizace musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž panelu klinické signalizace Panel klinické signalizace s dotykovým displejem musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Musí obsahovat min. signalizaci pro 3 plyny, obsahuje bateriový zdroj pro překlenutí náběhu na záložní zdroj - diesel Propojený s příslušným skupinovým uzávěrem Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
58 | K | 00.57 | Propojovací kabel klinické signalizace CYKY 8x1 | m | 2750 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž propojovacího kabelu Slouží pro propojení čidel ventilové krabice a panelů klinické signalizace Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
| D | D3 | Ukončovací prvky medicinálních plynů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 00.58 | Terminální jednotka pro kyslík | ks | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž terminální jednotky pro kyslík Terminální jednotka s rychlospojkou, instalace pod omítku, Musí odpovídat ČSN EN ISO 9170-1, ČSN EN ISO 9170-2, ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
60 | K | 00.59 | Terminální jednotka pro stlačený vzduch | ks | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž terminální jednotky pro stlačený vzduch Terminální jednotka s rychlospojkou, instalace pod omítku, Musí odpovídat ČSN EN ISO 9170-1, ČSN EN ISO 9170-2, ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
61 | K | 00.60 | Terminální jednotka pro vakuum | ks | 121 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž terminální jednotky pro vakuum Terminální jednotka s rychlospojkou, instalace pod omítku, Musí odpovídat ČSN EN ISO 9170-1, ČSN EN ISO 9170-2, ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
62 | K | 00.61 | Lůžková rampa (vybavení IR5+IR5, 3500 mm) | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
63 | K | 00.62 | Lůžková rampa (vybavení IR6, 2000 mm) | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
64 | K | 00.63 | Lůžková rampa pro (vybavení IR6, 4000 mm) | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
65 | K | 00.64 | Lůžková rampa pro (vybavení IR7, 4250 mm) | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
66 | K | 00.65 | Lůžková rampa (vybavení IR7, 5300 mm) | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
67 | K | 00.66 | Lůžková rampa (vybavení IR8, 2000 mm) | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
68 | K | 00.67 | Lůžková rampa pro (vybavení IR9, 3400 mm) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
69 | K | 00.68 | Lůžková rampa (vybavení IR11, 2000 mm) | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
70 | K | 00.69 | Lůžková rampa (vybavení IR11, 4250 mm) | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
71 | K | 00.70 | Lůžková rampa pro (vybavení IR12, 2000 mm) | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
72 | K | 00.71 | Lůžková rampa (vybavení IR13, 2000 mm) | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
73 | K | 00.72 | Lůžková rampa (vybavení IR13, 3200 mm) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lůžkové rampy Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
74 | K | 00.73 | Zdrojový most (vybavení IM1, 5640 mm) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdrojového mostu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
75 | K | 00.74 | Zdrojový most (vybavení IM1, 6600 mm) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdrojového mostu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
76 | K | 00.75 | Zdrojový most (vybavení IM2, 2100 mm) | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdrojového mostu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
77 | K | 00.76 | Zdrojový most pro (vybavení IM3, 2000 mm) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdrojového mostu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
78 | K | 00.77 | Zdrojový most (vybavení IM4, 2000 mm) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdrojového mostu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
79 | K | 00.78 | Zdrojový sloup (vybavení IS3) | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdrojového sloupu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
80 | K | 00.79 | Stropní stativ (vybavení TT1) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž stropního stativu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
81 | K | 00.80 | Stropní stativ (vybavení TT3) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž stropního stativu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
82 | K | 00.81 | Stropní stativ (vybavení TCH1) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž stropního stativu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
83 | K | 00.82 | Stropní stativ (vybavení TCH2) | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž stropního stativu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
84 | K | 00.83 | Stropní stativ (vybavení TCH4) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž stropního stativu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
85 | K | 00.84 | Stropní stativ, anesteziologický (vybavení TA1) | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž anesteziologického stativu Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
86 | K | 00.85 | Rameno na zeď (s uchycením infuzí) | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ramena na zeď Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
87 | K | 00.86 | Rameno na zeď (s uchycením pro monitor) | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ramena na zeď Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
88 | K | 00.87 | Rameno na zeď (s uchycením infuzí a pro monitor) | ks | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ramena na zeď Lůžková rampa, vybavení dle přílohy C-02 a C-03 této PD Musí odpovídat NV č.54/2015 sb., ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
| D | D4 | Zdroj vakua |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 00.88 | Zdroj vakua | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdroje vakua . 3x vývěva o sacím výkonu 200 m3/hod . 2x zásobník vakua o kapacitě 1 m3 včetně povinné výbavy . Duplexní antibakteriologická filtrace vakua o filtračním výkonu 400 m3/hod . Hrubá filtrace vakua o filtračním výkonu 400 m3/hod . Rozvaděč řízení vakuové stnaice . ventily - DN 50 - 11 ks . propojení vakuové stanice - potrubí Cu, DN 50 o délce 40 m . odfukové potrubí od zdroje vakua - trubka PPR HT DN 110 o délce 100 m, včetně tvarovek Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
| D | D5 | Zdroje a rozvod laboratorních plynů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 00.89 | Zdroj CO2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdroje CO2 . 2x sběrnice láhví pro 2 láhve s připojením láhví, . automatického přepínání včetně: .. automatického přepínání a redukcí se vstupem 200 bar a výstupem 10 bar .. pojistnými ventily za redukční částí automatického přepínání seřízených na 12 bar .. dvojitou finální redukcí pro redukování z 10 bar na výstupní 4 bar .. pojistnými ventily za dvojitou redukcí seřízených na 6 bar . provozního alarmu na výstupu ze stanice .. tlakové čidlo s výstupem 4-20 mA a kontrolní manometr 0-1 MPa . propojení stanice . vyhodnocení provozní signalizace (panel vyhodnocení) Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
91 | K | 00.90 | Zdroj N2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zdroje N2 . 2x sběrnice láhví pro 2 láhve s připojením láhví, . automatického přepínání včetně: .. automatického přepínání a redukcí se vstupem 200 bar a výstupem 10 bar .. pojistnými ventily za redukční částí automatického přepínání seřízených na 12 bar .. dvojitou finální redukcí pro redukování z 10 bar na výstupní 4 bar .. pojistnými ventily za dvojitou redukcí seřízených na 6 bar . provozního alarmu na výstupu ze stanice .. tlakové čidlo s výstupem 4-20 mA a kontrolní manometr 0-1 MPa . propojení stanice . vyhodnocení provozní signalizace (panel vyhodnocení) Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
92 | K | 00.91 | Redukční panel pracoviště pro N2 a CO2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž panelu redukuje tlak ze 4 bar na výstupní tlak 0-2,5 bar, Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
93 | K | 00 | Potrubí 8x1 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 8x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
94 | K | 00.1 | Potrubí 12x1 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 12x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
95 | K | 00.2 | Potrubí 18x1 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí Cu 18x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
96 | K | Pol273 | Prořez potrubí 3% | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž potrubí prořezu potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
97 | K | 00.2.1 | Pájka Ag 45% | g | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pájky Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
98 | K | 00.9 | Tvarovka potrubí 8x1 | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 8x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
99 | K | 00.10 | Tvarovka potrubí 12x1 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 12x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
100 | K | 00.11 | Tvarovka potrubí 18x1 | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž tvarovek pro potrubí 18x1 mm dle ČSN EN 13348 Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
101 | K | 00.22 | Konzolový systém pro potrubí 12x1 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 12x1 mm, Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
102 | K | 00.23 | Konzolový systém pro potrubí 18x1 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
103 | K | 00.26 | Konzolový systém pro potrubí 18x1, 18x1 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pro uchycení potrubí 18x1 mm, 18x1 mm Konzole budou kotveny v rozteči max. 1,5 m Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
104 | K | 00.7.1 | Značení potrubí | m | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž značení potrubí Součet celkového potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
105 | K | 00.8 | Pájecí plyn | m | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pájecího plynu Pro celkovou délku potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
106 | K | 00.9.1 | Čistící plyn | m | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž čistícího plynu potrubí Pro celkovou délku potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
107 | K | 00.51 | Tlaková zkouška - celková | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž celkové zkoušky ptrubí Tlaková zkouška celého systému Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
| D | D6 | Plynová detekce zdrojů laboratorních plynů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 00.92 | Zvuková signalizace (siréna) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
109 | K | 00.93 | Optická signalizace (maják) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
110 | K | 00.94 | Panel zákazu vstupu místnosti zdroje | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
111 | K | 00.95 | Čidlo CO2 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
112 | K | 00.96 | Čidlo O2 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
113 | K | 00.97 | Panel vyhodnocení plynové detekce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
114 | K | 00.98 | Propojení plynové detekce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
| D | D7 | Rozvod kapalného dusíku LIN - bez zdroje |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 00.99 | Vakuově izolované potrubí (vnitřní potrubí 26.9x2) pro kapalný dusík. Potrubí vč. “Clamp” spojů (Johnson coupling) Maximální délka segmentů 6000mm | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž panelu Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
116 | K | 00.100 | Kotvení trasy potrubí LIN | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
117 | K | 00.101 | Manuální uzávěr kapalného dusíku - vakuově izolovaný DN20 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
118 | K | 00.102 | Pojistný ventil na kapalné fázi max přetlak 3.5 bar | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
119 | K | 00.7.1 | Značení potrubí | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž značení potrubí Součet celkového potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
120 | K | 00.9.1 | Čistící plyn | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž čistícího plynu potrubí Pro celkovou délku potrubí Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
121 | K | Pol274 | Tlaková zkouška - celková | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž celkové zkoušky ptrubí Tlaková zkouška celého systému Výpočet vychází z modelu RVT (Revit) | [16 empty] | P | 1
| D | D8 | Montáže, revize, zkoušky. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 00.103 | Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka uvedení do provozu, provozních zkoušek a zkušebního provozu zkoušky dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | [16 empty] | P | 1
123 | K | 00.104 | Předvedení funkčnosti | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka zaškolení obsluhy včetně příslušných dokumentů | [16 empty] | P | 1

## D.1.4.8-SO-01.1 - Zdravot... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {11ee4126-8091-4f1e-bef6-eae2eead3069}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.1 - Zdravotnická technologie dodávaná stavbou
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.8 - Medicínská technologie jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.8 - Medicínská technologie v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.1 - Zdravotnická technologie dodávaná stavbou
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.1 - Zdravotnická technologie dodávaná stavbou
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 15-4008 | operační svítidlo 2-ramenné, stropní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: dodávka vč. montáže stativ s dvěma rameny - na 1 bude satelit a na 1 bude monitor výška nejnižší části stativu min. 240 cm od země příprava pro připojení min. Full HD kamery v jednom satelitu včetně dodání Full HD kamery světelný zdroj LED - monochromatické bílé diody životnost světelného zdroje min. 50.000 hodin ovládání světla přímo na svítidle i z ovládacího panelu na zdi (on/off, intenzita, pro jednotlivé satelity samostatně) ovládání světla přímo na svítidle i z ovládacího panelu na zdi (on/off, intenzita) kabelové propojení satelitu a ovládacího panelu (zadavatel nebude akceptovat bezdrátové ovládání a přenos signálů – WiFi, Bluetooth, …) ekvipotenciální pospojování regulace intenzity osvětlení intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 140.000 lx hloubka osvětlení min 900 mm plynulé nastavení průměru světelného pole v minimálním v rozsahu 200 – 250 mm (ve vzdálenosti 1 m) teplota chromatičnosti v rozmezí 3750 - 4750 K (pevně daná). Zadavatel bude akceptovat i nastavitelnou teplotu chromatičnosti v daném rozmezí. Nastavitelná teplota chromatičnosti nemusí obsáhnout celý interval, musí se v něm pohybovat. výškově nastavitelná poloha satelitu svítidla úhel natočení satelitu svítidla min. 270° a úhel otáčení ramene 360° úhel natočení zobrazovacího monitoru max. 360° ve všech otočných částech nosného systému ramene monitoru se zarážkou bránící protáčení monitoru přenos obrazu z kamery v operačním světle na dodaný monitor přímo přes systém ramen pomocí kabeláže min. 4 ks resterilizovatelných, dle vyhlášky 306 / 2012 Sb., rukojetí pro manipulaci se svítidlem pro každý sestavu (satelit + monitor). Rukojeti musí být resterilizovatelné při teplotě 134 °C po dobu min. 5 minut vnější průměr středového tubusu závěsného systému max. 110 mm video výstup z přípravy na kameru v operační lampě, bude veden do monitoru na rameni operačního svítidla pomocí kabeláže (zadavatel nebude akceptovat bezdrátové ovládání a přenos signálů – WiFi, Bluetooth, …) – kabel dodá a zprovozní uchazeč Monitor u světla: -rozlišení min. FullHD (min. 1920 x 1080 px) -barevný monitor pro použití na operačním sále – medical device -úhel pohledu: horizontálně: 178° / vertikálně: 178° -kontrastní poměr min. 750:1 -úhlopříčka min. 24“ -video vstupy min. 1 x HD-SDI a 1 x na kameru ve světle -přepnutí zdroje vstupního signálu pomocí tlačítka na monitoru (zadavatel nebude akceptovat přepínání zdroje vstupního signálu přepojováním kabelů s obrazovým signálem) Kamera v těle operačního svítidla -rozlišení min. FullHD (min. 1920 x 1080 px) -minimální pracovní vzdálenost v intervalu min. 10 mm (širokoúhlý konec) - 800 mm (konec tele) -citlivost 12 lx -automatické ostření -zamrznutí obrazu -umístění kamery v satelitu -ovládání kamery z ovládacího panelu na zdi (on/off, ostření, zoom, zamrznutí obrazu -kabelové propojení kamery a ovládacího panelu (zadavatel nebude akceptovat bezdrátové ovládání a přenos signálů – WiFi, Bluetooth, …) -video výstup plně kompatibilní s dodávaným monitorem | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 15-4009 | operační svítidlo 2-ramenné, stropní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: dvouramenný stativ pro uchycení operačního svítidla na ramenech budou umístěny dva satelity se stejnými parametry příprava pro připojení FullHD kamery v těle jednoho svítidla, kamera nebude součástí zakázky světelný zdroj LED - monochromatické bílé diody životnost světelného zdroje min. 50.000 hodin ovládání světla přímo na svítidle i z ovládacího panelu na zdi (on/off, intenzita) kabelové propojení satelitu a ovládacího panelu (zadavatel nebude akceptovat bezdrátové ovládání a přenos signálů – WiFi, Bluetooth, …) ekvipotenciální pospojování regulace intenzity osvětlení intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 140.000 lx hloubka osvětlení min 900 mm plynulé nastavení průměru světelného pole v minimálním v rozsahu 200 – 250 mm (ve vzdálenosti 1 m) teplota chromatičnosti v rozmezí 3750 - 4750 K (pevně daná). Zadavatel bude akceptovat i nastavitelnou teplotu chromatičnosti v daném rozmezí. Nastavitelná teplota chromatičnosti nemusí obsáhnout celý interval, musí se v něm pohybovat. index podání barev Ra min. 95 výškově nastavitelná poloha satelitu svítidla úhel natočení satelitu svítidla min. 270° a úhel otáčení ramene 360° min. 2 ks resterilizovatelných, dle vyhlášky 306 / 2012 Sb., rukojetí pro manipulaci se svítidlem pro každý satelit . Rukojeti musí být resterilizovatelné při teplotě 134 °C po dobu min. 5 minut vnější průměr středového tubusu závěsného systému max. 110 mm | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 15-4010 | operační svítidlo 3-ramenné (2xlampa + monitor), stropní | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: tříramenný stativ pro uchycení operačního svítidla na dvou ramenech budou umístěny dva satelity se stejnými parametry na třetím rameni bude min. 24“ monitor (Medical Device) příprava pro připojení min. Full HD kamery v jednom satelitu včetně dodání Full HD kamery světelný zdroj LED - monochromatické bílé diody životnost světelného zdroje min. 50.000 hodin ovládání světla přímo na svítidlech i z ovládacího panelu na zdi (on/off, intenzita, pro jednotlivé satelity samostatně) kabelové propojení satelitů, monitoru a ovládacího panelu (zadavatel nebude akceptovat bezdrátové ovládání a přenos signálů – WiFi, Bluetooth, …) ekvipotenciální pospojování sestavy regulace intenzity osvětlení samostatně pro každý satelit intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 140.000 lx hloubka osvětlení min 900 mm plynulé nastavení průměru světelného pole v minimálním v rozsahu 200 – 250 mm (ve vzdálenosti 1 m) teplota chromatičnosti v intervalu 3750 - 4750 K (pevně daná). Zadavatel bude akceptovat i nastavitelnou teplotu chromatičnosti v daném rozmezí. Nastavitelná teplota chromatičnosti nemusí obsáhnout celý interval, musí se v něm pohybovat. index podání barev Ra min. 95 výškově nastavitelná poloha satelitů svítidla výškově nastavitelná poloha monitoru úhel natočení satelitů svítidla min. 270° a úhel otáčení ramen 360° úhel natočení zobrazovacího monitoru max. 360° ve všech otočných částech nosného systému ramene monitoru se zarážkou bránící protáčení monitoru přenos obrazu z kamery v operačním světle na dodaný monitor přímo přes systém ramen pomocí kabeláže min. 6 ks resterilizovatelných, dle vyhlášky 306 / 2012 Sb., rukojetí pro manipulaci se svítidlem pro každý satelit a pro monitor ke každé dodeávané sestavě (2 satelity a monitor). Rukojeti musí být resterilizovatelné při teplotě 134 °C po dobu min. 5 minut vnější průměr středového tubusu závěsného systému max. 110 mm video výstup z přípravy na kameru v operační lampě, bude veden do monitoru na rameni operačního svítidla pomocí kabeláže (zadavatel nebude akceptovat bezdrátové ovládání a přenos signálů – WiFi, Bluetooth, …) – kabel dodá a zprovozní uchazeč do monitoru bude přiveden vstup signálu HD-SDI ze samostatného panelu/zásuvky zakončené BNC konektorem na stěně operačního sálu pomocí koaxiálního kabelu (útlum max. 37 dB / 100 m), délka min. 15 m od stativu (panel/zásuvku s BNC konektorem a koaxiální kabel dodá, namontuje a zprovozní uchazeč Monitor u světel: -rozlišení min. FullHD (min. 1920 x 1080 px) -barevný monitor pro použití na operačním sále – medical device -úhel pohledu: horizontálně: 178° / vertikálně: 178° -kontrastní poměr min. 750:1 -úhlopříčka min. 24“ -video vstupy min. 1 x HD-SDI a 1 x na kameru ve světle -přepnutí zdroje vstupního signálu pomocí tlačítka na monitoru (zadavatel nebude akceptovat přepínání zdroje vstupního signálu přepojováním kabelů s obrazovým signálem) Kamera v těle operačního svítidla -rozlišení min. FullHD (min. 1920 x 1080 px) -minimální pracovní vzdálenost v intervalu min. 10 mm (širokoúhlý konec) - 800 mm (konec tele) -citlivost 12 lx -automatické ostření -zamrznutí obrazu -umístění kamery v satelitu -ovládání kamery z ovládacího panelu na zdi (on/off, ostření, zoom, zamrznutí obrazu -kabelové propojení kamery a ovládacího panelu (zadavatel nebude akceptovat bezdrátové ovládání a přenos signálů – WiFi, Bluetooth, …) -video výstup plně kompatibilní s dodávaným monitorem | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 15-4011 | operační svítidlo 1-ramenné, stropní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: dodávka vč. montáže stativ s jedním ramenem, na kterém bude satellit příprava pro připojení FullHD kamery v těle svítidla, kamera nebude součástí zakázky světelný zdroj LED - monochromatické bílé diody životnost světelného zdroje min. 50.000 hodin ovládání světla přímo na svítidle i z ovládacího panelu na zdi (on/off, intenzita) kabelové propojení satelitu a ovládacího panelu (zadavatel nebude akceptovat bezdrátové ovládání a přenos signálů – WiFi, Bluetooth, …) ekvipotenciální pospojování regulace intenzity osvětlení intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 140.000 lx hloubka osvětlení min 900 mm plynulé nastavení průměru světelného pole v minimálním v rozsahu 200 – 250 mm (ve vzdálenosti 1 m) teplota chromatičnosti v rozmezí 3750 - 4750 K (pevně daná). Zadavatel bude akceptovat i nastavitelnou teplotu chromatičnosti v daném rozmezí. Nastavitelná teplota chromatičnosti nemusí obsáhnout celý interval, musí se v něm pohybovat. index podání barev Ra min. 95 výškově nastavitelná poloha satelitu svítidla úhel natočení satelitu svítidla min. 270° a úhel otáčení ramene 360° min. 2 ks resterilizovatelných, dle vyhlášky 306 / 2012 Sb., rukojetí pro manipulaci se svítidlem pro každý satelit . Rukojeti musí být resterilizovatelné při teplotě 134 °C po dobu min. 5 minut vnější průměr středového tubusu závěsného systému max. 110 mm | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 19-0010 | vana pro porody do vody | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka vč. montáže vnitřní a vnější plášť z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, ručně laminované, spojení zajišťující snadné čištění reliéf vnitřního pláště vany uzpůsobený pro vedení porodu ve vaně (zábrany na nohy proti sklouznutí) vnitřní integrovaný stupínek a vyvýšená tvarovaná plocha k sezení ergonomicky tvarované opěrky rukou možnost výběru barevného provedení vany, křesla a schůdků dle vzorníku RAL příslušenství pro každou vanu: vložené křeslo vyrobené z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, odnímatelné (umožňuje prodlužení prostoru na nohy pro vysoké ženy, nebo jako dodatečná pomůcka pro vstup pro malé ženy) boční schůdky s nerez madlem, zabezpečené proti převrácení s možností přesunutí kolem vany pomocí koleček elektronický systém plnění vody, mimo jiné zabraňující přetečení vany termostatická baterie rychlé připojení sprchové hadice systém ohřevu teplé vody, udržující teplotu ve vaně rukojeti/madla vany předem montované, ergonomicky umístěné na plášti vany, 1 pár revizní dvířka v barevném provedení vany, na boční straně vnějšího pláště (tak aby bylo možné vanu přisadit ke stěně) osvětlení pod vodou, 1 pár viz. dokument D.1.4.8-SO-01-B-19_Instalační plány (IP91) | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 19-0050 | žebřiny | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka vč. montáže Rozměry: 2200 mm (výška) x 800 mm (šířka) Materiál: Vysoce kvalitní dřevo (např. bukové dřevo). Pevná a stabilní konstrukce, odolná proti mechanickému poškození, bezpečné a stabilní upevnění ke zdi nebo podlaze, odpovídající normám bezpečnosti. Musí být navrženy tak, aby minimalizovaly riziko úrazu (např. zaoblené hrany) Nosnost: Minimálně 150 kg Povrchová úprava: Antibakteriální nátěr vhodný pro použití v zdravotnických zařízeních Výrobek musí splňovat všechny relevantní normy a bezpečnostní předpisy pro použití ve zdravotnických zařízeních (např. ČSN EN 12346, ČSN EN ISO 20957) Snadno čistitelný povrch, odolný vůči dezinfekčním prostředkům | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 19-6020 | držák na cvičební míče - tyč | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka vč. montáže materiál: nerezová ocel AISI 304 pro snadnou údržbu, ideálně svařovaná vhodné pro různé velikosti gymnastických míčů (až o průměru 85 cm) minimálně tři montážní otvory pro bezpečné upevnění do zdi různých typů (stabilní a odolná proti vytržení ze zdi) se schopností udržet gymnastický míč o hmotnosti až 5kg | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 19-6021 | stropní závěs (nosnost 200kg) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka vč. montáže a vhodného kotvení materiál: nerezová ocel AISI 304 pro snadnou údržbu nosnost: 200 kg - pro houpadlo se zátěží | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 19-6022 | nástěnný hák pro houpadlo (TRX) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka vč. montáže a vhodného kotvení materiál: nerezová ocel AISI 304 pro snadnou údržbu nosnost: 250 kg otočné provedení držáku určen pouze pro "úklid/zavěšení" nezatížené houpačky | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 19-6023 | stropní hák se sítí na gymnastické míče | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka vč. montáže a vhodného kotvení materiál: nerezová ocel AISI 304 pro snadnou údržbu nosnost: min. 30kg síť na až 4 gymnastické míče materiál sítě vhodný do zdravotnictví | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 19-6024 | stropní hák na závěsnou houpačku, nosnost 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka vč. montáže a vhodného kotvení materiál: nerezová ocel AISI 304 pro snadnou údržbu nosnost: 200 kg | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 24-5010 | stropní zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: nosnost min. 300 kg, nouzové vypnutí kompletní funkční systém obsahující: 1 pevná kolejnice, délka 4500 mm vč. záslepek zvedací kazeta stropního systému jezdec kazety ovladač nabíječka závěsná hrazda a závěsný systém pro zvedání pacienta v horizontální poloze včetně vyrovnávání těžiště závěsu zvedací plachta/zvedací popruhy spojovací a kotvící materiál | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 24-9011 | rehabilitační závěsný systém | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Profesionální fyzioterapeutické zařízení s třemi traverzami Zařízení pro fyzioterapeutické a rehabilitační cvičení vhodné pro použití v nemocnicích, rehabilitačních centrech a fyzioterapeutických klinikách. Systém slouží ke cvičení uzavřených i otevřených řetězců (cvičení s přenosem váhy těla). Přesné, jemné a plynulé dávkování zátěže pomocí popruhů a elastických lan (ty lze použít ke cvičení proti odporu, ale též jako dopomoc, tedy nadlehčení klienta). Výhodou je, že dopomoc není pasivní, ale za současné pohybové funkce klienta – což je pro řízení pohybu zásadní výhoda oproti pasivním pohybům). Rozměry: Délka - Přibližně 3 metry (přesná délka závisí na specifikaci traverz); Šířka - Přibližně 1 metr; Výška - Nastavitelná (minimálně 2,4 metru) Všechny komponenty jsou označeny značkou Medical Device. Rotační cvičení lze provádět na zádech, boku i na břiše a to v případě terapie pánve i krční páteře. Konstrukce: Vysoce kvalitní kov (např. ocel) s antikorozní povrchovou úpravou - práškové lakování nebo podobná ochranná vrstva Nosnost: Minimálně 200 kg celkové hmotnosti (zahrnující uživatele a terapeutické vybavení) Travery: 3 pevné travery, vyrobené z odolného materiálu, vhodné pro upevnění terapeutického systému Snadno nastavitelné posuvné traversy na stropní posuvné konstrukci. (ovládající se pohybem paže a jediným pohybem dojde k zaseknutí lana a tím je traverza bezpečně zastavena proti posunutí). Nastavitelné popruhy a držáky: Pro individuální přizpůsobení cvičení Příslušenství: Popruhy a lana: Vysoce kvalitní, odolné proti opotřebení, s možností snadného nastavení délky Karabiny a spojovací prvky: Bezpečné a pevné, s jednoduchým systémem upevnění 3 x Trainer s akrálními popruhy;1 x AXIS s akrálními popruhy; 2 x pánevní popruh ; 2 x terapeutický popruh ; 1 x krční popruh ;1 x akrální popruh s úchytem (Power Grip); 1 x uvolňovač lan; 8 x elastická lana 30/60 cm červená/černá, s vysokým/nízkým odporem; 4 x lana, 30/60 cm; 1 x lano 5 m, s úchytem; 1 x válec 15 x 50 cm; 2 x balanční podložka; 1 x AXIS zásek lan; 3 x AXIS karabiny; 1 x AXIS montážní sada Axis; 1 x montážní sada Trainer; 2 x věšák lan a popruhů; 1 x Mini/Trainer manuál pro uživatele; 1 x plakát se cviky ; 1 x AXIS plakát se cviky; 1 x AXIS manuál pro uživatel viz. dokument D.1.4.8-SO-01-B-19_Instalační plány (IP90) např. Redcord | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 30-8010 | pracoviště s dřezem a se spodním odtahem, s čerpáním formolu,včetně monitoru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Výška pracovní plochy 90 cm. Osvětlení barvy cool white umístěné v horní části přikrajovacího boxu. Min. požadovaný průtok vzduchu u dolního odtahu 1000-1500 m3/h. rozměr délka 2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby viz. dokument D.1.4.8-SO-01-B-19_Instalační plány (IP30) | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 33-1010 | zástěna včetně teleskopické tyče, kotvená do stěny, délka 2,2m | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: dodávka vč. montáže hliníková teleskopická zástěna (850-2200mm) stěnové držáky, nebo držáky s možností montáže na medicinální most nutná koordinace s dodavatelem medicinálních plynů neprůhledný závěs výšky 175cm, nehořlavý, antibakteriální, pratelný do 60°C tkanina splňuje podmínky požární třídy B1 podle DIN 4102-1 obě strany tkaniny jsou stejné dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 33-1020 | variabilní kolejnicový systém zástěn - rohový, délka cca 2,6m | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: dodávka vč. montáže hliníková teleskopická zástěna, sklopná ke stěně stěnové držáky neprůhledný závěs výšky 175cm, nehořlavý, antibakteriální, pratelný do 60°C tkanina splňuje podmínky požární třídy B1 podle DIN 4102-1 obě strany tkaniny jsou stejné dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 33-1021 | variabilní kolejnicový systém zástěn - tvar "U, délka cca 4,5m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: systém pevně montovaných kolejnic z hliníku pro závěsy vč. montážních prvků pro ukotvení kolejnic do stropu a stěn dle dispozice neprůhledný závěs výšky 175cm, nehořlavý, antibakteriální, pratelný do 60°C tkanina splňuje podmínky požární třídy B1 podle DIN 4102-1 obě strany tkaniny jsou stejné dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 33-1040 | variabilní kolejnicový systém zástěn - tvar "U", délka cca 7m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: systém pevně montovaných kolejnic z hliníku pro závěsy vč. montážních prvků pro ukotvení kolejnic do stropu a stěn dle dispozice neprůhledný závěs výšky 175cm, nehořlavý, antibakteriální, pratelný do 60°C tkanina splňuje podmínky požární třídy B1 podle DIN 4102-1 obě strany tkaniny jsou stejné dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 33-1050 | variabilní kolejnicový systém zástěn - rohový, délka cca 3,0m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: systém pevně montovaných kolejnic z hliníku pro závěsy vč. montážních prvků pro ukotvení kolejnic do stropu a stěn dle dispozice neprůhledný závěs výšky 175cm, nehořlavý, antibakteriální, pratelný do 60°C tkanina splňuje podmínky požární třídy B1 podle DIN 4102-1 obě strany tkaniny jsou stejné dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 33-1051 | variabilní kolejnicový systém zástěn - rovný, délka cca 3,5m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: systém pevně montovaných kolejnic z hliníku pro závěsy vč. montážních prvků pro ukotvení kolejnic do stropu a stěn dle dispozice neprůhledný závěs výšky 175cm, nehořlavý, antibakteriální, pratelný do 60°C tkanina splňuje podmínky požární třídy B1 podle DIN 4102-1 obě strany tkaniny jsou stejné dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 33-1061 | variabilní kolejnicový systém zástěn, délka cca 6,5m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: systém pevně montovaných kolejnic z hliníku pro závěsy vč. montážních prvků pro ukotvení kolejnic do stropu a stěn dle dispozice neprůhledný závěs výšky 175cm, nehořlavý, antibakteriální, pratelný do 60°C tkanina splňuje podmínky požární třídy B1 podle DIN 4102-1 obě strany tkaniny jsou stejné dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 33-1062 | variabilní kolejnicový systém zástěn, délka cca 16m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: systém pevně montovaných kolejnic z hliníku pro závěsy vč. montážních prvků pro ukotvení kolejnic do stropu a stěn dle dispozice neprůhledný závěs výšky 175cm, nehořlavý, antibakteriální, pratelný do 60°C tkanina splňuje podmínky požární třídy B1 podle DIN 4102-1 obě strany tkaniny jsou stejné dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 33-1063 | variabilní kolejnicový systém zástěn, délka 8m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: systém pevně montovaných kolejnic z hliníku pro závěsy vč. montážních prvků pro ukotvení kolejnic do stropu a stěn dle dispozice neprůhledný závěs výšky 175cm, nehořlavý, antibakteriální, pratelný do 60°C tkanina splňuje podmínky požární třídy B1 podle DIN 4102-1 obě strany tkaniny jsou stejné dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 36-6205 | zástěna včetně teleskopické tyče, kotvená do medicilního mostu, délka 1,6m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: hliníková teleskopická zástěna (650-1600mm) držáky s možností montáže na medicinální most neprůhledný závěs výšky 175cm, nehořlavý, antibakteriální, pratelný do 60°C tkanina splňuje podmínky požární třídy B1 podle DIN 4102-1 obě strany tkaniny jsou stejné nutná koordinace s dodavatelem medicinálních plynů dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 36-6206 | zástěna včetně teleskopické tyče, kotvená do stěny/medicinálního mostu, délka 2,2m | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: hliníková teleskopická zástěna (850-2200mm) stěnové držáky, nebo držáky s možností montáže na medicinální most neprůhledný závěs výšky 175cm, nehořlavý, antibakteriální, pratelný do 60°C tkanina splňuje podmínky požární třídy B1 podle DIN 4102-1 obě strany tkaniny jsou stejné dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
26 | K | 39-9002 | sprchový a dezinfekční panel s výlevkou, nerezový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: viz. dokument D.1.4.8-SO-01-B-19_Instalační plány (IP09) z nerezového plechu slouží k umývání klientů a k následné desinfekci van, sprchovacích lehátek, křesel, židlí apod. Skládá se ze tří částí. Ze sprchovací částí, desinfekčního přístroje a splachovací výlevky Sprchovací část se skládá termostatické baterie se sprchovací hadicí s růžicí se STOP ventilem. Baterie má aretaci na bezpečnou teplotu vody 38 stupňů, aby nemohlo dojít k opaření Klienta. Desinfekční přístroj slouží k výrobě roztoku z koncentrátu. Desinfekční přístroj je napojen na tlakovou vodu. Do přístroje se vkládá koncentrát v kanystru z boku panelu. Přístroj je vybaven bezpečnostním zpětným ventilem a uzavíracím ventilem. Desinfekční sprcha je ukončena růžicí se stop ventilem. | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 33-9010 | věšák na RTG zástěry | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: dodávka vč. montáže, kotvení na stěnu rozměry cca. š26 cm x h59 cm x v9,5 cm materiál: nerez ocel AISI304 nosnost 1 ramínka: 7 kg; celková nosnost: 35 kg | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 33-9020 | věšák na obuv | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: dodávka vč. montáže, kotvení na stěnu rozměry cca. š100 cm x h13 cm x v150 cm materiál - nerez AISI304 na min. 20 párů bot | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 39-9901 | sklopný hák na zeď | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: dodávka vč. montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 40-1010 | závěsný laminární strop | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: laminární box s vertikálním prouděním, plně automatizovaný provoz řízený mikroporcesorovou jednotkou, rychlost proudění v rozsahu 0,2 až 0,6 m/s, intenzita osvětlení min. 700 lx, prosklené boční stěny, HEPA filtrace s účinností 99,99 % rozměr max. 125 x 60 cm (š x h) plášť modulu z pozinkovaného plechu | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 40-1030 | digestoř s horním odtahem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: rozměry: 1500x900x2550 (2715 s vysunutým oknem) odpovídá evropské normě ČSN EN 14 175-Digestoře ocelový bílý korpus hrdlo pro VZT ø250 , výška hrdla 2600 pracovní plocha: HPL s vysokou chemickou odolností , výška 900 (pro práci ve stoje) vnitřní prostor DG obložen HPL s vysokou chemickou odolností výsuvná zásuvka pod pracovní deskou manuálně ovládané výsuvné okno z bezpečnostního skla dělené na 3 části, posuvné horizontálně i vertikálně, ocelový černý rám demontovatelná mříž, 2 podélníky + 3 svislice LED osvětlení, uzemňovacím bod ovládací displej, hlavní vypínač, signály o poloze okna (otevřeno/zavřeno) spodní skříňka pod pracovní deskou šířka cca 1400 Média: 4x vnější zásuvka 230V/16A, IP 44 pod pracovní deskou (2x vlevo, 2x vpravo) 1x dvojzásuvka strukturované kabeláže RJ45 dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 41-4020 | trezor na opiáty cca 40 l | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: na klíček, vhodný na uskladnění opiátů | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 41-4021 | trezor cca 60l | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: na klíček, vhodný na uskladnění opiátů | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 42-1211 | variabilní policový systém na bloky, 6 polic | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1000/400/2000mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby nosnost police min. 250 kg, nosnost policového systému 1,5 t 6 polic … 90 archivních papírových krabic á 300 bloků materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.8-SO-01.2 - Zdravot... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {93db9141-d265-46a2-97b4-cf05051a82d8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.2 - Zdravotnická technologie s požadavkem na stavební připravenost- nevyplňovat, není předmětem ZŘ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.8 - Medicínská technologie jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.8 - Medicínská technologie v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.2 - Zdravotnická technologie s požadavkem na stavební připravenost- nevyplňovat, není předmětem ZŘ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.2 - Zdravotnická technologie s požadavkem na stavební připravenost- nevyplňovat, není předmětem ZŘ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 11-1810 | mamograf | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Izocentrické C rameno s elektromotorickými pohyby. Výškové nastavení C ramena v rozsahu mezi krajními polohami min. 70 cm. Rotace C ramena ≥ 180° (minimálně 90° na každou stranu). Vzdálenost ohnisko – detektor (SID) ≥ 65 cm. Digitální zobrazení úhlu rotace ramene, síly a tloušťky komprese na gantry mamografu. Motorizovaný kompresní systém pro individuální nastavení komprese – optimální nastavení komprese podle poddajnosti prsní tkáně. Možnost manuálního nastavení kompresní síly. Automatická dekomprese po expozici. Ovládání rotací, výškového přizpůsobení C ramena a síly komprese prostřednictvím ovládacích prvků na umístěných po obou stranách gantry mamografu. Nožní ovládání výškového přizpůsobení C ramena a kompresního systému po obou stranách gantry prostřednictvím nožních pedálů (2 ks pedálů). Odnímatelný ochranný štít. Vysokofrekvenční generátor integrovaný v gantry mamografu. Výkon generátoru přizpůsobený pro tomosyntézu i kontrastní mamografii. Rentgenová lampa s rotační anodou. Dvě velikosti ohniska rentgenové lampy. Detektor obrazu s přímou konverzí rentgenového záření a velikostí aktivní plochy (plocha určená pro tvorbu obrazu) o rozměru min. 24 × 29 cm. Velikost pixelu detektoru obrazu ≤ 100 µm. Plně automatický kolimační systém v závislosti na velikosti připojené kompresní desky. Světelné zaměřovací pole. Systém pro redukci rozptýleného záření. Plně automatický expoziční mód pro optimální nastavení expozičních parametrů v závislosti na denzitě a tloušťce prsní tkáně. Manuální expoziční mód pro samostatné nastavení expozičních parametrů (filtrace, kV, mAs). Režim pro snímkování pacientek s prsními implantáty. Akviziční mód pro digitální tomosyntézu (viz požadavky níže). Akviziční mód pro pořízení zvětšených snímků. Digitální tomosyntéza – soubor nízkodávkových 2D projekcí zájmové oblasti pořízených z různých úhlů během jedné akvizice. Rozsah snímkovacího úhlu rentgenové lampy ≥ 15° (minimálně 7,5° na každou stranu). Kompresní desky pro tomosyntézu stejné jako pro diagnostickou a screeningovou mamografii (viz požadavky níže). SW pro tvorbu 2D obrazů z tomosyntetických dat bez nutnosti dalších expozic (syntetická vizualizace 2D obrazů). Akviziční stanice skládající se z monitoru (viz požadavky níže) a ovládacího pultu s rozhraním pro: nastavení akvizičních parametrů (nastavení akvizičního módu – kV, mA, mAs, filtrace, projekce), základní postprocesingové funkce (windowing, filtrace, elektronické clony, anotace (označení stran, komentář), měření úhlů, vzdáleností, možnost měření střední hodnoty pixelu a směrodatné odchylky v ROI), správa pacienta (výběr, editace). Workflow akviziční stanice založené na filozofii „jednoho kliku“ – po pacienta z databáze („1 klik“) začne procedura vyšetření bez nutnosti dalších potvrzování („kliků“) i mezi jednotlivými expozicemi (jednotlivé expozice se nemusí potvrzovat na akviziční stanici). Jednotlivé projekce se nastavují do přednastavených pozic dle protokolu vyšetření prostřednictvím ovládacího prvku na gantry mamografu. Součástí akviziční stanice musí být ochranná skleněná zástěna s ekvivalentem stínění minimálně 0,3 mm Pb. Demografická pacientská data musí být posílána přímo z NIS pomocí DICOM Modality Worklist (viz požadavek níže). V případě potřeby možnost manuálního zadání pacientských demografických dat. Automatické odesílání DICOM dat na předem určené destinace. Identifikace uživatele pomocí hesel. Monitor: medicínský atest velikosti úhlopříčky min. 19“; rozlišení ≥ 3 Mpix. zavěšený na pohyblivém rameni pro zajištění ergonomie. Náhled pořízeného rtg obrazu do 10 sekund od ukončené expozice. Připravenost přístroje pro další expozici do 15 sekund od ukončené expozice. Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interní HDD s kapacitou min. 1 TB a s možností vyhledávání min. dle jména pacienta, rodného čísla pacienta, data vyšetření nebo typu vyšetření. Možnost volby expozice prostřednictvím ručního tlačítka nebo nožním pedálem. Výškově stavitelný ovládací pult. Integrovaný záložní zdroj el. energie pro ukončení práce s mamografem v případě výpadku el. energie (pro ukončení rekonstrukce obrazu snímku, datového přenosu DICOM dat do PACS). V DICOM hlavičkách získaných snímků záznam o jedinečné identifikaci přístroje (Station name), modalitě, identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo), váha a výška pacienta, data vyšetření, součinu kermy a plochy, napětí na rentgence, expozičním času a proudu anebo elektrickém množství, tloušťky a síly komprese. USB rozhraní pro výstup obrazových dat ve formátu DICOM (včetně vytvoření a uložení souboru DICOMDIR na médium), TIFF, JPG. Plná DICOM konektivita dle DICOM Conformance Statement kupujícího. Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem kupujícího, dle DICOM Conformance Statement kupujícího, síťový protokol TCP/IP, síťová karta minimálně 1 Gb/s. oba přístroje vybavené tomosyntézou 1 ks přístroje vybaven stereotaktickou jednotkou | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 11-1870 | skiagrafický RTG systém na stropním závěsu s vertigrafem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno a dle budoucího trhu Stacionární RTG přístroj skiagrafický s přímou digitalizací Technická specifikace RTG zářič s automatickým kolimátorem se světelným zaměřovačem s možností manuální korekce, uchycení ke stropnímu závěsu. Stropní závěs pro RTG zářič s plnou motorizací pohybů ve všech osách. Vysokofrekvenční generátor VN napětí s vysokým výkonem: Vyšetřovací stůl s detektorem s pevným napájením a přenosem dat, plovoucí deskou s motorizovanou elevací, s vysokou nosností Vertigraf s detektorem s pevným napájením a přenosem dat, s motorizovaným vertikálním posunem Samostatný bezdrátový detektor pro snímkování pacientů na lůžku Vysokofrekvenční generátor VN napětí s expoziční automatikou Výkon min. 80 kW Minimální rozsah výstupního napětí: od 40 kV do 150 kV Minimální rozsah expozičního času: od 1 ms do 2 s Minimální rozsah proudu: od 10 do 1000 mA Orgánové předvolby expozičních programů s pamětí pro cca 500 programů Expoziční automatika AEC pro min. 3 komůrky DAP metr Stropní závěs: Manuální i motorický pojezd: podélný posun, příčný posun, vertikální pojezd, rotace rentgenky Rozsah v podélném směru: min. 400 cm Rozsah v příčném směru: min. 300 cm Rozsah ve vertikálním směru: min. 170 cm Automatické sledování a nastavování vzájemné pozice RTG zářiče a detektoru ve stolu i vertigrafu (AutoTracking) Plně automatické nastavené pozic RTG zářiče i detektorů dle zvolené orgánové předvolby (Autopositioning) Plné HW i SW vybavení pro automatickou akvizici a složení minimálně 3 snímků dlouhých kostí do jednoho snímku (AutoStitching) na stole i u vertigrafu Rentgenový zářič: Malé ohnisko max. 0,6 mm Velké ohnisko max. 1,2 mm Tepelná kapacita anody min. 600 kHU Tepelná kapacita zářiče min. 2.000 kHU Ochlazování anody min. 140 kHU/min Rotace anody min. 9.000 ot/min Rotace rentgenky: kolem vertikální osy min. ±150° Rotace rentgenky: kolem horizontální osy min. ±120° Kolimátor: Digitální barevný dotykový displej s možností nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, expozičních parametrů, zobrazení úhlu náklonu rentgenky i detektoru Světelné znázornění nastaveného RTG pole s laserovou lokalizací a LED světlem Přídavná filtrace 0,1 – 0,3 mm Cu s motorickým i manuálním nastavením Rotace min. ± 45° Detektory: 3 ks digitální detektory pro snímkování ve stole, vertigrafu a pro volné snímkování Detektor pro vyšetřovací stůl a vertigraf, 2 ks: Technologie detektoru: a-Si, scintilátor CsI Rozměr aktivní plochy: min. 420 x 420 mm Velikost pixelu (pitch): max. 150 µm Dynamický rozsah AD konverze min. 16 bitů Detektor pro volné snímkování, 1 ks: Technologie detektoru: a-Si, scintilátor CsI Rozměr aktivní plochy: min. 420 x 345 mm Velikost pixelu (pitch): max. 140 µm Dynamický rozsah AD konverze min. 16 bitů Bezdrátový přenos dat a napájení z integrované baterie při pozici mimo stůl Drátový přenos dat i napájení při pozici ve stole Vysoká kvantová účinnost DQE min. 75 % Hmotnost detektoru vč. baterie max. 2,5 kg Max. zatížení volného detektoru min. 350 kg Požadujeme kompatibilitu nabízeného přístroje s detektory Samsung S4335-AW a S4343-AWM Vyšetřovací stůl: Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou Minimální výška desky stolu: max. 55 cm Rozsah elevace: min. 35 cm Velikost desky stolu: min. 240 x 80 cm Nosnost stolu: min. 300 kg Minimálně tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku Mřížka pro SID 100 120 cm s možností uživatelského vyjmutí Možnost ovládání stolu z obou stran Vertigraf: Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s náklonem desky Náklon detektoru v minimálním rozsahu: od +90° do -20° Motorizovaný vertikální rozsah pohybu: min. 140 cm Minimálně tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku Nejnižší výška středu detektoru od podlahy max. 30 cm Mřížka pro SID 115 180 cm s možností uživatelského vyjmutí Akviziční stanice: Stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu Hardware minimálně: LCD monitor s úhlopříčkou min. 19“ a rozlišením min. 1,2 Mpix Obrazová kapacita 10 000 snímků Klávesnice a myš Software minimálně: Zpracování snímku: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky, základní a měřící nástroje SW pro potlačení kostí a lepší čitelnosti měkkých tkání Plná kompatibilita s DICOM 3.0 DICOM služby: Modality Worklist, Storage, MPPS, RDSR Automatické ukládání expozičních údajů vč. dávky do DICOM hlavičky snímku s možností uložení do PACS a zobrazení na snímku Připojení do sítě FN BRNO a na PACS server podle specifikací Centra informatiky (CI) Možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem: max. 4 s Čas mezi expozicí a obrazem v plném rozlišení: max. 10 s Plné HW i SW vybavení pro automatickou akvizici a složení min. 3 snímků dlouhých kostí do jednoho snímku (AutoStitching) na stole i u vertigrafu Příslušenství: Virtuální mřížka pro volné projekce kompenzující artefakty ze sekundárního záření Dobíjecí stanice pro baterii volného detektoru včetně náhradní baterie Pojízdný stojan pro stabilizaci pacienta při snímkování dlouhých kostí u vertigrafu Obousměrná akustická komunikace mezi vyšetřovnou a ovladovnou – INTERKOM včetně možnosti nastavení českých povelů pro pacienta | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 11-1910.1 | stínící vertikální žaluzie výška 3,5m x délka 3,875m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení D+M stínící vertikální žaluzie včetně kotvící konstrukce a kotvení rozměry - výška 3,5m x délka 3,875m vertikální interiérové žaluzie k zastínění oken montáž do stropu (ŽB) Žaluzie se ovládají ručně pomocí řetízků, lamely lze otáčet kolem osy a stahovat ke kraji. Mechanismus vodicí lišty a ovládacích prvků je konstrukčně uzpůsoben hmotnosti lamel Antimikrobiální závěsy - vysoká úroveň ochrany proti běžným nemocničním patogenům účinné proti: bakteriím, plísním, MRSA ideální pro použití v oblastech s vysokým, středním i nízkým rizikem kontaminace lamely s unikátním složením materiálu, antibakteriální složka je přítomna přímo v textilii doba použití až jeden rok podle typu pracoviště Lamely musí být dezinfikovatelní zdravotnickými dezinfekčními prostředky vhodným do zdravotnictví | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 11-1910.2 | stínící vertikální žaluzie výška 3,5m x délka 2,2m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení D+M stínící vertikální žaluzie včetně kotvící konstrukce a kotvení rozměry - výška 3,5m x délka 2,2m vertikální interiérové žaluzie k zastínění oken montáž do stropu (ŽB) Žaluzie se ovládají ručně pomocí řetízků, lamely lze otáčet kolem osy a stahovat ke kraji. Mechanismus vodicí lišty a ovládacích prvků je konstrukčně uzpůsoben hmotnosti lamel Antimikrobiální závěsy - vysoká úroveň ochrany proti běžným nemocničním patogenům účinné proti: bakteriím, plísním, MRSA ideální pro použití v oblastech s vysokým, středním i nízkým rizikem kontaminace lamely s unikátním složením materiálu, antibakteriální složka je přítomna přímo v textilii doba použití až jeden rok podle typu pracoviště Lamely musí být dezinfikovatelní zdravotnickými dezinfekčními prostředky vhodným do zdravotnictví | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 11-1910.3 | stínící vertikální žaluzie výška 3,5m x délka 1,36m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení D+M stínící vertikální žaluzie včetně kotvící konstrukce a kotvení rozměry - výška 3,5m x délka 1,36m vertikální interiérové žaluzie k zastínění oken montáž do stropu (ŽB) Žaluzie se ovládají ručně pomocí řetízků, lamely lze otáčet kolem osy a stahovat ke kraji. Mechanismus vodicí lišty a ovládacích prvků je konstrukčně uzpůsoben hmotnosti lamel Antimikrobiální závěsy - vysoká úroveň ochrany proti běžným nemocničním patogenům účinné proti: bakteriím, plísním, MRSA ideální pro použití v oblastech s vysokým, středním i nízkým rizikem kontaminace lamely s unikátním složením materiálu, antibakteriální složka je přítomna přímo v textilii doba použití až jeden rok podle typu pracoviště Lamely musí být dezinfikovatelní zdravotnickými dezinfekčními prostředky vhodným do zdravotnictví | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 11-1910.4 | stínící vertikální žaluzie výška 3,5m x délka 5,17m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení D+M stínící vertikální žaluzie včetně kotvící konstrukce a kotvení rozměry - výška 3,5m x délka 5,17m vertikální interiérové žaluzie k zastínění oken montáž do stropu (ŽB) Žaluzie se ovládají ručně pomocí řetízků, lamely lze otáčet kolem osy a stahovat ke kraji. Mechanismus vodicí lišty a ovládacích prvků je konstrukčně uzpůsoben hmotnosti lamel Antimikrobiální závěsy - vysoká úroveň ochrany proti běžným nemocničním patogenům účinné proti: bakteriím, plísním, MRSA ideální pro použití v oblastech s vysokým, středním i nízkým rizikem kontaminace lamely s unikátním složením materiálu, antibakteriální složka je přítomna přímo v textilii doba použití až jeden rok podle typu pracoviště Lamely musí být dezinfikovatelní zdravotnickými dezinfekčními prostředky vhodným do zdravotnictví | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 15-2010 | svítidlo vyšetřovací, na stěnu | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáže Nástěnná varianta světla s dvoukloubovým ramenem délky min. 140 cm Vodorovné a výškově nastavitelné otočné rameno Zdroj světla: LED Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m: min. 50 000 lx Teplota chromatičnosti: min. 4300 K Index podání barev Ra: min. 95 Fokusovatelné Možnost regulace intenzity osvětlení Průměr světelného pole (ve vzdálenosti 1 m): min. 100 mm Životnost světelného zdroje: min. 50 000 h Funkce svítidla: vypínač ON-OFF, regulace světelné intenzity | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 15-2020 | svítidlo vyšetřovací, stropní | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáže Stropní varianta světla s dvoukloubovým ramenem délky min. 140 cm Výškově nastavitelné otočné rameno Zdroj světla: LED Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m: min. 50 000 lx Teplota chromatičnosti: min. 4300 K Index podání barev Ra: min. 95 Fokusovatelné Možnost regulace intenzity osvětlení Průměr světelného pole (ve vzdálenosti 1 m): min. 100 mm Životnost světelného zdroje: min. 50 000 h Funkce svítidla: vypínač ON-OFF, regulace světelné intenzity | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 23-4010 | infrazářič nástěnný | ks | 93 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno dodávka vč. montáže Možnost vyhřívání a osvětlení s možností využití tepelného a světelného zdroje zvlášť i dohromady s ručně nastavitelnou elektronickou regulací a indikací vyhřívacího výkonu včetně zabudovaného osvětlení Přístroj se skládá z kovového modulu povrchově upraveného vypalovaným práškovým lakem. V modulu je umístěn keramický tepelný zdroj ovládaný el. regulátorem s indikací provozu a úrovně vyhřívacího výkonu. Zabudovaný světelný zdroj zajišťuje dostatečné osvětlení pracovní plochy. Možnost naklápění světla Nastavení požadovaného výkonu se provádí ručně pomocí dotykové omyvatelné klávesnice. Součástí ovládací panel s možností ručního nastavení výkonu vyhřívání Na panelu dioda indikující zapnuté vyhřívání Třída ochrany přístroje I Výkon topného tělesa 0 - min. 600 W Výkon světelného zdroje min. 40 W Napájecí napětí 230/50 V /Hz LED osvětlení 4000 K (tolerance 10%) Hmotnost dle varianty 20 -40 kg Rozměry V x Š x D 1750 x 400 x 1000 mm (tolerance 10%) | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 25-1010 | úpravna vody pro sterilizaci | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení s kapacitou potřebnou pro 3 prokládací myčky (18 DIN) plus 1 ks do 3.NP pro patologii !!! dodávka vč. montáž | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 25-1020 | Úpravna vody - reverzní osmóza (50l/h) + zásobník min. 50l | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno dodávka vč. montáž mechanická filtrace uhlíkový filtr demineralizace (reverzní osmóza) dočištění iontoměniči montáž na stěnu | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 25-2010 | myčka na instrumentárium prokládací vč. zavážecího vozíku | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení rozměr 900/990/2500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby dodávka vč. montáže Konstrukce přístroje: dvoudvéřový přístroj prokládací provedení s automatickým otevíráním dveří vertikální otevírání dveří směrem nahoru certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát), s ohřevem elektro/pára (přepínatelnost), s bezpečnostní základovou vanou celoskleněné dveře s dvojitým sklem (tloušťka skla 4 a 6 mm) snadná instalace přístrojů vedle sebe (Side by Side), servis možný pouze z čisté a nečisté strany dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací nerezový rám kvalita povrchu zrno 220 vnější povrch; nerezová ocel 1.4301 Kapacita: 18 DIN sít 4 DIN vysoké kontejnery s víkem až 3 MIC-OP sety Vybavení: systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu nerezová ostřikovací ramena (1.4301) se zaoblenými rohy elektrický bezpečnostní zámek dveří dveře během mycího cyklu blokované 2 přípojky Ethernet 1 přípojka USB RFID senzor pro automatické rozpoznání modulární sestavy košů vložené do mycí komory a automatické spuštění nejvhodnějšího programu pro danou kombinaci injektorových modulů automatické vypnutí přístroje při špičkovém zatížení el. sítě 2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla kontrola dávkování měřením objemu elektronická kontrola rotace všech ostřikovacích/mycích ramen v mycím prostoru modul pro měření vodivosti mycích a oplachových lázní s DEMI vodou dvě výkonná oběhová čerpadla výpustní ventil do podlahy kombinovaná nádrž pro recyklaci a předehřev oplachové demivody pro urychlení dezinfekčního cyklu kondenzátor par s recyklací tepelné energie ze sušícího vzduchu pro ohřev oplachové demivody nerezové opláštění sušícího agregátu i kondenzátoru par Oběhová čerpadla: · oběhové čerpadlo 1 pro ostřikovací ramena mycího prostoru [Qmax l/min]:400 · oběhové čerpadlo 2 pro ostřikovací ramena vloženého koše nebo pro injektorové mytí [Qmax l/min]: 600 · oběhové čerpadlo 2: s proměnými otáčkami: 1000 – 4000 ot./min. · oběhové čerpadlo 1 o výkonu až [W]: 700 · oběhové čerpadlo 2 o výkonu až [W]: 2200 Mycí technika: nabízený přístroj umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb. v platném znění nastavení taploty až na 93 °C objem kombinované nádrže 30l Mycí prostor: v / š / h [mm]: 675 / 650 / 800 objem [l]: 351 síla stěn (stěny, strop) [mm]: 1,00 síla stěn (dno) [mm]: 1,25 materiál: nerezová ocel 1.4404 / 316L Maximální zatížení [kg]: 150 velikost ok na odpadním filtru [mm / µm]: 0,2 / 200 laserově svařovaný mycí prostor s hladkými švy a zaoblenými rohy přetlakové těsnění dveří tříbarevné osvětlení mycí komory signalizující stav mycího a dezinfekčního cyklu Ovládání / Programy: 7‘‘ barevný dotykový displej na čisté i nečisté straně 42 přednastavených mycích a servisních programů až 200 programových pozic (přednastavené a zákaznické programy) paměť pro historii spuštěných programů: 200 paměť pro chybová hlášení: 150 programování přístroje přes displej zařízení i přes webové rozhraní softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů Připojení médií: v závislosti na vybavení nejsou nutná všechna připojení studená voda [počet / kPa]: 1 / 200 – 1000 studená voda změkčená [počet / kPa]: 1 / 200 – 1000 demivoda [počet / kPa]: 2 / 200 – 1000 zakončení vod, závit vnější : ¾‘‘ stlačený vzduch (technický) [počet / kPa]: 1 / 600 – 800 výpustní ventil: DN 50 odpadní vzduch: DN 125 Elektro/pára: ohřev přepínatelný elektro/pára: 3N AC 400 V 50 Hz celkový příkon [kW]: 21 jištění [A] : 3 x 32 – 35 ochrana: IP 20 Připojení páry: ½ " (Vnější závit) tlak páry (Přetlak): 250 – 1000 kPa Dávkování: 2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla pro mycí a neutralizační prostředek možnosti uložení kanystrů v přístroji: 4 x 5 Litrů nebo 1 x 10 Litrů + 2 x 5 Litrů možnost připojení dalších až 4 vestavěných dávkovacích čerpadel Sušící agregát: příkon: 2 x 4 kW výkon [m³] : 2 x 125 Filtry: 2 x 1 hrubý filtr + 2 x 1 HEPA filtr třídy H14 Rozměry: max. výška vč. vany a sušícího agregátu [mm]: 2495 max. šířka [mm] max. hloubka [mm] ergonomická výška vkládání koše [mm] : 850 Hlučnost: při mytí 61,5 dB při sušení 62,7 dB | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 25-2020 | myčka na instrumentárium | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáže Konstrukce přístroje: dvoudvéřový přístroj prokládací provedení s automatickým otevíráním dveří vertikální otevírání dveří směrem nahoru certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát), s ohřevem elektro/pára (přepínatelnost), s bezpečnostní základovou vanou celoskleněné dveře s dvojitým sklem (tloušťka skla 4 a 6 mm) snadná instalace přístrojů vedle sebe (Side by Side), servis možný pouze z čisté a nečisté strany dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací nerezový rám kvalita povrchu zrno 220 vnější povrch; nerezová ocel 1.4301 Kapacita: 18 DIN sít 4 DIN vysoké kontejnery s víkem až 3 MIC-OP sety Vybavení: systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu nerezová ostřikovací ramena (1.4301) se zaoblenými rohy elektrický bezpečnostní zámek dveří dveře během mycího cyklu blokované 2 přípojky Ethernet 1 přípojka USB RFID senzor pro automatické rozpoznání modulární sestavy košů vložené do mycí komory a automatické spuštění nejvhodnějšího programu pro danou kombinaci injektorových modulů automatické vypnutí přístroje při špičkovém zatížení el. sítě 2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla kontrola dávkování měřením objemu elektronická kontrola rotace všech ostřikovacích/mycích ramen v mycím prostoru modul pro měření vodivosti mycích a oplachových lázní s DEMI vodou dvě výkonná oběhová čerpadla výpustní ventil do podlahy kombinovaná nádrž pro recyklaci a předehřev oplachové demivody pro urychlení dezinfekčního cyklu kondenzátor par s recyklací tepelné energie ze sušícího vzduchu pro ohřev oplachové demivody nerezové opláštění sušícího agregátu i kondenzátoru par Oběhová čerpadla: · oběhové čerpadlo 1 pro ostřikovací ramena mycího prostoru [Qmax l/min]:400 · oběhové čerpadlo 2 pro ostřikovací ramena vloženého koše nebo pro injektorové mytí [Qmax l/min]: 600 · oběhové čerpadlo 2: s proměnými otáčkami: 1000 – 4000 ot./min. · oběhové čerpadlo 1 o výkonu až [W]: 700 · oběhové čerpadlo 2 o výkonu až [W]: 2200 Mycí technika: nabízený přístroj umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb. v platném znění nastavení taploty až na 93 °C objem kombinované nádrže 30l Mycí prostor: v / š / h [mm]: 675 / 650 / 800 objem [l]: 351 síla stěn (stěny, strop) [mm]: 1,00 síla stěn (dno) [mm]: 1,25 materiál: nerezová ocel 1.4404 / 316L Maximální zatížení [kg]: 150 velikost ok na odpadním filtru [mm / µm]: 0,2 / 200 laserově svařovaný mycí prostor s hladkými švy a zaoblenými rohy přetlakové těsnění dveří tříbarevné osvětlení mycí komory signalizující stav mycího a dezinfekčního cyklu Ovládání / Programy: 7‘‘ barevný dotykový displej na čisté i nečisté straně 42 přednastavených mycích a servisních programů až 200 programových pozic (přednastavené a zákaznické programy) paměť pro historii spuštěných programů: 200 paměť pro chybová hlášení: 150 programování přístroje přes displej zařízení i přes webové rozhraní softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů Připojení médií: v závislosti na vybavení nejsou nutná všechna připojení studená voda [počet / kPa]: 1 / 200 – 1000 studená voda změkčená [počet / kPa]: 1 / 200 – 1000 demivoda [počet / kPa]: 2 / 200 – 1000 zakončení vod, závit vnější : ¾‘‘ stlačený vzduch (technický) [počet / kPa]: 1 / 600 – 800 výpustní ventil: DN 50 odpadní vzduch: DN 125 Elektro/pára: ohřev přepínatelný elektro/pára: 3N AC 400 V 50 Hz celkový příkon [kW]: 21 jištění [A] : 3 x 32 – 35 ochrana: IP 20 Připojení páry: ½ " (Vnější závit) tlak páry (Přetlak): 250 – 1000 kPa Dávkování: 2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla pro mycí a neutralizační prostředek možnosti uložení kanystrů v přístroji: 4 x 5 Litrů nebo 1 x 10 Litrů + 2 x 5 Litrů možnost připojení dalších až 4 vestavěných dávkovacích čerpadel Sušící agregát: příkon: 2 x 4 kW výkon [m³] : 2 x 125 Filtry: 2 x 1 hrubý filtr + 2 x 1 HEPA filtr třídy H14 Rozměry: max. výška vč. vany a sušícího agregátu [mm]: 2495 max. šířka [mm]: 900 max. hloubka [mm]: 990 ergonomická výška vkládání koše [mm] : 850 Hlučnost: při mytí: 61,5 dB při sušení: 62,7 dB | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 25-3001 | mycí automat na operační obuv s purifikátorem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáž Vnější opláštění nerez AutoClose – automatický zámek dvířek Bzučák, akustický signál na konci programu Konstrukce se snadnou údržbou Sítové misky DIN na šarži [počet] 8 Údaje o výkonu: Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min 500 Užitný objem mycího prostoru v l 145,00 Testované provozní hodiny 15000 Nejkratší čas programu (mytí a dezinfekce) v min 22 Maximální teplota oplachování ve °C 93 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 25-3002 | mycí automat na operační obuv | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáž Vnější opláštění nerez AutoClose – automatický zámek dvířek Bzučák, akustický signál na konci programu Konstrukce se snadnou údržbou Sítové misky DIN na šarži [počet] 8 Údaje o výkonu: Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min 500 Užitný objem mycího prostoru v l 145,00 Testované provozní hodiny 15000 Nejkratší čas programu (mytí a dezinfekce) v min 22 Maximální teplota oplachování ve °C 93 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 25-4010 | vyplachovač a desinfikátor podložních mís | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáže Čistící a desinfekční automat je zhotoven z nerezového materiálu (snadnější ošetřování a udržování povrchu) Mycí komora je z 1 ks hlubokotažné oceli (žádné sváry, snadnější samočištění komory, velká zaoblení) Celkem 12 trysek, které zajišťují perfektní vyčištění sanitárních nádob Desinfekce nejenom mycí komory, vodní nádrže, ale i všech přívodních trubek, hadic a všech trysek, vč. hlavní rotační trysky Česky psaný alfabetický displej s informacemi o fázi cyklu, průběhu cyklu dávkovač změkčovadla volně samostatně stojící nerezový přístroj pro výplach, umytí a dezinfekci podložních mís, močových lahví a kbelíků toaletních židlí jednoduché ovládání s displejem pro nastavení a kontrolu provozu, displej s informacemi o fázích cyklu dezinfekce a signalizací poruch kapacita mytí: min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí bez nutnosti výměny držáku splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 15883-1, ČSN EN ISO 15883-3 a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. dezinfekce parou s vlastním vyvíječem páry mytí pomocí min.3 programů; krátký – normální – intensivní. blokování dveří do ukončení programu " Universální držák na běžně používané sanitární nádoby ve zdravotnictví, je možné vyrobit speciální držák na nestandardně používané nádoby" Silikonové těsnění po obvodu mycí komory univerzální držák vhodný pro všechny typy používaných podložních mís a močových lahví nebo výběr držáků pro různé typy nádob - nabídka připojení: na rozvod studené a teplé vody, odpad do zdi, elektroinstalace 230 V/50 Hz, 16 A zásuvka sifon na odpadní trubici Na vstupu vody sítka pro odstranění mechanických nečistot ve vodovodním řadu. " celonerezové, materiál A2" výška 1.730 mm šířka 500 mm hloubka 450 mm (zavřené dveře) | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 25-4020 | macerátor | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáže z nerezové oceli pouze na chladící vodu 24 litrů vody na cyklus Vestavěná jímka rozlitého odpadu Přístup zepředu pro všechny komponenty 400V/3fázový, 50 Hz Spotřeba energie: 590W Pojistka izolátoru: 13A 1 fáze6A 3 fáze Spotřeba vody: 24 litr/cyklus Doba cyklu: 114 sekund Hmotnost (suchá): 82 kg | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 32-1032 | počítač vč. nástěnného držáku i pro klávesnici, na stěně | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáž | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 32-1041 | počítač all in one | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 32-1110 | interaktivní monitor/displej vč. kamery a mikrofonu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 32-1111 | monitor vč. nástěnného držáku | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáž | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 32-1210 | projektor | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 32-1220 | plátno projekční roletové | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení rozměry: 100" (16:9) dodávka vč. montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 32-1910 | televize vč. nástěnného držáku | ks | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 31 |  | 31 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 39 |  | 39 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 17 |  | 17 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 32-2020 | televize vč. stropního držáku | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáž | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 38-1140 | velkoformátový monitor cca 86" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení dodávka vč. montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.8-SO-01.3 - Zdravot... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {e8d34c65-1e89-4bed-a1de-e022498252ee}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.3 - Zdravotnická technologie volně stojící - nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.8 - Medicínská technologie jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.8 - Medicínská technologie v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.3 - Zdravotnická technologie volně stojící - nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.3 - Zdravotnická technologie volně stojící - nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 11-2210 | RTG přístroj, pojízdný | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno RTG přístroj skiagrafický, pojízdný s bezdrátovými detektory (2 ks) | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 12-1010 | bronchoskop intubační | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 12-1020 | laryngoskop, kompletní souprava | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 12-1030 | videolaryngoskop | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno digitální kamera s LED světelným zdrojem, součástí monitor/displej, akumulátor | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 12-1040 | CPAP přístroj | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 12-1041 | přístroj na vyšetření sluchu OAE+BERA | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 12-1110 | fonendoskop | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno stetoskop = fonendoskop (viz níže) | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 12-1111 | teploměr bezdotykový | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Bezdotykový teploměr lékařský, schopný úředního ověření, rozsah měření 32,0 až 42,5 °C | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 12-1112 | glukometr | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno obvykle se jedná o zápůčku za odběr spotřebního materiálu | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 12-1114 | vak resuscitační | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 12-1122 | EKG přístroj vč. vozíku | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno EKG přístroj vč. vozíku s možností odeslání záznamu do PACS Barevná dotyková obrazovka umožňující současné zobrazením 12 svodů Umožňuje zápis minimálně šesti stop současně na papír šíře min. 210 mm Odolný proti defibrilačnímu výboji, detekce kardiostimulátoru Umožňuje přímé propojení s laserovou tiskárnou Umožňuje přenos získaných dat pomocí WiFi/LAN do PACS nebo SW CardioPoint Vstupní zesilovač: fmin ≤ 0.05 Hz, fmax ≥ 150 Hz Citlivost: 5 / 10 / 20 mm/mV Vzorkovací frekvence: min. 2000 Hz Umožňuje provoz z vestavěného akumulátoru i síťového napájení 230 V / 50 Hz | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 12-1132 | EEG přístroj vč. vozíku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 12-1142 | přístroj pro řízenou hypotermii | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 12-1199 | transluminátor | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 12-1210 | přístroj ultrazvukový vč. sond plně digitální, pojízdný | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno přístroj ultrazvukový střední třídy vč. sond plně digitální, sofwarové vybavení pro gynekologické a porodnické aplikace, pojízdný | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 12-1211 | přístroj ultrazvukový, pojízdný | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno přístroj ultrazvukový prémiový vč. sond, sofwarové vybavení pro gynekologické a porodnické aplikace, pojízdný | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 12-2010 | kardiotokograf | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno kardiotokograf = fetální monitor (viz níže) Kompatibilita se systémem INTELLISPACE PERINATAL výrobce Philips Fetální monitor s neinvazivním a invazivním měřením srdeční frekvence plodu, děložní aktivity včetně registrace pohybů plodu, se zabudovaným zapisovačem a digitálním ukazatelem naměřených hodnot. Vodotěsné sondy TOKO (1 ks) a SONO (2 ks) | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 35 |  | 35 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 12-2011 | kardiotokograf vč. příslušenství a police k upevnění na stěnu | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 12-3666 | nádoba na cytostatika, uzaviratelná nášlapná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 12-5023 | oxymetr pulzní | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno totéž co oxymetr viz níže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 12-5024 | oxymetr přenosný | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 12-8010 | urodynamický přístroj | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 12-9020 | kolposkop | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno také pojízdný | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 12-9021 | kolposkop (pojízdný) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno samostatný, na kolečkách | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 14-0010 | teploměr | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 14-1110 | fonendoskop | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno stetoskop = fonendoskop | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 14-1112 | fonendoskop novorozenecký | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 14-2010 | tonometr bezrtuťový - digitální | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Digitální tonometr pro měření tlaku krve, úředně ověřitelný, rozsah: tlak 0-299 mmHg, puls 40-180/min; bateriový+adaptér | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 14-2011 | tonometr přenosný | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Digitální tonometr pro měření tlaku krve, úředně ověřitelný, rozsah: tlak 0-299 mmHg, puls 40-180/min; bateriový | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 14-2012 | tonometr deformační jednoruční pro děti | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Deformační tlakoměr jednoruční dětský, úředně ověřitelný, manžety 7,5 až 13 cm a 13 až 20 cm; rozsah 0-300 mmHg | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 14-3010 | oximetr pulsní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno monitorování SpO2, tepové frekvence Pokročilé potlačení artefaktů: pohybových, při nízké perfuzi, při podchlazení a při rušení okolním světlem barevný displej s rotací o velikosti min. 3,5“ zobrazení měřených hodnot i pletysmografické křivky provoz na baterii po min. 4 hodin zvukový a světelný alarm nabíjení pomocí dobíjecí základny | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 14-3011 | oximetr pulsní pro děti | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno monitorování SpO2, tepové frekvence okročilé potlačení artefaktů: pohybových, při nízké perfuzi, při podchlazení a při rušení okolním světlem Požadujeme technologii MASIMO zobrazení měřených hodnot zvukový a světelný alarm provoz na baterii po min. 4 hodin | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 14-3025 | POCT analyzátor ASTRUP | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno pH, Ca++, pCO2, Glu, pO2, Lac, NA+, Hct, K+, lépe zápůjčka za odběr SM | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 14-3026 | rotační tromboelastometrie (ROTEM) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno polo nebo plně automatický POCT analyzátor, 4 měřící kanály, připojení k LIS/NIS | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 14-3030 | analyzátor CRP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 14-3040 | třpačka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 14-4015 | bilirubinometr | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno dotykový displej, nabíjecí základna, ukládání a přenos dat více pacientů v jednom okamžiku, v nabíjecí základně jsou zabudované kontrolní body pro kontrolu přesnosti měření, pro kontrolu není třeba žádný spotřební materiál, funkce „průměrné měření“ jen 2 ks - požadavek!, analýza obsahu tuků, sacharidů a bílkovin v MM | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 14-5010 | glukometr | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno obvykle se jedná o zápůčku za odběr spotřebního materiálu | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 14-5020 | hemoglobinmetr | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno přenosný, na kyvety | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 14-7602 | laryngoskop - kompletní set | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 14-8010 | váha kojenecká digitální vč. metru | ks | 97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Kojenecká váha s max. váživostí 20 kg, dílek 5/10 g, funkce ustálení, úředně ověřitená + výškoměr kalibrovatelný, dílek 1 mm, rozsah min 35 cm. | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 38 |  | 38 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 14-9010 | schůdky 1-stupňové | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 14-9050 | schůdky 1-stupňové vhodné na OS, nerezové | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 14-9090 | přístroj pro dávkování NO | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 14-9091 | přístroj pro vysokoprůtokovou terapii | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 15-1011 | váha s výškoměrem, nosnost 250kg | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Osobní váha s výškoměrem, úředně ověřitelná, max. váživost 100/200 kg, dílek min. 0,1 kg, LDC displej, funkce BMI, výškoměr do min. 2 m. | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 15-2021 | svítidlo vyšetřovací, pojízdné | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Vyšetřovací svítidlo na pojízdném stativu s intenzitou osvětlení min. 40 000 lux | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 15-2022 | vaginoskop vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 16-2010 | přístroj anesteziologický vč.monitoru | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno přístroj anesteziologický vč.monitoru vitálních funkcí s plynovou analýzou a BIS modulem | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 16-2090 | nervový stimulátor | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 16-5010 | přístroj elektrochirurgický pro sál gynekologie | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno přístroj elektrochirurgický pro sál gynekologie včetně nástrojů, TUR | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 16-6010 | laparoskopická věž | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno laparoskopická věž, 4k rozlišení, ICG | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 16-7010 | operační stůl systémový vč. příslušenství | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno mobilní základna operačního stolu, 2 ks operační desky včetně transportérů | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 16-7020 | zákrokový stůl vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 17-1101 | monitor vitálních funkcí | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Monitorace EKG, SpO2, NIBP, teplota | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 17-1201 | systém dokovací stanice | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno dokovací stanice pro infuzní techniku s možností odeslání dat do monitorovacího SW | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 17-1206 | pumpa infúzní | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno nastavitelná rychlost a objem podávaného léčiva, nastavitelná rychlost bolusu, min. 3 hodnoty nasatevní okluzního tlaku, menu v ČJ, kapkový senzor, nastavitelný KVO režim, optické i akustické alarmy, detekce vzduchových bulblin, samostatná tlačítka pro ZAP/VYP, Start/Stop, Potlačení/ztišení alarmu, Bolus, umístění do dokovací stanice | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 17-1207 | dávkovač lineární | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno nastavitelná rychlost a objem podávaného léčiva, nastavitelná rychlost bolusu, min. 3 hodnoty nasatevní okluzního tlaku, menu v ČJ, knihovna výrobců a typů stříkaček, nastavitelný KVO režim, optické i akustické alarmy, samostatná tlačítka pro ZAP/VYP, Start/Stop, Potlačení/ztišení alarmu, Bolus, umístění do dokovací stanice | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 17-1609 | odsávačka proudová | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 17-2010 | plicní ventilátor | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno jiné ventilátory pro Neonatologii, jiné pro Gynekologii -> nesjednocovat !!! | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 17-3010 | centrála monitorovací | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno centrální monitorovací stanice | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 17-3020 | monitor vitálních funkcí | ks | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno jiné monitory pro NO , jiné pro GPK/ARO -> nesjednocovat; Monitorace EKG, SpO2, NIBP, teplota | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 41 |  | 41 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 17-3021 | monitor NIRS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 17-3030 | monitor vitálních funkcí - transportní | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno monitor vitálních funkcí - transportní | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 17-5000 | dokovací stanice pro infuzní techniku | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno dokovací stanice pro infuzní techniku s možností odeslání dat do monitorovacího SW | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 25 |  | 25 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 17-5010 | dávkovač lineární | ks | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno nastavitelná rychlost a objem podávaného léčiva, nastavitelná rychlost bolusu, min. 3 hodnoty nasatevní okluzního tlaku, menu v ČJ, knihovna výrobců a typů stříkaček, nastavitelný KVO režim, optické i akustické alarmy, samostatná tlačítka pro ZAP/VYP, Start/Stop, Potlačení/ztišení alarmu, Bolus, umístění do dokovací stanice | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 79 |  | 79 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 58 |  | 58 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 25 |  | 25 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 17-5020 | pumpa infúzní | ks | 128 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno nastavitelná rychlost a objem podávaného léčiva, nastavitelná rychlost bolusu, min. 3 hodnoty nasatevní okluzního tlaku, menu v ČJ, kapkový senzor, nastavitelný KVO režim, optické i akustické alarmy, detekce vzduchových bulblin, samostatná tlačítka pro ZAP/VYP, Start/Stop, Potlačení/ztišení alarmu, Bolus, umístění do dokovací stanice | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 55 |  | 55 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 32 |  | 32 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 17-6000 | odsávačka | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rychlost sání min. 30 l/min regulátor podtlaku s nastavitelnou hodnotou min. -80 kPa záruka na agregát min. 5 let světelná signalizace chodu přístroje pojízdný stojan s eurolištou, odkládacím košíkem a antistatickými kolečky, minimálně dvě kolečka vybavena brzdou pojistná nádoba včetně víčka autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min) mechanismus pro upevnění odsávací lahve (např. na eurolištu vozíku) 2 ks lahve autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min), včetně zařízení k uchycení lahve na eurolištu, pro jednorázové odsávací vaky o objemu 2 l, 10 ks jednorázových vaků o objemu 2 litry, 1 ks nožního spínače, 10 ks odsávacích hadic se stop ventilem o délce min. 1,5 m, | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 17-6010 | odsávačka proudová | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno napojení na rozvod mediplynů | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 17-6020 | odsávačka chirurgická | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rychlost sání min. 30 l/min regulátor podtlaku s nastavitelnou hodnotou min. -80 kPa záruka na agregát min. 5 let světelná signalizace chodu přístroje pojízdný stojan s eurolištou, odkládacím košíkem a antistatickými kolečky, minimálně dvě kolečka vybavena brzdou pojistná nádoba včetně víčka autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min) mechanismus pro upevnění odsávací lahve (např. na eurolištu vozíku) 2 ks lahve autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min), včetně zařízení k uchycení lahve na eurolištu, pro jednorázové odsávací vaky o objemu 2 l, 10 ks jednorázových vaků o objemu 2 litry, 1 ks nožního spínače, 10 ks odsávacích hadic se stop ventilem o délce min. 1,5 m, | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 17-6030 | odsávačka elektrická vč.mobilního stojanu | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rychlost sání min. 30 l/min regulátor podtlaku s nastavitelnou hodnotou min. -80 kPa záruka na agregát min. 5 let světelná signalizace chodu přístroje pojízdný stojan s eurolištou, odkládacím košíkem a antistatickými kolečky, minimálně dvě kolečka vybavena brzdou pojistná nádoba včetně víčka autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min) mechanismus pro upevnění odsávací lahve (např. na eurolištu vozíku) 2 ks lahve autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min), včetně zařízení k uchycení lahve na eurolištu, pro jednorázové odsávací vaky o objemu 2 l, 10 ks jednorázových vaků o objemu 2 litry, 1 ks nožního spínače, 10 ks odsávacích hadic se stop ventilem o délce min. 1,5 m, | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 17-7010 | defibrilátor vč. EKG monitoru | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno defibrilátor vč. monitorace vitálních funkcí a příslušenství pro dospělé pacienty | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 17-7011 | vak resuscitační s rezervoárem pro děti do 4 let | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 17-7012 | vak resuscitační s rezervoárem | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 17-7015 | resuscitátor - pro kliniku NO | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno přesné nastavení limitů vdechované směsi, tlaku a množství | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 38 |  | 38 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 17-7015.1 | resuscitátor - pro kliniku GPK | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 17-9010 | ohřev pacienta | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno termoregulační systém k snižování nebo zvyšování teploty pacienta a/nebo k udržování požadované teploty pacienta prostřednictvím vodivého přenosu tepla, invazivní nebo neinvazivní ? | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 17-9020 | ohřívač infuzních roztoků a krve | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno nastavení teploty v rozsahu min. 37 - 41 °C nebo přednastavená teplota ohřevu na 39 °C, integrovaná teplotní čidla, zobrazení aktuální teploty na displeji | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 17-9021 | ohřívač infuzních roztoků, mobilní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno na infuzním stojanu na infuzní set, nastavení teploty v rozsahu min. 37 - 41 °C nebo přednastavená teplota ohřevu na 39 °C, integrovaná teplotní čidla, zobrazení aktuální teploty na displeji | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 19-1010 | nebulizátor | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno zvlhčovač | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 19-1020 | nebulizátor s ohřevem | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno nebulizátor s ohřevem | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 19-1025 | křeslo odběrové | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 19-1610 | ruční laser | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno terapeutický či chirurgický ? | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 19-3000 | dětský koberec | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 1900x3500mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 19-3010 | pěnová žíněnka tatami, čtverce | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 1800x2000mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 19-3015 | pěnová žíněnka tatami, čtverce | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 1200x1200mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 19-3016 | podložka na podlahu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 2000x2000mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 19-3020 | žíněnka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 1000x2000mm, koženka - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 19-3021 | žíněnka | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 1000x1000mm, koženka - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr 1000x1000mm, koženka - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 19-3030 | pěnová žíněnka tatami, čtverce | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 2000x2000mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 19-3031 | dětský koberec | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 19-3050 | gymnastický míč | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 21-1010 | oftalmoskop | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 21-1050 | echo screen | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno TEOAE, BERA, autodiagnotika správné funkce sondy, akumulátor | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 22-1045 | archivační systém tkáňových bloků | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno přístroj (navázaný na budoucí SW Patologie) | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 22-1046 | archivační systém mikroskopických skel | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno přístroj (navázaný na budoucí SW Patologie) | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 23-1010 | analyzátor na mateřské mléko | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 23-2010 | pasterizátor | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Vodní lázeň,optický a akustický alarm při překročení nastavené teploty | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 23-2020 | ohřívačka mateřského mléka | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Rozmrazování a suchý ohřev | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 23-2021 | odsávačka mateřského mléka | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno elektrická 2-fázová (stimulační a odsávací fáze) odsávačka, nastavení intenzity vakua a rychlosti odsávání, systém proti vniknutí mléka do motoru | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 23-2022 | odsávačka mateřského mléka vč. pojízdného stojanu | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno elektrická 2-fázová (stimulační a odsávací fáze) odsávačka umožňující odsávání z obou prsou současně, nastavení intenzity vakua a rychlosti odsávání, resterilizovatelné soupavy, systém proti vniknutí mléka do motoru, vozík | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 23-2030 | ohřívačka lahviček | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno lépe zápůjčka za odběr lahviček | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 23-2110 | odsávačka mléka | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno mechanická | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 23-4011 | podložka fototerapeutická | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 23-4012 | lampa fototerapeutická | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 23-5010 | transportní zdroj pro vyhřívané lůžko nebo inkubátor | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 23-5030 | inkubátor/vyhřívané lůžko | ks | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno funkce režimu "inkubátor" i režimu "otevřené vyhřívané lůžko" s aktivním vyhříváním, zvednutí krytu do režimu vyhřívaného lůžka s automatickou aktivací vyhřívání max. do 10 sekund, minimalizace tepelných ztrát – např. dvojitá odnímatelná stěna, aktivní ohřev,možnost prodloužené doby pobytu novorozence v lůžku na min. 14 dní při dodržení hygienicko - epidemiologického režimu - potvrzení doložené výrobcem, otočná matrace (pro lepší přístup k novorozenci, usnadnění tzv. „klokánkování“), bezdotykové utišení alarmu pro eliminaci přenosu infekce, dvojitý šuplík nebo dva šuplíky na příslušenství, přístupné z obou delších stran inkubátoru | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 47 |  | 47 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 28 |  | 28 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 23-5031 | inkubátor - transportní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 23-5040 | vyhřívané lůžko | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno horní panel se zabudovaným vyhříváním a osvětlením s možností regulace intenzity, regulace teploty manuálně i automaticky dle teploty kůže, zobrazení aktuálních i nastavených hodnot na cetrálním displeji, akustická i optická signalizace alarmů, bezdotykové tišení alarmů, integrovaný resuscitační modul, možnost připojneí vzduchu a kyslíku na cetrální rozvody i lahve, integrovaná odsávačka a SpO2 modul, váha | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 23-5041 | vyhřívané lůžko s fototerapií | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 23-5050 | lůžko na pozdní podvaz | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno malý půdorys umožňující umístění v bezprostřední blízkosti rodičky, podvozek max. 64 cm x 65 cm, rozsah nastavení výšky matrace minimálně 40 cm z porodní výšky do resuscitační výšky minimálně 110 cm, nožní ovladač, T-resuscitátor, matrace s aktivním vyhříváním, možnost připojení minimálně 3 matrací/přikrývek k jedné ovládací jednotce s nezávislým nastavením teploty pro jednotlivé matrace, alarmy ve 3 stupních priority, osučástí odsávací jednotka, směšovač vzduch/kyslík, | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 23-5060 | postýlka kojenecká | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno sjednotit s novorozeneckými postýlkami (viz níže) | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 23-5070 | postýlka novorozenecná | ks | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 41 |  | 41 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 23-5075 | podložka vyhřívací | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 23-5080 | postýlka novorozenecná - pro dvojčata | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 23-5085 | podložka vyhřívací - pro dvojčata | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 23-5090 | postýlka novorozenecná - transportní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 23-6030 | monitor dechu | ks | 86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 32 |  | 32 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 44 |  | 44 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 23-9099 | podnožní válec | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 24-1000 | klín pod hlavu | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 24-1001 | lůžko el. polohovací pojízdné | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno min. 4 dílná ložná plocha, nosnost min. 250 kg, Polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – min. zádová, stehenní část, Trendelenburg a anti Trendelenburg min. 12°, průměr koleček min. 12,5 cm, centrální brzda | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 24-1002 | podložka pod nohy - čtverec | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 24-1010 | lůžko porodní polohovací, elektricky polohovatelné, pojízdné vč. antidekubitní matrace | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno nosnost min. 240 kg, polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – min. zádová, sedací část, TR. Vertikální i horizontální nastavení nožních podpěr, součástí výsuvný podnožní díl, postranní madla, průměr koleček min. 15 cm, centrální brzda | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 24-1024 | křeslo polohovatelné vč. podnožky, čalounění koženka | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 24-1025 | křeslo transfúzní/odběrové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 24-1026 | křeslo transfúzní/odběrové, polohovatelné | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 24-1110 | lůžko resuscitační s laterárním náklonem vč. antidekubitní matrace | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno min. 4 dílná ložná plocha, nosnost min. 250 kg, polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – min. zádová, stehenní, lýtková část, Trendelenburg a anti Trendelenburg min. 12°, laterální náklon, integrované dělené sklopné postranice s integrovanými ovladači, sesterský ovladač, integrovaná váha, průměr koleček min. 15 cm, centrální brzda | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 24-1150 | lůžko 4-dílné, elektricky polohovatelné, pojízdné | ks | 134 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno min. 4 dílná ložná plocha, nosnost min. 250 kg, Polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – min. zádová, stehenní část, Trendelenburg a anti Trendelenburg min. 12°, průměr koleček min. 12,5 cm, centrální brzda | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 41 |  | 41 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 40 |  | 40 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 24-1210 | stolek noční | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 24-1211 | stolek noční s jídelní deskou pojízdný | ks | 210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 41 |  | 41 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 29 |  | 29 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 39 |  | 39 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 40 |  | 40 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 24-1510 | lehátko transportní /stretcher/ | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno nosnost min. 300 kg, 4 - dílná ložná plocha, sklopné postranice, TR/ATR, průměr koleček min. 20 cm, držák kyslíkové lahve | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 24-1590 | křeslo transportní pro přepravu pacientů | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 24-2001 | lůžko elektricky polohovatelné pro intenzivní péči vč. matrace | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno min. 4 dílná ložná plocha, nosnost min. 250 kg, Polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – min. zádová, stehenní část, Trendelenburg a anti Trendelenburg min. 12°, průměr koleček min. 12,5 cm, centrální brzda | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 24-2010 | podložka pro přesun pacienta | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 24-2020 | vyšetřovací lehátko pro Vojtovu metodu, stacionární, elektricky polohovatelné | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 24-2030 | vyšetřovací lehátko 2-dílné, stacionární, hydraulicky polohovatelné | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 24-2040 | vyšetřovací lehátko š.800mm, otvor pro obliček, stacionární, elektricky polohovatelné, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 24-2210 | vyšetřovací lehátko pro gynekologii, stacionární, elektricky polohovatelné | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno el. polohování sedací a zádové části, UZV poloha, TR, nožní pedál, odpadní nádoba, transportní/manipulační kolečka | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 24-5020 | zvedák mobilní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno vakový, nosnost min. 160 kg, elektrický pohon, 4 kolečka, ruční ovladač, akumulátor, nouzové spuštění | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 24-6010 | sprchovací lůžko | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 24-6020 | víceúčelové hygienické křeslo, výškově stavitelné, s opěrkou hlavy a nohou | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 24-6054 | židle vyšetřovací, sedlová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 24-9999 | porodní pohovka | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 25-2030 | čistička ultrazvuková, celonerezové provedení | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 25-3010 | pistole tlaková mycí | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 25-3020 | pistole tlaková vzduchová | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 25-4685 | svíářečka obalů | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 25-4810 | redkamera | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 26-1015 | vysokotlaký čistič | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 26-2010 | svářečka sterilizačních obalů | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 26-2055 | dezinfekční rohož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 28-1010 | vyhledávací mikroskop | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 28-1020 | mikroskop s monitorem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 28-1030 | mikroskop s mikromanipulátorem včetně počítače (laser) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 28-2010 | centrifuga | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 28-2011 | centrifuga | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 28-2020 | cytospin | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno odstředivka cytologická | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 28-4010 | aspirační pumpa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 28-9010 | zásobní kontejnery cca 10l, vč. podvozku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 28-9011 | Kontejner na tekutý dusík 3 l, pojízdný | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 28-9015 | Kontejner na tekutý dusík 100-150 l, pojízdný | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 28-9020 | dewarova nádoba cca 30 l, vč. podvozku | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 32 |  | 32 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 28-9021 | dewarova nádoba na kryotuby 100 l | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 28-9022 | zásobní dewarova nádoba na LN2 a čerpací zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 29-1020 | mikroskop pro patologii | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 29-2010 | imunostainer | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 29-2020 | barvící a lepící automat včetně zátěžového stolu (hl. 800mm) pojízdný + 2x kontejner policový, pojízdný 700/600/600 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 2300/800/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby Produkce tepla - 1200 BTU/h | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 29-5010 | mikrotom sáňkový kompl. | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 29-5011 | napínací stolek | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 29-7029 | skener na sklíčka, vč. PC a monitoru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 29-7050 | lázeň vodní pro práci s parafínovými řezy | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 30-2110 | stolní karuselový tkáňový procesor | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 30-2120 | velký tkáňový procesor, volně stojící | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno např. LOGOS | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 30-2210 | linka zalévací parafínová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 30-3010 | kryostat | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno kryomikrotom | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 30-9010 | archivní box na skla, 10 zásuvek | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 850/1150/1300mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby Archivní systém na sklíčka a parafínové bločky 10 zásuvek, 720 plastových zásobníků Vyrobeno z kovu s galvanickou povrchovou úpravou a epoxidovým práškováním Modulový systém Skříně jsou uzamykatelné Bezpečnostní zámek proti otevření více zásuvek - nebezpečí překlopení Teleskopické pojezdy pro přístup k celé ploše zásuvky Plastové zásobníky, rozdělené na 4 sektory Zásuvky mají prostor pro zasunutí identifikačního štítku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 30-9025 | ohřev transfuzních přípravků | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 31-1000 | inkubátor s timelaps vč. počítače | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno inkubátor pro růst embrya s kamerou, možnost kontinuálně monitorovat až 120 embryií v 8 miskách, dotyková obrazovka, vyhodnocovací systém využívající UI | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 31-1010 | inkubátor, cca 150-170 l | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 31-1020 | inkubátor, cca 14 l | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 31-1030 | inkubátor | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno laboratorní | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 31-1040 | inkubátor 90°C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 31-1050 | termostat 37° | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 31-4010 | hlubokomrazící box -80°C, monitoring teploty | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr min. 700l - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby monitoring KESA | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 31-4020 | mrazák laboratorní, policový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 31-4021 | mrazák laboratorní, monitoring teploty | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 31-4030 | mrazák, monitoring teploty | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 31-4031 | mrazák vysoký, monitoring teloty | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 31-4510 | chladnička na léky, podstavná, monitoring teploty | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 31-4511 | chladnička na léky min. 290l (vnitřní rozměr), monitoring teploty | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 31-4515 | kombinovaná laboratorní chladnička (cca 170l) s mrazákem (cca 40l), monitoring teploty | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno monitoring teploty - ANO | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 31-4530 | laboratorní chladnička, monitoring teploty | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 31-4590 | laboratorní kombinovaná chladnička s mrazákem, monitoring teploty | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 31-5030 | chladnička vysoká, monitoring teploty | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 31-6030 | chladnička s možností monitoringu teplot | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 31-6031 | chladnička prosklená 330 l, napojení na monitoring | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Monitoring KESA | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 31-6034 | chladnička cca 90 l s možností monitoringu teplot | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 31-7009 | minibar | ks | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 28 |  | 28 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 31-7010 | kombinovaná chladnička (cca 90l) s mrazákem, podstavná | ks | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 31-7020 | kombinovaná chladnička (cca 170l) s mrazákem (cca 40l) | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 31-7021 | kombinovaná chladnička (cca 220l) s mrazákem (cca 50l) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 31-7022 | kombinovaná chladnička (cca 90l) s mrazákem (cca 40l) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 31-7025 | chadnička vestavná (minibar) | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 31-7030 | chladnička cca 310 l, vestavná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 31-7031 | chladnička kombinovaná vestavná (cca 210l) s mrazákem (cca 60l) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 31-7040 | chladnička (cca 90l) | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 31-9010 | ohřev infuzních roztoků | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno nastavení teploty v rozsahu min. 37 - 41 °C nebo přednastavená teplota ohřevu na 39 °C, integrovaná teplotní čidla, zobrazení aktuální teploty na displeji koordinovat s dodavatelem nábytku vizuální provedení vestavěná varianta (600-650 x min. 570 (670) x 900)mm dle hloubky skříněk pracovní linky objem = cca 73l (cca 35 lahví - výška láhve 290mm) zobrazovací display | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 31-9025 | ohřev transfuzních přípravků | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno suchý ohřev | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 31-9026 | acidobazický analyzátor | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno Lepší varianta je zápůjčka - nyní astrup ABL 90 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 31-9027 | tromboelastograf | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno polo nebo plně automatický POCT analyzátor, 4 měřící kanály, připojení k LIS/NIS | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 32-1020 | monitor na RDG snímky (automatická kalibrace displeje dle DICOM standardu) | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno včetně grafické karty úhlopříčka 30" | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 32-1030 | počítač s monitorem | ks | 437 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 41 |  | 41 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 57 |  | 57 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 67 |  | 67 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 57 |  | 57 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 45 |  | 45 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 44 |  | 44 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 42 |  | 42 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 43 |  | 43 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 437 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 32-1112 | monitor vč. stropního držáku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 32-1310 | tiskárna, formát A4, stolní | ks | 167 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 32-1311 | tiskárna na chorobopisy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 32-1320 | tiskárna mutifunkční (tisk, kopírování, skenování), formát A4, stolní | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 32-1420 | tiskárna mutifunkční (tisk, kopírování, skenování), formát A3, stolní | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 32-1430 | tiskárna mutifunkční (tisk, kopírování, skenování), formát A3, kancelářská | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 32-1440 | tiskárna na štítky | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 32-1441 | tiskárna na náramky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 32-1450 | tiskárna skel | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 32-1460 | tiskárna kazetek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno laserová | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 32-1501 | platební terminál | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
224 | K | 32-1710 | čtečka čárkových kódů | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 32-1810 | skartovačka | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 32-2510 | lampička stolní | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 32-2511 | lampička nástěnná | ks | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno dodávka vč. montáže ovládání na lampičce vč. funkce stmívání | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 29 |  | 29 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 37 |  | 37 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 32-2513 | lampa stojanová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 32-3010 | počítač s LCD monitorem | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 33-0000 | nádoba odhazovací - na odpad vč.poj.stojanu NR | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 33-1011 | zástěna na mobilním podvozku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 33-1030 | zástěna stojící mezi křesly | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 33-1101 | vozík resuscitační | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 33-1110 | vozík anesteziologický vč. nádob na tříděný odpad | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 33-1111 | vozík anesteziologický, 9x zásuvka a madlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 33-1120 | vozík resuscitační | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 33-1121 | vozík resuscitační | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 33-1221 | vozík resuscitační | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 33-1440 | mycí vanička pojízdná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 33-1520 | vozík převazový | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 33-1530 | vozík vizitový | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 700/500/1020 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 33-1531 | vozík vizitový - 2 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 33-2010 | stolek instrumentační, hydraulicky zdvihatelný, nerezový | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 33-2011 | vozík instrumentační, 2-podlažní a se zásuvkou, nerezový | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 33-2110 | stolek nástrojový, nerezový | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 33-2111 | stolek nástrojový, nerezový, 2-podlažní se zásuvkou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 33-2120 | stolek nástrojový 2-podlažní, nerezový | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 33-2210 | stolek nástrojový 2-podlažní, nerezový | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 33-2211 | stolek pojízdný, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 260x400x500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 33-2212 | podstavec na kolečkách na parafín | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 500/500/100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby nosnost 40kg | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 33-2213 | stolek pojízdný, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 750x400x800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 33-2310 | vozík přístrojový, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 33-2320 | vozík přístrojový se zásuvkou, nerezový | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 33-2330 | vozík přístrojový 2-podlažní se zásuvkou, nerezový | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 33-2339 | vozík 2-podlažní a se zásuvkou, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 33-2340 | vozík 2-podlažní, nerezový | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 33-2340.1 | vozík se zásuvkami | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 28 |  | 28 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 33-2342 | vozík 3-podlažní, nerezový | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | 33-2510 | vozík přípravný pro sterilizační kontejnery na 1 STJ | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 33-2520 | vozík přípravný pro sterilizační kontejnery na 2x1 STJ | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | 33-2530 | stolek balicí s košem a policemi, celonerezový, mobilní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 1100/600/1600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 33-2535 | válečkový / pásový dopravník | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 33-2610 | stojan se 4 sterilizačními koši, 1-stranný, pojízdný, nerezový | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 33-3010 | aseptické umyvadlo s uchem vč. pojízdného stojanu, nerezový | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 33-3020 | miska s ohřevem vč. pojízdného stojanu, nerezový | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 33-3110 | stojan infúzní na pojízdném 5 ramenném podstavci, nerezový | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 33-3158 | vozík skříňový | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 33-5695 | vozík odběrový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 33-7010 | vozík na čisté prádlo | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 33-9011 | věšák na RTG zástěry, nerezový, mobilní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 33-9015 | stojan na operační roušky, nerezový, mobilní | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 33-9998 | vozík na jídlo | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 33-9999 | elektrický pohon/tahač pro skříňové vozíky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 34-0000 | lehátko na krmení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 34-1040 | sedačka ordinační, pojízdná, výškové stavitelná | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 34-1140 | sedačka ordinační s opěrkou zad, pojízdná, výškové stavitelná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 34-1331 | sedačka laboratorní s područkami, opěrkou zad, pojízdná, výškové stavitelná | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 34-1340 | sedačka laboratorní s opěrkou zad, pojízdná, výškové stavitelná | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 34-1380 | sedačka laboratorní s opěrkou zad a podpěropu nohou, pojízdná, výškové stavitelná | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 34-1480 | sedačka operační pro anesteziologa s područkami, antistatické provedení, pojízdná, výškové stavitelná | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | 34-1540 | sedačka operační - sedlová, antistatické provedení, pojízdná, výškové stavitelná | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 34-1640 | sedačka operační, antistatické provedení, pojízdná, výškové stavitelná | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 34-1740 | sedačka operační s opěrkou zad, antistatické provedení, pojízdná, výškové stavitelná | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 34-1810 | křeslo pro kardiaky, stacionární, mechanicky polohovatelné | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 34-2020 | křeslo klokánkovací, stacionární, polohovatelné | ks | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 37 |  | 37 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 40 |  | 40 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | 34-3216 | židle ordinační | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | 34-3621 | lůžko nemocniční | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno elektricky polohovatelné | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 29 |  | 29 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 35-1010 | konvice varná | ks | 109 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 35 |  | 35 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 35-1020 | čajovar | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 35-1030 | kávovar | ks | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 35-1031 | automat na instatní nápoje | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 35-1100 | ohřívačka prádla | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 35-1110 | trouba mikrovlnná | ks | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 35-1130 | elektrický vařič | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 35-1230 | myčka nádobí | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 35-1231 | myčka nádobí (šířka 450mm) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr šířka 450 - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr šířka 450 - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 35-1310 | šoker na mateřské mléko | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 36-7350 | trezor, k umístění do chladničky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 37-1652 | lehátko transportní /stretcher/ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno nosnost min. 300 kg, 4 - dílná ložná plocha, sklopné postranice, TR/ATR, průměr koleček min. 20 cm, držák kyslíkové lahve | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 38-1133 | monitor na RDG snímky (automatická kalibrace displeje dle DICOM standardu) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 39-8901 | dekontaminační nádoba na použité nástroje, vč. vozíku | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 40-1020 | laminární box | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno šíře cca 200 cm | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 40-3001 | chladnička (nemocniční nabízená strava, cca 350l), prosklená, uzamykatelná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 600/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 40-3002 | chladnička s mrazákem (jídlo donesené, cca 350l) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 600/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 40-3003 | chladnička s mrazákem (pro pacientky, cca 350l) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 600/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 40-3011 | kombinovaná chladnička (cca 90l) s mrazákem, podstavná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 600/600/600 - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 40-8810 | vestavěna chladící deska (-15 až 15°C) do antivibračního stolu | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 41-1004 | skříň bezpečnostní pro skladování chemikálií a hořlavin, 1-dvéřová se záchytnou vanou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 400/600/1000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | 41-1008 | skříň bezpečnostní pro skladování chemikálií a hořlavin s odtahem, 2-dvéřová se záchytnou vanou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 800/600/1700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby vysoká dvoukřídlová skříň dle ČSN EN 14470-1 požární odolnost 90 min, korpus: ocelový plech, prášková vypalovací barva křídlové dveře: ocelový plech, prášková barva cylindrický zámek pro zabezpečení přístupu dveře s termoelektrickým článkem pro automatické zavírání v případě požáru 3x police, 1x spodní perforovaná police police: prášková vypalovací barva PP vložka do police 1x záchytná vana odsávání ø75 v horní části skříně uzemňovací připojení v horní části skříně dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 41-1010 | skříň bezpečnostní pro skladování chemikálií a hořlavin s odtahem, 2-dvéřová se záchytnou vanou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 1000/600/1700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby vysoká dvoukřídlová skříň dle ČSN EN 14470-1 požární odolnost 90 min, korpus: ocelový plech, prášková vypalovací barva křídlové dveře: ocelový plech, prášková barva cylindrický zámek pro zabezpečení přístupu dveře s termoelektrickým článkem pro automatické zavírání v případě požáru 3x police, 1x spodní perforovaná police police: prášková vypalovací barva PP vložka do police 1x záchytná vana odsávání ø75 v horní části skříně uzemňovací připojení v horní části skříně dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 41-4010 | trezor na opiáty cca 19 l | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 42-1010 | vozík plošinový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 42-1020 | vozík na transport jídla | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 43-1010 | držák na rukavice - třípatrový | ks | 307 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 38 |  | 38 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 28 |  | 28 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 43 |  | 43 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 46 |  | 46 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 44 |  | 44 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 42 |  | 42 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 43-1020 | dávkovač mýdla | ks | 493 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 37 |  | 37 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 51 |  | 51 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 73 |  | 73 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 51 |  | 51 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 61 |  | 61 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 67 |  | 67 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 63 |  | 63 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 64 |  | 64 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 493 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | 43-1030 | dávkovač dezinfekce | ks | 413 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 47 |  | 47 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 59 |  | 59 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 44 |  | 44 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 47 |  | 47 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 53 |  | 53 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 52 |  | 52 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 58 |  | 58 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 413 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | 43-1040 | Směšovač desinfekčních prostředků – dvoukomorový | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: dodávka včetně montáže směšovací jednotka pro přípravu pracovních roztoků čistících a dezinfekčních přípravků s beztlakovým výdejem, připravených smíšením koncentrátu a tlakové vody průtok pracovního roztoku 14 l/min rozměry: koordinovat se stavbou a ostatními prvky cca (vxšxh)340x140x140mm minimální tlak vstupní vody při které je směšovač schopný pracovat ≤1,5 bar maximální tlak vstupní vody 6 bar Součástí směšovací jednotky musí být systém, že v případě uzavření vodovodní sítě nedojde vzniklým podtlakem k infiltraci dezinfekčního nebo čisticího koncentrátu do přívodní vodovodní sítě. | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
318 | K | 43-1050 | zásobník papírových ručníků | ks | 520 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 31 |  | 31 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 45 |  | 45 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 63 |  | 63 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 73 |  | 73 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 49 |  | 49 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 61 |  | 61 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 66 |  | 66 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 64 |  | 64 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 64 |  | 64 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 520 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 43-1610 | zásobník papírových ručníků | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
320 | K | 43-1810 | háček koupelnový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 43-1920 | zrcadlo nad umyvadlo | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
322 | K | 43-2010 | zrcadlo nad umyvadlo | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 43-2020 | zrcadlo malé | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 500x1000mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 43-2021 | zrcadlo nástěnné | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno D+M, rozměr 600x1800mm | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 43-2030 | zrcadlová stěna | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 1500x900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 43-2031 | zrcadlová stěna | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno rozměr 2000x2000mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 43-2040 | WC set | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | 43-2041 | držák toaletního papíru | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | 43-3010 | nádoba na odpad, kancelářská | ks | 364 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 41 |  | 41 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 45 |  | 45 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 47 |  | 47 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 48 |  | 48 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 43 |  | 43 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 40 |  | 40 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 32 |  | 32 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 37 |  | 37 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 43-3023 | nádoba na odpad cca 60l | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 43-3040 | sběrná nádoba na onkologický odpad, nášlapná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 43-3050 | vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním | ks | 234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 35 |  | 35 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 59 |  | 59 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 25 |  | 25 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 25 |  | 25 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 17 |  | 17 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 43-3051 | vozík na špinavé prádlo/odpad 2 vaky s nožním ovládáním | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
334 | K | 43-3110 | pojízdná klec | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 43-3230 | nádoba na odpad cca 40 l, nášlapná | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
336 | K | 43-3250 | nádoba na odpad cca 40 l, nášlapná | ks | 346 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 28 |  | 28 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 33 |  | 33 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 77 |  | 77 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 52 |  | 52 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 45 |  | 45 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 346 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 43-3260 | sestava nádob na tříděný odpad | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | 43-3320 | nádoba na papírové ručníky cca 40 l, nášlapná | ks | 142 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 43-4110 | vozík úklidový | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | 43-6110 | nádoba na infekční odpad, nášlapná cca 40l | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 47-1010 | pračka | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | 47-1020 | sušička | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů FN Brno | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.8-SO-01.4 - Nábytek... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {fb6060cc-4693-4131-8aba-984034518a77}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.4 - Nábytek s požadavkem na stavební připravenost
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.8 - Medicínská technologie jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.8 - Medicínská technologie v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.4 - Nábytek s požadavkem na stavební připravenost
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.4 - Nábytek s požadavkem na stavební připravenost
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 34-1125 | linka pracovní, skříňky dolní, nerezová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 35-5010 | digestoř vestavná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 36-1006 | skříňka nástěnná, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 36-1007 | police nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 36-1008 | police nástěnná, otevřená | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 36-1009 | police nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 36-1010 | skříňka nástěnná, 2-dvéřová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 36-1015 | police nástěnná | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 400/250mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 36-1020 | skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená | ks | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 700/325/700mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 36-1021 | skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 36-1022 | skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená | ks | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 36-1023 | skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 850/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 36-1024 | skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 900/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 36-1025 | skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1000/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 36-1033 | skříňka nástěnná s 1 policí, částečně otevřená | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 36-1044 | skříňka nástěnná s 1 policí, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 700/325/700mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 36-1045 | skříňka nástěnná s 1 policí, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 36-1046 | skříňka nástěnná s 1 policí, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 850/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 36-1051 | skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená, uzamykatelná | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1200/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 36-1052 | skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená | ks | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 650/400/700mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 23 |  | 23 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 36-1053 | skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1050/400/700mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 36-1054 | skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1100/400/700mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 36-1055 | skříňka nástěnná laboratorní s 1 policí, otevřená | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1200/325/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 36-1056 | skříňka nástěnná s 1 policí, otevřená | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 600/400/700mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 36-1058 | odkládací pult | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1500/200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 36-1086 | linka pracovní, skříňky horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 36-1109 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 36-1113 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.119 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.120 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.122 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.123 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.125 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 36-1114 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1250 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.012b schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.051 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 36-1117 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.126 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.048 materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 36-1125 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.025 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.020 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.080 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 36-1139 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.040 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 36-1157 | linka pracovní, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.089 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 36-1615 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1300 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.082 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.084 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 36-1617 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.098 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.100 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.103 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.104 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.107 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.109 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.101 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.102 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.105 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.106 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.112 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.053 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.056 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.104 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.106 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.107 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 36-1619 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1450 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.028 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 36-1623 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.012a | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 36-1625 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.027 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 36-1627 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.026 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 36-1639 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.012b | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 36-1660 | linka pracovní, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 4100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.030 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 36-2807 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.050 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 36-2813 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.081 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.117 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 36-2814 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1250 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.057 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 36-2817 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.01.030 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.012 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.034 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.016 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.038 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.071 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.093 materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 36-2823 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.012a | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 36-2824 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.063 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 36-2825 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.074 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.074 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 36-2827 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.047 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 36-2830 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2050 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.110 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 36-2831 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.020 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 36-2832 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.053 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.076 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.080 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.047 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.069 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 36-2838 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2450 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.019 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 36-2853 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.049 materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 36-2863 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 4400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.084a | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 36-2866 | linka pracovní s dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 4700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.084a | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 36-3500 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.031 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.036 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.035 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.074 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 36-3501 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.084a schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.065 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.027 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.030 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.034 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.037 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.039 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.031 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.034 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.038 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.071 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.075 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.078 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 36-3513 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.080 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.082 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.111 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.121 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 36-3514 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1250 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.057 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.029 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.065 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.033 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.077 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 36-3515 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1300 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.121 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.028 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.054 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.055 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 36-3519 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.034 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.064 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.029 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 36-3521 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.059 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.077 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.077 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 36-3523 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.025 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.027 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 36-3525 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.063 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.084 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.063 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.084 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.095 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.105 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 36-3527.1 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.049 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 36-3527.2 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.050 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 36-3527.3 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.044 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 36-3528 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1950 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.034 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.036 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 36-3531 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.046 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 36-3532 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.021 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.023 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.035 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.043 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.045 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.104 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 36-3533 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.070 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 36-3537 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.098 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 36-3538 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2450 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.017 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 36-3547 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.083 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 36-3551 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.083 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 36-3555 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.027 materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 36-3602 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní, se zaobleným rohem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.080 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 36-3603 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní, se zaobleným rohem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 950 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.095 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 36-4001 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.060 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.066 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.098 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.100 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.105 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.110 materiálové řešení: LTD materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 36-4005 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.039 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.019 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 36-4013 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.037 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.075 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.081 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 36-4014 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1250 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.021 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.059 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.090 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 36-4016 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1350 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.071 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 36-4017 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.011 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.075 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.015 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.094 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 36-4019 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.067 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.090 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.060 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 36-4021 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.056 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.071 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.073 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.074 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.075 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.017 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 36-4022 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1650 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.093 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 36-4023 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.051 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.052 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.059 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.062 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.063 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.064 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.055 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.062 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 36-4025 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.038 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.052 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 36-4026 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.069 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.069 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 36-4027 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.084 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 36-4029 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.032 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 36-4033 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.070 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 36-4047 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.108 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 36-4050 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.025 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.084 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 36-4051 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.022 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 36-4076 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 5700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.089 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.102 materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 36-5215 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1300 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.063 materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 36-5218 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1450 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.103 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 36-5219 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.070 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.112 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.114 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.117 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.119 materiálové řešení: LTD materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 36-5223 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.101 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.104 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 36-5224 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.111 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 36-5225 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.040 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.072 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.023 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.099 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.048 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.105 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 36-5226 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.030 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 36-5227 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr délka 1900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.074 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.077 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.087 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 36-5228 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1950 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.033 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 36-5229 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.036 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.073 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 36-5230 | linka laboratorní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2050 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.031 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 36-5232 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.050 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.036 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 36-5233 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.048 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.018a | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 36-5234 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2250 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.065 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.073 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 36-5235 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2300 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.028 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.032 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.073 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 36-5236 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2350 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.061 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 36-5237 | linka pracovní s umyvadlem, skříňky dolní a horní | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.027 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.028 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.030 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.031 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.037 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.038 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.039 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.040 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.084 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.085 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.086 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.087 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.094 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.095 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.096 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.097 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 36-5237.1 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.083 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.042 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.052 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.086 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.051 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.096 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.082 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 36-5238 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2450 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.057 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.050 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 36-5239 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.040 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.046 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.033 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.052 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.057 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 36-5241 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.087 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.076 | [16 empty] | P | 0
120 | K | 36-5242 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1950 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.027 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 36-5243 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.054 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 36-5244 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.063 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.089 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 36-5245 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.023 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.042 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.113 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.046 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.021 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.089 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.028 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 36-5246 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.088 materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 36-5249 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr délka 3000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.056 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.010a schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.012 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.054 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 36-5250.1 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.106 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 36-5250.2 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.023 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.098 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 36-5251 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.01.032 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.024 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.034 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.046 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.083a schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.088 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.081 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.084 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 36-5252 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3300 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.041 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.019 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.090 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 36-5253 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.086 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.015 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.025 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.087 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.065 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 36-5254 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.028 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.042 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.104 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.020 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.080 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 36-5255 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.059 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.026 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.029 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 36-5257 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.105 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.021 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.049 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.062 materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 36-5259 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 4000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.033 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 36-5260 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 4100 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.086 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 36-5261 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 4200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.085 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 36-5263 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 4400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.079 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.061 materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 36-5265 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 4600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.097 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 36-5269 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 5000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.022 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.087 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.023 materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 36-5272 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 5300 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.031 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 36-5273 | linka pracovní s umyvadlem a dřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 5400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.040 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 36-6423 | linka pracovní s dvoudřezem, skříňky dolní a horní | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.081 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.086 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.088 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.090 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.091 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.092 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 36-6429 | linka pracovní s dvoudřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.1.055 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 36-6433 | linka pracovní s dvojdřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.092 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 36-6446 | linka pracovní s dvoudřezem, skříňky dolní a horní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.024 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 36-7437 | police nástěnná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/500/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 36-8398 | šatní lavice s háčky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 600/400/550 (2100) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.010c | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 36-8452 | mycí komplet s policemi, 2-dvéřový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1000/600/900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.071a schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.077 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.071 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.077 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 36-8453 | mycí komplet se zásuvkami | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1000/600/900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr 1000/600/900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.015 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.029 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.019 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.033 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.077 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.090 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 36-8454 | mycí komplet se zásuvkami | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1350/600/900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.057 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.058 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.059 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.062 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.064 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.065 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.068 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.080 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.082 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.093 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.095 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.056 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.057 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.059 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.062 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.064 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.065 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.068 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.080 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.092 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.093 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.095 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 36-8455 | mycí komplet | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/600/900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.027 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.030 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.031 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.036 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.037 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.039 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.031 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.034 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.035 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.074 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.075 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.078 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 36-8456 | mycí komplet | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 900/600/900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.040 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.041 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.042 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.043 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.044 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.045 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.046 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.048 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.049 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.050 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.051 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.058 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.059 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.060 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.061 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.063 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.064 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.065 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.066 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.067 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.068 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.069 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 36-8458 | mycí komplet se zásuvkami | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1250/600/900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.092 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.040 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.041 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.042 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.044 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.045 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.082 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 36-8459 | mycí komplet se zásuvkami | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1500/600/900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.056 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.053 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 36-8460 | mycí komplet se zásuvkami | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1150/600/900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.060 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.061 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.079 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 36-8461 | mycí komplet se zásuvkami | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1100/600/900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.060 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.061 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 36-8462 | mycí komplet se zásuvkami | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1050/600/900mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.079 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 36-8478 | přebalovací pult vč. matrace (polstrování), se zásuvkou a policemi, 2-dvéřový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/750/900 (1000) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 36-8480 | přebalovací pult vč. matrace (polstrování), se zásuvkou a policemi, 2-dvéřový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1000/750/900 (1000) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 36-8481 | přebalovací pult vč. matrace (polstrování), se zásuvkou a policemi, 2-dvéřový, mobilní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1000/750/900 (1000) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 36-8483 | přebalovací pult vč. matrace (polstrování), se zásuvkami vč. matrace | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/750/900 (1000) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 36-8484 | přebalovací pult vč. matrace (polstrování), se zásuvkami vč. matrace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/800/900 (1000) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 36-8485 | přebalovací pult vč. matrace (polstrování), se zásuvkami vč. matrace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1000/750/900 (1000) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 36-8486.1 | přebalovací pult vč. matrace (polstrování), se zásuvkou a policemi, 2-dvéřový, mobilní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/750/900 (1000) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 36-8486.2 | přebalovací pult vč. matrace (polstrování), se zásuvkou na kojedeckou váhu a skříňkou na minibar | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/750/900 (1000) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 36-8486.3 | přebalovací pult vč. matrace (polstrování), se zásuvkou a policemi, 2-dvéřový | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/750/900 (1000) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 36-8487 | přebalovací pult vč. matrace (polstrování), se zásuvkami a policemi, dvoudéřový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/800/900 (1000) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 36-8488 | přebalovací pult, nástěnný | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: materiálové řešení: LTD přebalovací podložka odnímatelná nosnost až 15kg 2 police uvnitř zakomponovat do nábytkové sestavy schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.064 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.065 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.067 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.5.068 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 36-8489 | přebalovací pult vč. matrace (polstrování), se zásuvkou na kojedeckou váhu a skříňkou na minibar | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 650/700/900 (1050) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 36-8491 | pracovní pult s umyvadlem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 2200/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.089 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.089 materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 36-8493 | pracovní pult s umyvadlem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1350/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.014 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 36-8615 | barový pult | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1200/400/1000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.096 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 36-9602 | věšák, 4 háčky | ks | 143 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 500/150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 23 |  | 23 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 29 |  | 29 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 28 |  | 28 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 36-9611 | věšáková deska, 4 háčky, se zrcadlem | ks | 211 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 25 |  | 25 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 42 |  | 42 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 29 |  | 29 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 36-9613 | věšáková deska, 7 háčků | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1100/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 36-9615 | věšáková deska, 8 háčků | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/2200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.2.058 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 36-9616 | věšáková deska, 14 háčků | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/2200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 36-9618 | věšáková deska, 25 háčků | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 36-9620 | věšáková deska se zrcadlem, 2 háčky | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 36-9630 | věšák na oděvy, volně stojící | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: materiálové řešení: dřevo | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 36-9690 | držák na smetáky nástěnný (až 5ks úklidového nářadí) | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 36-9710 | stůl laboratorní s křídlovými dveřmi, dvoudřez, deska stolu min. 38mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1100/600/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 36-9716 | stůl laboratorní s křídlovými dveřmi, jednodřez 400x400mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1100/800/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 36-9901 | skříňka nástěnná - horní polovina - výklop, dolní polovina otevřená | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 600/500/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.025 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.081 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 36-9902 | skříňka nástěnná - horní polovina - výklop, dolní polovina otevřená | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 900/500/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.040 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 36-9903 | skříňka nástěnná - výklop | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 900/500/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 37-5001 | horní skříňka, otevřená | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/400/600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.3.010b | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 37-5016 | horní skříňky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1900mm, 400x500mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 37-5020 | horní skříňky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 5400mm, 400x700mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 38-1614 | linka pracovní, skříňky dolní a horní, nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 1250 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 38-1615 | linka pracovní, skříňky dolní a horní, nerezová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 2450 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 39-1003 | police nástěnná, nerezová | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 300/1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 39-1051 | skříňka policová nástěnná, otevřená, nerezová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.8.066 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 39-1052 | skříňka policová nástěnná, otevřená, nerezová | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 900/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 39-1055 | skříňka policová nástěnná, otevřená, nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1200/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 39-1061 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 39-1062 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 900/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 39-1063 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1000/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 39-1064 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1100/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 39-1065 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1200/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr 1200/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 39-1067 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1400/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 39-1069 | skříňka policová nástěnná, uzavřená, nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1600/350/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 39-2012 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, velký dřez, nerezový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1600/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 39-2014 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, velký dřez, nerezový | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1800/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 39-2016 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, velký dřez, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 2000/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 39-2016.1 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, dvou dřez, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 2000/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 39-2020 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, velký dřez, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 2400/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 39-2110 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, se zadním límcem, dvoudřez, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1400/600/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 39-2113 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, se zadním límcem, dvoudřez, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1700/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 39-4424 | stůl mycí skříňkový se zadním límcem, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: rozměr délka 3350 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 39-6016 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, malý dřez, nerezový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 2000/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 39-6114 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, velký dřez, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1800/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 39-6208 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi a prostorem pro podstavnou chladničku, dvoudřez, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1200/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 39-6212 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, dvoudřez, nerezový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 1600/600/850-902 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 39-6216 | stůl mycí skříňový s posuvnými dveřmi, dvoudřez, nerezový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 2000/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 39-7181 | stůl mycí skříňový s křídlovými dveřmi, kalíšková výlevka, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 800/700/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.4.058a | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 39-9005 | kombinovaná výlevka s umyvadlem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 39-9011 | umyvadlo, nerezové | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 600/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 43-1001 | skříňka horní | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: rozměr 600/350/700mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.8-SO-01.5 - Nábytek... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {fa204573-d17f-4f0e-ae65-25908c43bd7c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.5 - Nábytek volně stojící - nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.8 - Medicínská technologie jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.8 - Medicínská technologie v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.5 - Nábytek volně stojící - nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.8-SO-01.5 - Nábytek volně stojící - nevyplňovat, není předmětem zadávacího řízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 34-3010 | židle pojízdná otočná/koženka | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: nosnost minimálně 150 kg kovová podnož, kříž chromovaný koženka zdravotně nezávadná, lehce omyvatelná a dezinfikovatelná odolnost koženky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 34-3020 | židle kancelářská s područkami, pojízdná, výškové stavitelná, nosn. 150 kg, omyvatelná síťovina | ks | 429 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: nosnost minimálně 150 kg výškově stavitelná kovová podnož, kříž chromovaný područky opěrák zad a sedák čalouněný koženkou koženka zdravotně nezávadná, lehce omyvatelná a dezinfikovatelná odolnost koženky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale mechanismus s plynulým nastavením sedáku a opěráku synchronní mechanika: mechanika s posuvem sedáku, umožňuje závislé naklápění sedáku a opěráku horizontální posuv sedáku nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 37 |  | 37 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 40 |  | 40 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 57 |  | 57 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 55 |  | 55 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 60 |  | 60 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 44 |  | 44 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 46 |  | 46 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 43 |  | 43 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 47 |  | 47 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 429 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 34-3021 | židle laboratorní s područkami, pojízdná, výškové stavitelná | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 34-3110 | židle konferenční, stacionární | ks | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: nosnost minimálně 150 kg kovová podnož (kovová kostra) opěrák zad a sedák čalouněný látkou odolnost látky vůči prodření: minimálně 110.000 martindale | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 99 |  | 99 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 31 |  | 31 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 42 |  | 42 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 34-3111 | židle konferenční, stohovatelná | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 34-3210 | židle pevná, nosnost 200 kg | ks | 615 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: nosnost minimálně 200 kg kovová chromovaná podnož opěrák zad a sedák spojený, plastový plast zdravotně nezávadný, lehce omyvatelný a dezinfikovatelný | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 63 |  | 63 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 54 |  | 54 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 86 |  | 86 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 46 |  | 46 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 87 |  | 87 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 72 |  | 72 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 73 |  | 73 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 48 |  | 48 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 72 |  | 72 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 615 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 34-3210.1 | židle pevná, nosnost 250 kg | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: nosnost minimálně 250 kg kovová chromovaná podnož opěrák zad a sedák spojený, plastový plast zdravotně nezávadný, lehce omyvatelný a dezinfikovatelný | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 34-3211 | židle pevná, stohovatelná | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: nosnost minimálně 150 kg kovová podnož (kovová kostra) opěrák zad a sedák plastový židle stohovatelná | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 34-3212 | židle pevná, stohovatelná ses klápěcím stolkem | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: nosnost minimálně 150 kg kovová podnož (kovová kostra) opěrák zad a sedák plastový plastové opěrky rukou se stolkem židle stohovatelná | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 40 |  | 40 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 34-3215 | židle pevná, RTG transparentní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: nosnost minimálně 150 kg | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 34-3330 | lavice čekárenská 3-místná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr šířka cca 2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr šířka cca 2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby délka cca 1600 mm kovová stabilní konstrukce 3x čalouněný sedák opěrák zad a sedák čalouněný koženkou koženka zdravotně nezávadná, lehce omyvatelná a dezinfikovatelná odolnost koženky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 34-3340 | lavice čekárenská 3-místná s odkládacím stolkem | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: délka cca 2100 mm kovová stabilní konstrukce 3x čalouněný sedák opěrák zad a sedák čalouněný koženkou koženka zdravotně nezávadná, lehce omyvatelná a dezinfikovatelná odolnost koženky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 34-3370 | lavice čekárenská 5-místná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: délka cca 2600 mm kovová stabilní konstrukce 3x čalouněný sedák opěrák zad a sedák čalouněný koženkou koženka zdravotně nezávadná, lehce omyvatelná a dezinfikovatelná odolnost koženky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 34-3390 | lavice čekárenská 9-místná, do '"L" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr šířka cca 3800+2400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby délka cca 3800+2400 mm kovová stabilní konstrukce 3x čalouněný sedák opěrák zad a sedák čalouněný koženkou koženka zdravotně nezávadná, lehce omyvatelná a dezinfikovatelná odolnost koženky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 34-3410 | křeslo s područkami | ks | 159 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: pevná stabilní konstrukce kovová nebo dřevěná kostra opěrák zad, područky a sedák čalouněný odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň křesla PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 odpor proti stlačení/tuhost středně tvrdá až tvrdá | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 34-3411 | sedací pytel | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 34-3420 | křeslo s područkami, rozkládací, omyvatelné | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: pevná stabilní konstrukce kovová nebo dřevěná kostra opěrák zad, područky a sedák čalouněný odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň křesla PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 odpor proti stlačení/tuhost středně tvrdá až tvrdá | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 34-3520 | sedací souprava 2-místná | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: délka cca 1300 mm hloubka 800 mm, tolerance ±10% výška sedáku 500 mm, tolerance ±10% kovová nebo dřevěná kostra pevná stabilní konstrukce celočalouněné provedení zádové opěrky opěrky rukou odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň pohovky PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 34-3520.1 | sedací souprava 2-místná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: délka cca 1300 mm hloubka 800 mm, tolerance ±10% výška sedáku 500 mm, tolerance ±10% kovová nebo dřevěná kostra pevná stabilní konstrukce celočalouněné provedení zádové opěrky opěrky rukou odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň pohovky PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 34-3520.2 | sedací souprava 2-místná, koženka desinfikovatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: délka cca 1300 mm hloubka 800 mm, tolerance ±10% výška sedáku 500 mm, tolerance ±10% kovová nebo dřevěná kostra pevná stabilní konstrukce celočalouněné provedení zádové opěrky opěrky rukou odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň pohovky PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 34-3530 | sedací souprava 3-místná | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: délka cca 2000 mm hloubka 800 mm, tolerance ±10% výška sedáku 500 mm, tolerance ±10% kovová nebo dřevěná kostra pevná stabilní konstrukce celočalouněné provedení zádové opěrky opěrky rukou odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň pohovky PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 odpor proti stlačení/tuhost středně tvrdá až tvrdá | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 34-3531 | sedací souprava 3-místná, rozkládací | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr šířka cca 2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby délka cca 2000 mm hloubka 800 mm, tolerance ±10% výška sedáku 500 mm, tolerance ±10% kovová nebo dřevěná kostra pevná stabilní konstrukce celočalouněné provedení zádové opěrky opěrky rukou odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň pohovky PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 odpor proti stlačení/tuhost středně tvrdá až tvrdá | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 34-3541 | sedací souprava 4-místná, rozkládací | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: délka cca 2600 mm hloubka 800 mm, tolerance ±10% výška sedáku 500 mm, tolerance ±10% kovová nebo dřevěná kostra pevná stabilní konstrukce celočalouněné provedení zádové opěrky opěrky rukou odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň pohovky PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 odpor proti stlačení/tuhost středně tvrdá až tvrdá | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 34-3551 | sedací souprava 6-místná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: délka cca 4000 mm hloubka 800 mm, tolerance ±10% výška sedáku 500 mm, tolerance ±10% kovová nebo dřevěná kostra pevná stabilní konstrukce celočalouněné provedení zádové opěrky opěrky rukou odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň pohovky PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 odpor proti stlačení/tuhost středně tvrdá až tvrdá | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 34-3591 | sedací souprava 5-místná, do '"L" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: délka cca 2000+1600 mm hloubka 800 mm, tolerance ±10% výška sedáku 500 mm, tolerance ±10% kovová nebo dřevěná kostra pevná stabilní konstrukce celočalouněné provedení zádové opěrky opěrky rukou odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň pohovky PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 odpor proti stlačení/tuhost středně tvrdá až tvrdá | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 34-3610 | válenda | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2000/800/450 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby délka min. 2000 mm hloubka min. 800 mm výška sedáku 500 mm, tolerance ±10% kovová nebo dřevěná kostra pevná stabilní konstrukce celočalouněné provedení odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň pohovky PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 odpor proti stlačení/tuhost středně tvrdá až tvrdá nutno dodržet barevné a materiálové řešení: | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 34-3630 | válenda s úložným prostorem | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2000/850/450 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby délka min. 2000 mm hloubka min. 800 mm výška sedáku 500 mm, tolerance ±10% rozkládací pohovka kovová nebo dřevěná kostra pevná stabilní konstrukce prostor na uložení lůžkovin celočalouněné provedení odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale výplň pohovky PUR pěna: o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 odpor proti stlačení/tuhost středně tvrdá až tvrdá | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 34-3710 | židle dětská | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: plastová | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 34-3720 | krmící židlička | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: stabilní konstrukce | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 34-3730 | židle rostoucí pro děti | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: stabilní kontsrukce | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 34-3810 | židle barová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: stabilní kontsrukce plastový sedák | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 34-4020 | lavice šatní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/450 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby LTD deska na kovové konstrukci | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 34-4120 | lavice šatní s botníkem | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1500/400/450 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby LTD deska na kovové konstrukci LTD deska na kovové konstrukci s roštem na obuv | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 36-1005 | police nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr délka 1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 36-1152 | Pult, skříňky dolní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr délka 3300 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 36-7308 | skříň na léky s výsuvnou deskou, policová vč. stupňovité police, 2-dvéřová, částečně prosklená, uzamykatelná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 36-7309 | skříň na léky s trezorem na opiáty, s výsuvnou deskou, policová vč. stupňovité police, 2-dvéřová, částečně prosklená, na vnitřní části dveří košíky na léky, uzamykatelná | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby vč. trezoru o velikosti cca 19l materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 36-7311 | skříň na léky s trezorem na opiáty, s výsuvnou deskou, policová vč. stupňovité police, 2-dvéřová, částečně prosklená, na vnitřní části dveří košíky na léky, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby vč. trezoru o velikosti cca 19l materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 36-7363 | skříň na léky s trezorem na opiáty, policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby vč. trezoru o velikosti cca 19l materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 36-7370 | skříň na léky s trezorem na opiáty, policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby vč. trezoru o velikosti cca 19l materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 36-7398 | skříň policová s výsuvy, 4-dvéřová, uzamykatelná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 36-7399 | skříň na léky s trezorem na opiáty, policová s výsuvy, 4-dvéřová, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 36-7400 | skříň policová, 1-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 350/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 36-7402 | skříň policová, 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 36-7403 | skříň policová, 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 500/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr 500/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr 500/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 36-7404 | skříň policová, 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 36-7405 | skříň policová, 1-dvéřová | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 36-7407 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 36-7408 | skříň policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 36-7409 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 36-7411 | skříň policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 36-7412 | skříň policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 36-7420 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 36-7421 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 36-7421.1 | skříň policová, otevřená, 6 přestavitelných polic | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/350/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 36-7422 | skříň policová, 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 500/325/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 36-7423 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 36-7425.1 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/450/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 36-7425.2 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 36-7426 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 36-7427 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 36-7438 | skříň policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 36-7439 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 36-7440 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 36-7441 | skříň policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 36-7449 | skříň policová, otevřená se 2-zásuvkami (200mm) s organizérem | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 36-7450 | skříň policová, otevřená | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 36-7451 | skříň policová, otevřená | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 36-7452 | skříň policová, otevřená | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1100/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 36-7452.1 | skříň šatní, pouze tyč | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 36-7454 | skříň policová, otevřená | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 36-7455 | skříň policová, otevřená | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2450/450/1500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 36-7456 | skříň policová, otevřená | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1750/450/1500 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 36-7467 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 36-7468 | skříň policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 36-7469 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 36-7470 | skříň policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 36-7471 | skříň policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 36-7481 | skříň policová, 1-dvéřová | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 36-7481.1 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 36-7482.1 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 36-7482.2 | skříň 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 400/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 36-7482.3 | skříň policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 36-7483 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 36-7485 | skříň kancelářská vysoká, policová, 4-dvéřová, částečně prosklená | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 36-7487 | skříň policová, 1-dvéřová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 425/450/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 36-7488 | skříň policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/450/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 36-7490 | skříň policová, 1-dvéřová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 425/450/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 36-7495 | skříň policová, 2-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/400/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 36-7496 | skříň policová 2-dvéřová pro chladničku, uzamykatelná | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 650/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 36-7501 | dětské skříňky s posuvnými dveřmi | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 36-7605 | skříň kancelářská nízká, policová, 1-dvéřová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 36-7607 | skříň kancelářská nízká, policová, 1-dvéřová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 36-7608 | skříň kancelářská nízká, policová, otevřená | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/1000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 36-7609 | skříň kancelářská nízká, policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 32 |  | 32 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 36-7610 | skříň kancelářská nízká, policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 36-7620.1 | skříň kancelářská nízká, policová, otevřená, přístavná, šikmá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1250/350/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 36-7620.2 | skříň kancelářská nízká, policová, 2-dvéřová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 36-7625 | skříň kancelářská nízká, policová, 2-dvéřová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 36-7667 | skříň kancelářská nízká, policová, 1-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 36-7672 | skříň kancelářská nízká, policová, 2-dvéřová | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 36-7674 | skříň kancelářská nízká, zásuvková | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 36-7675.1 | skříň kancelářská nízká, 4-zásuvková | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 36-7675.2 | skříň kancelářská nízká, zásuvková | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 36-7681 | skříň kancelářská nízká, policová, 2-dvéřová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 36-7692 | skříň kancelářská nízká, policová, 2-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 750/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 36-7693 | skříň kancelářská nízká, policová, 2-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 36-7716 | skříň kancelářská střední, zásuvková | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/400/1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 36-7720 | skříň kancelářská střední, policová, 2-dvéřová | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 36-7803 | skříň kancelářská vysoká, policová, otevřená | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 36-7809 | skříň kancelářská vysoká, policová se zásuvkami, 1-dvéřová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 36-7813.1 | skříň kancelářská vysoká, 6 polic, 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 36-7813.2 | skříň kancelářská vysoká, policová, 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 36-7815 | skříň kancelářská vysoká, policová, 1-dvéřová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 36-7821 | skříň kancelářská vysoká, policová se zásuvkami, 2-dvéřová | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 36-7822 | skříň kancelářská vysoká, policová se zásuvkami, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 36-7823 | skříň kancelářská vysoká, policová se zásuvkami, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 36-7826 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 36-7827 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 36-7829 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 104 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 36-7830 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 36-7831 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 36-7837 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová, částečně prosklená | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 36-7850 | skříň kancelářská vysoká, policová, 1-dvéřová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 400/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 36-7851.1 | skříň kancelářská vysoká, policová, otevřená | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 750/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 36-7851.2 | skříň kancelářská vysoká, policová, 1-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 550/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 36-7851.3 | skříň kancelářská vysoká, policová, otevřená | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 750/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 36-7852 | skříň kancelářská vysoká, policová, otevřená | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 850/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 36-7860 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1300/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 36-7861 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1375/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 36-8004 | skříň kancelářská vysoká, policová, otevřená | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 36-8032 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 36-8050 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 36-8051.1 | skříň kancelářská vysoká, policová se zásuvkami, 2-dvéřová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 36-8051.2 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová, částečně prosklená | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/450/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 36-8051.3 | skříň kancelářská vysoká, policová, 2-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 36-8052 | skříň kancelářská vysoká, policová, 1-dvéřová, částečně prosklená | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 500/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 36-8107 | nástavec na skříň, policový, 2-dvéřový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 36-8301 | skříň kancelářská šatní s výsuvem a policemi, uzamykatelná | ks | 98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 36-8303 | skříň kancelářská šatní s výsuvem a policí, uzamykatelná | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 36-8304 | skříň kancelářská vysoká šatní policemi a háčky, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 36-8305 | skříň kancelářská šatní s tyčí a policí, uzamykatelná | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 36-8306 | skříň kancelářská šatní s výsuvem a policemi, uzamykatelná | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 500/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 36-8310 | skříň kancelářská šatní s výsuvem a policemi, uzamykatelná | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 36-8311 | skříň šatní, 3-dvéřová, uzamykatelná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 36-8312 | skříň kancelářská šatní s výsuvem a policemi, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 36-8313 | skříň kancelářská šatní s výsuvem a policemi, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 36-8314 | skříň kancelářská šatní s výsuvem a policemi střední, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 36-8321 | skříň na osobní věci, ve 2 sloupcích 6 samostatně uzamykatelných boxů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 36-8322 | skříň na osobní věci, ve 3 sloupcích 9 samostatně uzamykatelných boxů | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 36-8323 | skříň na osobní věci, ve 4 sloupcích 12 samostatně uzamykatelných boxů | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 36-8325 | skříň na osobní věci, v 1 sloupci 4 samostatně uzamykatelné boxy | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 300/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 36-8326 | skříň na osobní věci, ve 2 sloupcích 8 samostatně uzamykatelných boxů | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 36-8327 | skříň na osobní věci, ve 3 sloupcích 12 samostatně uzamykatelných boxů | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 36-8328 | skříň na osobní věci, ve 4 sloupcích 16 samostatně uzamykatelných boxů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 36-8329 | skříň na osobní věci, v 5 sloupcích 20 samostatně uzamykatelných boxů | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1500/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr 1500/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 36-8330 | skříň na osobní věci, v 1 sloupci 4 samostatně uzamykatelné boxy | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 300/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 36-8331 | skříň na osobní věci, v 6 sloupcích 30 samostatně uzamykatelných boxů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1800/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 36-8340 | skříň šatní, 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 167 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 300/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 45 |  | 45 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 44 |  | 44 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 36-8344 | skříň šatní, 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 300/500/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 36-8350 | skříň šatní, 2-dvéřová "Z", uzamykatelná (2 boxy) | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 400/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 36-8350.1 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/500/2150mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 36-8351 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/500/2150mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 36-8352 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/500/750mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 36-8353 | skříň šatní, 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 500/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 36-8354.1 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/400/750mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 36-8354.2 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 36-8355 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 36-8356.1 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 36-8356.2 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/650/1200mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 36-8357 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 36-8357.2 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/500/1200mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 36-8358 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 12 |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 36-8358.2 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/1200mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 36-8359 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/450/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 36-8360 | skříň šatní s lavičkou, 1-dvéřová, kovová, uzamykatelná | ks | 514 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 300/780/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 514 |  | 514 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 514 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 36-8361 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 36-8362 | skříň kancelářská šatní, 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 400/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 36-8363 | skříň šatní s lavičkou, 4-dvéřová typ "Z", kovová, uzamykatelná | ks | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/780/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 45 |  | 45 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 36-8364 | skříň šatní s lavičkou, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 550/900/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 36-8365 | skříň šatní s lavičkou, 1-dvéřová, uzamykatelná | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 300/780/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 36-8371 | skříň šatní, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/500/1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 36-8390 | botník | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 36-8399 | šatní lavice s botníkem a háčky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1500/400/550 (2100) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby botník je otevřený nad botníkem jsou háčky ve vzdálenosti 200mm od sebe materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 36-8401 | kartotéka A5, v 1 sloupci 6 zásuvek se 2 odděleními | ks | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr cca 600/625/1300mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kovové | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 78 |  | 78 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 36-8402 | pracovní pult, rovný vč. sestavy nízkých skříní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2500/1350/750 (1125) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 36-8403.1 | pracovní pult, rovný | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1400/600/750 (1125) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 36-8403.2 | pracovní pult, rovný | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/700/750 (1125) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 36-8403.3 | pracovní pult, rovný | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2600/700/750 (1125) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 36-8404 | pracovní pult, rovný | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 3600/700/750 (1125) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 36-8405 | pracovní pult, rovný | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 3750/700/750 (1125) mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 36-8406 | pracovní pult, rovný, záda k podlaze | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/800/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 36-8415 | kartotéka A4, v 1 sloupci 4 zásuvky | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr cca 425/625/1300mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 36-8416 | kartotéka A4, v 1 sloupci 4 zásuvky, centrální zámek | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr cca 425/625/1300mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 36-8490 | stůl pracovní, kovová podnož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 3300/700 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 36-8501 | pracovní pult, do tvaru "L" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 5500+850/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 36-8610 | psací pult | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/400/1200 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 36-8705 | stůl pracovní, kovová podnož | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/600/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 36-8707 | stůl pracovní, kovová podnož | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1400/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 36-8709 | stůl pracovní, kovová podnož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 36-8715 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 36-8716 | stůl pracovní, kovová podnož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 36-8717 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 36-8718 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 36-8719 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1300/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 36-8720 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1400/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 36-8721 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1500/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 36-8722 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 29 |  | 29 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 36-8723 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1700/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 36-8724 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1800/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 36-8726 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2000/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 36-8748 | stůl pracovní, kovová podnož vč. čelní krycí desky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 36-8761 | stůl pracovní, kovová podnož vč. čelní krycí desky, kabelové průchodky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 36-8780 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/500/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 36-8781 | stůl pracovní ve tvaru L, kovová podnož vč. čelní krycí desky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1500 (1500)/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 36-8782 | stůl pracovní ve tvaru L, kovová podnož vč. čelní krycí desky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1800 (1500)/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 36-8783 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2200/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 36-8784 | stůl pracovní, kovová podnož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 3750/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 36-8789 | stůl pracovní, kovová podnož vč. čelní krycí desky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1250/2000/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 36-8808 | stůl pracovní, kovová podnož | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1500/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 36-8813 | laboratorní stůl pracovní, kovová podnož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2000/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 36-8815 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 36-8818 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 36-8820 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1400/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 19 |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 36-8821.1 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky, vyšší | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1500/700/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 36-8822 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 155 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 28 |  | 28 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 18 |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 25 |  | 25 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 36-8822.1 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/700/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 36-8823 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1700/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 36-8823.1 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1700/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 36-8826 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2000/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 36-8826.1 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky, vyšší | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2000/700/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 36-8850 | stůl pracovní, kovová podnož vč. čelní krycí desky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1800/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 36-8861 | stůl pracovní, kovová podnož vč. čelní krycí desky, kabelové průchodky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 36-8863 | stůl pracovní, kovová podnož vč. čelní krycí desky, kabelové průchodky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1800/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 36-8865 | stůl pracovní, kovová podnož vč. čelní krycí desky, kabelové průchodky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2000/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 36-8880 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2300/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 36-8886 | paravan mezi stoly, čalouněný | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/100/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s čalouněním | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 36-8887 | paravan mezi stoly, čalouněný | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1400/100/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s čalouněním typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 36-8915 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/800/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 36-8922 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/800/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 36-8977 | stůl pracovní, kovová podnož vč. čelní krycí desky, kabelové průchodky, integrované el.zásuvky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 3800/800/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 36-8979 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2200/00/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 36-8980 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky, ve tvaru "U" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 6700/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 36-8981 | stůl pracovní, kovová podnož, kabelové průchodky, ve tvaru "U" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 7400/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 36-8999 | stůl pracovní, sklopný, kovová podnož, kotvený do stěny | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 36-9101 | skříňka pro chladničku pod desku pracovního stolu vč. větrací mřížky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/715 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 36-9102 | skříňka pro chladničku k pracovnímu stolu vč. větrací mřížky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr cca 600/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 36-9103 | skříňka pro chladničku k pracovnímu stolu vč. větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 650/650/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 36-9114 | kontejner pod tiskárnu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 36-9132 | kontejner pod tiskárnu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 36-9134 | kontejner pod tiskárnu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 36-9142 | kontejner se 4 zásuvkami, pojízdný, uzamykatelný | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 405/550/650 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 39 |  | 39 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 57 |  | 57 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 36-9143 | kontejner se 4 zásuvkami, pojízdný, uzamykatelný | ks | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 405/550/650 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 17 |  | 17 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 36-9144 | kontejner pod tiskárnu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 36-9151 | kontejner se 3 zásuvkami, pojízdný, uzamykatelný | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/600/650 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 36-9153 | kontejner se 4 zásuvkami, pojízdný, uzamykatelný | ks | 226 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/600/650 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 40 |  | 40 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 38 |  | 38 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 30 |  | 30 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 31 |  | 31 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 27 |  | 27 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 36-9154 | kontejner 1 policový, pojízdný | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 405/550/650 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 36-9155 | kontejner policový, pojízdný | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/600/650 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | 36-9201 | stůl jednací, kovová podnož | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/1400/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 36-9202 | stůl jednací, kovová podnož | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/2100/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | 36-9203 | stůl jednací, kovová podnož, kabelové průchodky, integrované el.zásuvky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/2250/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 36-9204 | stůl jednací, kovová podnož, kabelové průchodky, integrované el.zásuvky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/2250/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 36-9205 | stůl jednací, kovová podnož, kabelové průchodky, integrované el.zásuvky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 3200/1500/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 36-9206.1 | stůl jednací, kovová podnož | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/1500/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 36-9206.2 | stůl jednací, kovová podnož, kabelové průchodky, integrované el.zásuvky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 4000/1700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 36-9207.1 | stůl jednací, kovová podnož | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/900/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 36-9207.2 | stůl jednací, kovová podnož, kabelové průchodky, integrované el.zásuvky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2500/1500/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 36-9208 | stůl jednací, kovová podnož, kabelové průchodky, integrované el.zásuvky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2250/900/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 36-9209 | stůl jednací, kovová podnož, kabelové průchodky, integrované el.zásuvky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2500/1500/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 36-9210 | stůl jednací, kovová podnož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/800/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 36-9211 | stůl jednací, kovová podnož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/800/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 36-9301 | stolek konferenční, kulatý | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr Ø 600/550 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 36-9310 | stolek konferenční | ks | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/550 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 36-9311 | stolek konferenční s poličkou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/550 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 36-9320 | stolek konferenční | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/600/550 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 36-9321 | stolky konferenční kulaté, pod sebe zasouvatelné | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr Ø 600/550 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 36-9402 | stůl jídelní, kulatý | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr Ø 800/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 36-9403 | stůl jídelní, kulatý | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr Ø 1000/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr Ø 1000/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 36-9404 | stůl jídelní, kulatý | ks | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr Ø 650/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 28 |  | 28 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 36-9405 | stůl jídelní, kulatý | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr Ø 800/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | 36-9406 | stůl jídelní, kulatý | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr Ø 1200/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 36-9413 | stůl jídelní | ks | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/800/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 24 |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 36-9414 | stůl jídelní | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/800/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 36-9415 | stůl jídelní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1375/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 36-9417 | stůl jídelní | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/800/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | 36-9421 | stůl jídelní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/1000/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | 36-9501 | dětský stolek, kulatý | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr Ø 600/460 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 36-9502 | dětský stolek | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/460 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 36-9550 | paravan mezi stoly | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr délka 1600 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s čalouněním | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 36-9701 | stůl laboratorní, kovová podnož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/600/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 36-9702 | stůl laboratorní, kovová podnož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/600/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 36-9703 | stůl laboratorní, kovová podnož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 36-9704 | stůl laboratorní, kovová podnož, min. nosnost 250 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1700/800/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 36-9705 | stůl laboratorní, kovová podnož, min. nosnost 90 kg | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1500/700/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 36-9706 | stůl laboratorní, kovová podnož, min. nosnost 90 kg | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1100/700/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 36-9707 | stůl laboratorní, kovová podnož | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1500/700/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 36-9708 | stůl laboratorní, kovová podnož, deska stolu min. 38mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1090/600/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 36-9709 | stůl laboratorní, kovová podnož, deska stolu min. 38mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1450/700/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 36-9712 | stůl laboratorní, kovová podnož | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/700/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 37-1005 | skříňová sesetava uzamykatelná vč. sklápěcího lůžka pro doprovod | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 400/2200(po podhled)/3855-3940mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby vertikálně sklápěné jednolůžko v sestavě s úložnými skříněmi materiálové provedení korpusu sestavy včetně čelní plochy, dvířek a vnitřních částí skříně z LTD hrany olepeny ABS hranou základem sklápěcí postele je pevný kovový rám s výklopnými nožkami snadné sklápění zajištěné pneumatickými písty součást sestavy je nepolohovatelný rošt a matrace pasivní pěnová matrace pro zdravotnické provozy ve voděodolném a antibakteriálním potahu rozměr matrace cca 850/2000/140 mm. ke kovovému rámu se matrace zafixuje praktickými popruhy nosnost lůžka minimálně 120 kg materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.040 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.041 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.042 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.044 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.040 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.041 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.042 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.043 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.044 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.045 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.046 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.048 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.049 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.050 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.051 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.058 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.059 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.060 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.061 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.063 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.064 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.065 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.066 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.067 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.068 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.9.069 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 22 |  | 22 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 37-1010 | skříňová sesetava uzamykatelná vč. sklápěcího lůžka pro doprovod | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 400/2200(po podhled)/3800mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby horizontálně sklápěné jednolůžko v sestavě s úložnými skříněmi materiálové provedení korpusu sestavy včetně čelní plochy, dvířek a vnitřních částí skříně z LTD hrany olepeny ABS hranou základem sklápěcí postele je pevný kovový rám s výklopnými nožkami snadné sklápění zajištěné pneumatickými písty součást sestavy je nepolohovatelný rošt a matrace pasivní pěnová matrace pro zdravotnické provozy ve voděodolném a antibakteriálním potahu rozměr matrace cca 900/2000/140 mm. ke kovovému rámu se matrace zafixuje praktickými popruhy nosnost lůžka minimálně 120 kg materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.056 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.057 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.058 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.059 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.060 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.061 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.062 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.064 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.068 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.079 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.082 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.092 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.093 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.053 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.056 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.057 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.059 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.060 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.061 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.062 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.064 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.068 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.079 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.082 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.092 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.7.093 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 37-1011 | skříňová sestava uzamykatelná - 2x skříň šatní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/1750/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 37-1012 | skříňová sestava uzamykatelná - 2x skříň šatní | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr délka 600/1800/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 37-1019 | skříňová sestava | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2150/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.080 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 37-1030 | skříňová sesetava uzamykatelná | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2000/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.021 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.023 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.034 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.035 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.036 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.043 schéma nábytkové sestavy v m.č. Y.6.044 | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 37-2001 | skříňová sestava - policové skříně | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 4800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 37-8315 | laboratorní stůl pracovní vč. 2 pevných kontejnerů se zásuvkami | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 37-8316 | laboratorní stůl pracovní vč. 2 pevných kontejnerů se zásuvkami | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | 37-8478 | laboratorní skříň policová, 5 polic, 2-dvéřová, uzamykatelná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 37-8491 | laboratorní skříň, 5 zásuvek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 37-8803 | laboratorní skříň pod centrifugu k uložení příslušenství, 2police, 2-dvéřová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/700/900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 37-9155 | laboratorní kontejner se 6 zásuvkami, pojízdný | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/600/650 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 39-3306 | stůl pracovní jednoduchý, se zadním límcem, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 39-4010 | skříň policová, 2-dvéřová, nerezová, uzamykatelná | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 39-4030 | skříň policová, 1-dvéřová, nerezová, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | 39-4050 | stůl setovací jednostranný, výškově stavitelný s přídavnou policí, nerez | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | 39-4202 | pracovní pult, rovný, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 3800/700/750 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
318 | K | 39-7201 | kontejner se 4 zásuvkami, pojízdný, uzamykatelný, nerezový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 405/550/650 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 39-7308 | stůl pracovní jednoduchý, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/600/850 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
320 | K | 39-7310 | stůl pracovní jednoduchý, nerezový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1400/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 39-7320 | stůl pracovní jednoduchý, nerezový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2400/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
322 | K | 39-7612.1 | stůl pracovní skříňový s posuvnými dveřmi, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ prostor pro podstavnou chladničku 650x850mm | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 39-7612.2 | stůl pracovní skříňový s posuvnými dveřmi, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1600/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 39-7616 | stůl pracovní skříňový s posuvnými dveřmi, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2000/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 39-7808 | stůl pracovní se zásuvkami, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 39-7814 | stůl pracovní se zásuvkami, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1800/600/850-900 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 39-8406 | sestava skříní vč. dokrytování, nerezové | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1650/600/2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | 39-8407 | sestava skříní vč. dokrytování, nerezové | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 3200/600/2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | 39-8408 | sestava skříní vč. dokrytování, nerezová | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 39-8409 | sestava skříní vč. dokrytování, nerezová | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 39-8422 | skříň policová, 2-dvéřová, nerezová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1150/400/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 39-8470 | skříň policová, 1-dvéřová, nerezová | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 500/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby rozměr 500/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 39-8472 | skříň policová, 1-dvéřová, nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 600/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
334 | K | 39-8476 | skříň policová, 2-dvéřová, nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 39-8478 | skříň policová, 2-dvéřová, nerezová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
336 | K | 39-8480 | skříň policová, 2-dvéřová, nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 39-8490 | skříňová sestava nerezová, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 4575/600/3000 - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | 39-8491 | skříňová sestava nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 4400/600/3000 - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 39-8492 | skříňová sestava nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 4800/600/3000 - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | 39-8493 | skříňová sestava nerezová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 11400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 39-8510 | skříň na podložní mísy | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 500/600/2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | 39-8511 | skříň na podložní mísy | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/600/2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ typové schéma nábytku typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 39-8515 | skříň na dezinfekční prostředky | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 500/600/2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
344 | K | 39-8516 | skříň na dezinfekční prostředky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 700/600/2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | 39-8517 | skříň na dezinfekční prostředky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/600/2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | 39-8518 | skříň na dezinfekční prostředky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/600/2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | 39-8520 | skříň na dezinfekční prostředky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1100/400/2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | 39-8623 | regál, 4 police, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/400/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 39-8699 | regál, 5 polic, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr cca 600/400/2000 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | 39-8723 | regál, 4 police, nerezový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: NEREZ typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.PP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 39-9154 | laboratorní kontejner se 4 zásuvkami, pojízdný | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 450/600/650 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát typové schéma nábytku materiálové řešení: LTD s pracovní deskou HPL laminát typové schéma nábytku | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | 40-8601 | antivibrační stůl | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 40-8780 | sestava laboratorních pultů, deska stolu min. 38mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 3350+3350+3150+2410/400/750 - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
354 | K | 40-8781 | laboratorní stůl, kabelové průchodky, deska stolu min. 38mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/800/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
355 | K | 40-8782 | laboratorní stůl, kabelové průchodky, deska stolu min. 38mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/700/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | 40-8783 | laboratorní stůl, kabelové průchodky, deska stolu min. 38mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2200/600/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | 40-8793 | laboratorní stůl, deska stolu min. 38mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/700/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 40-8801 | laboratorní stůl, antibibrační, kabelové průchodky, deska stolu min. 38mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 2200/800/800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | 41-1042 | skříň na chemikálie s odtahem, 2-dvéřová, se záchytnou vanou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby vysoká dvoukřídlová skříň dle ČSN EN 14470-1 požární odolnost 90 min, korpus: ocelový plech, prášková vypalovací barva křídlové dveře: ocelový plech, prášková barva cylindrický zámek pro zabezpečení přístupu dveře s termoelektrickým článkem pro automatické zavírání v případě požáru 3x police, 1x spodní perforovaná police police: prášková vypalovací barva PP vložka do police 1x záchytná vana odsávání ø75 v horní části skříně uzemňovací připojení v horní části skříně dodávka včetně montáže | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
360 | K | 41-2010 | skříň na radioaktivní materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 400/400/400 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 42-1403 | regál, 3 police, celokovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: materiálové řešení: kov rozměr cca 1000/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | 42-1501 | regál, 4 police, celokovový | ks | 114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr cca 800/400/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 44 |  | 44 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 46 |  | 46 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 42-1502 | regál, 4 police, celokovový | ks | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr cca 900/400/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 26 |  | 26 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | K | 42-1503 | regál, 4 police, celokovový | ks | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/400/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 13 |  | 13 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 23 |  | 23 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 16 |  | 16 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | 42-1601 | regál, 4 police, celokovový | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
366 | K | 42-1602 | regál, 4 police, celokovový | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 14 |  | 14 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
367 | K | 42-1603 | regál, 4 police, celokovový | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | 42-1701 | regál, 4 police, celokovový | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr cca 800/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 7 |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | 42-1703 | regál, 4 police, celokovový | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov materiálové řešení: NEREZ | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | 42-8621 | regál, 4 police, kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | 42-8622 | regál, 4 police, kovový | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/400/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 42-8623 | regál, 4 police, kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/400/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | 42-8722 | regál, 4 police, kovový | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 8 |  | 8 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 20 |  | 20 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | 42-8722.1 | regál, 6 police, kovový | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/500/2300 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 42-8723 | regál, 4 police, kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | 42-8723.1 | regál, 6 polic, kovový | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/500/2300 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 36 |  | 36 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 42-8724 | regál, 4 police, kovový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1100/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | 42-8725 | regál, 4 police, kovový | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/500/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 43-4010 | skříň na úklidové prostředky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | 43-4011 | skříň na úklidové prostředky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 500/600/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 43-4012 | skříň na úklidové prostředky, uzamykatelná | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 800/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 4.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 5.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 6.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 9.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
382 | K | 43-4013 | skříň na úklidové prostředky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 900/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 43-4014 | skříň na úklidové prostředky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1000/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 43-4016 | skříň na úklidové prostředky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 1200/400/2150 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 43-4211 | skříň na úklidové prostředky, 1-dvéřová | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
| P |  | Poznámka k položce: prvky, které nejsou předmětem dodávky zadávacího řízení Poznámka k položce: rozměr 500/600/1800 mm - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby materiálové řešení: kov | [16 empty] | P | 0
| VV |  | "počet na podlaží 2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet na podlaží 8.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.9-SO-01.1 - Vestavby (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {a63894e4-3e6b-4cd7-9d37-e58d95f9beb7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.9-SO-01.1 - Vestavby
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.9 - Čistá vestavba jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.9 - Čistá vestavba v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.9-SO-01.1 - Vestavby
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 3.NP - REPRODUKČNÍ M - 3.NP - REPRODUKČNÍ MEDICÍNA | [5 empty] | 0
| A. PŘÍČKY - A. PŘÍČKY | [5 empty] | 0
| B. VÝPLNĚ OTVORŮ - B. VÝPLNĚ OTVORŮ | [5 empty] | 0
| C. PODHLEDY - C. PODHLEDY | [5 empty] | 0
| D. KOMPONENTY DO OP - D. KOMPONENTY DO OPERAČNÍCH SÁLŮ | [5 empty] | 0
| E. ELEKTROINSTALACE - E. ELEKTROINSTALACE | [5 empty] | 0
| F. VZDUCHOTECHNIKA - F. VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| F3 - PŘÍVODNÍ ČISTÉ NÁSTAVCE | [5 empty] | 0
| F4 - ODVODNÍ ANEMOSTATY | [5 empty] | 0
| F5 - ODVODNÍ ČISTÉ NÁSTAVCE | [5 empty] | 0
| F6 - ODVODNÍ TALÍŘOVÉ VENTILY | [5 empty] | 0
| 3.NP - JEDNODENNÍ CH - 3.NP - JEDNODENNÍ CHIRURGIE | [5 empty] | 0
| A. PŘÍČKY - A. PŘÍČKY | [5 empty] | 0
| B. VÝPLNĚ OTVORŮ - B. VÝPLNĚ OTVORŮ | [5 empty] | 0
| C. PODHLEDY - C. PODHLEDY | [5 empty] | 0
| D. KOMPONENTY DO OP - D. KOMPONENTY DO OPERAČNÍCH SÁLŮ | [5 empty] | 0
| E. ELEKTROINSTALACE - E. ELEKTROINSTALACE | [5 empty] | 0
| F. VZDUCHOTECHNIKA - F. VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| D1 - PŘÍVODNÍ ČITÉ NÁSTAVCE | [5 empty] | 0
| F4 - ODVODNÍ ANEMOSTATY | [5 empty] | 0
| 4NP - GYNEKOLOGIE - 4NP - GYNEKOLOGIE | [5 empty] | 0
| A. PŘÍČKY - A. PŘÍČKY | [5 empty] | 0
| B. VÝPLNĚ OTVORŮ - B. VÝPLNĚ OTVORŮ | [5 empty] | 0
| C. PODHLEDY - C. PODHLEDY | [5 empty] | 0
| D. KOMPONENTY DO OP - D. KOMPONENTY DO OPERAČNÍCH SÁLŮ | [5 empty] | 0
| E. ELEKTROINSTALACE - E. ELEKTROINSTALACE | [5 empty] | 0
| F. VZDUCHOTECHNIKA - F. VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| D1 - PŘÍVODNÍ ČITÉ NÁSTAVCE | [5 empty] | 0
| F4 - ODVODNÍ ANEMOSTATY | [5 empty] | 0
| F5 - ODVODNÍ ČISTÉ NÁSTAVCE | [5 empty] | 0
| 8NP - PORODNÍ 1 - 8NP - PORODNÍ 1 | [5 empty] | 0
| A. PŘÍČKY - A. PŘÍČKY | [5 empty] | 0
| B. VÝPLNĚ OTVORŮ - B. VÝPLNĚ OTVORŮ | [5 empty] | 0
| C. PODHLEDY - C. PODHLEDY | [5 empty] | 0
| D. KOMPONENTY DO OP - D. KOMPONENTY DO OPERAČNÍCH SÁLŮ | [5 empty] | 0
| E. ELEKTROINSTALACE - E. ELEKTROINSTALACE | [5 empty] | 0
| F. VZDUCHOTECHNIKA - F. VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| D1 - PŘÍVODNÍ ČITÉ NÁSTAVCE | [5 empty] | 0
| F4 - ODVODNÍ ANEMOSTATY | [5 empty] | 0
| 8NP - PORODNÍ 2 - 8NP - PORODNÍ 2 | [5 empty] | 0
| A. PŘÍČKY - A. PŘÍČKY | [5 empty] | 0
| B. VÝPLNĚ OTVORŮ - B. VÝPLNĚ OTVORŮ | [5 empty] | 0
| C. PODHLEDY - C. PODHLEDY | [5 empty] | 0
| D. KOMPONENTY DO OP - D. KOMPONENTY DO OPERAČNÍCH SÁLŮ | [5 empty] | 0
| E. ELEKTROINSTALACE - E. ELEKTROINSTALACE | [5 empty] | 0
| F. VZDUCHOTECHNIKA - F. VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| D1 - PŘÍVODNÍ ČITÉ NÁSTAVCE | [5 empty] | 0
| F4 - ODVODNÍ ANEMOSTATY | [5 empty] | 0
| HSV - Instalace | [5 empty] | 0
| INSTALACE - INSTALACE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.9-SO-01.1 - Vestavby
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 3.NP - REPRODUKČNÍ M | 3.NP - REPRODUKČNÍ MEDICÍNA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | A. PŘÍČKY | A. PŘÍČKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | A1 | Modulární příčkový systém pro operační sály | m2 | 383 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály - Rastr je tvořen „C“ a „U“ profily o šířce 50 mm, 75 mm nebo 100 mm vyrobených z kvalitní žárově zinkované oceli o tloušťce 0,6 - 2 mm. „U“ profily jsou přikotvené k podlaze a stropu pomocí žárově zinkovaných kotev. „C“ profil je montován ve vertikální poloze, spojen s „U“ profily žárově zinkovanými šrouby a tvoří základ pro montáž nástěnných panelů. Spodní „U“ profil tvoří základ pro podstavec - zaoblený spoj stěny a podlahy. Součástí rastru jsou výztuhy pro kovení dveří, technologie, nábytku a dalších komponentů. Výška rastru 3800mm | [16 empty] | P | 2
2 | K | A2 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. | m2 | 114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu, včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm. Spodní panel je vyroben z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm bez povrchové úpravy brus 240. Horní panel s nástřikem RAL9003. Listela s nástřikem RAL6011. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení s instalační listelou (jen ze stran operačního sálu). Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 3000mm | [16 empty] | P | 2
3 | K | A3 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ | m2 | 248 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu,včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm, opatřeny práškovým nástřikem RAL9003. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení od podlahy po podhled. Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 3000mm | [16 empty] | P | 2
4 | K | A4 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu,včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm, opatřeny práškovým nástřikem RAL9003. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení od podlahy po podhled. Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 2600mm | [16 empty] | P | 2
5 | K | A5 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. | m2 | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu,včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm. Spodní panel je vyroben z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm bez povrchové úpravy brus 240. Horní panel s nástřikem RAL9003. Listela s nástřikem RAL6011. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení s instalační listelou (skladba ST3). Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 3000mm | [16 empty] | P | 2
6 | K | A6 | Modulární příčkový systém pro operační sály. Grafický panel v barvě RAL9003 s grafikou v barvě RAL6011- bude dopřesněno vzorkováním při realizaci dle předložených vzorků. | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Rozsah bude upřesněn v DD | [16 empty] | P | 2
7 | K | A7 | Kovové sendvičové panely tl.60mm. Výplň minerální vata. U podlahy osazeno do podlahového profilu výšky 100mm. Příčky 100mm nad podhled okolních místností. Provedení z pozink.plechu opatřeno práškovým nástřikem RAL9003. | m2 | 253 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | B. VÝPLNĚ OTVORŮ | B. VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | B1 | M3, M4 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1200 x 2100mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: M3, M4 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1200 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
9 | K | B2 | M1, M2 Dveře kovové sendvičové dvoukřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1400 x 2100mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: M1, M2 Dveře kovové sendvičové dvoukřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1400 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
10 | K | B3 | M7, M8 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé automaticky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: M7, M8 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé automaticky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
11 | K | B4 | M5, M6 Dveře kovové sendvičové dvoukřídlé automaticky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1500 x 2100mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: M5, M6 Dveře kovové sendvičové dvoukřídlé automaticky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1500 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
12 | K | B5 | M9, M10, M14, M9A Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 900 x 2100 mm. | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: M9, M10, M14, M9A Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 900 x 2100 mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo, bez žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku RAL, pastelová, matná, vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI16 - v souladu s architektonickým řešením stavby. Dveře M9, M10, M9A opatřeny elektrozámkem (elektroblokace otevírání dveří). | [16 empty] | P | 2
13 | K | B6 | M11, M12, M13, M17, M18, M19 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 900 x 2100 mm. | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: M11, M12, M13, M17, M18, M19 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 900 x 2100 mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo, bez žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku RAL, pastelová, matná, vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI16 - v souladu s architektonickým řešením stavby. Dveře doplněny panikovým kováním a elektrozámkem (elektroblokace otevírání dveří). | [16 empty] | P | 2
14 | K | B7 | M20 Dveře kovové sendvičové, dvoukřídlové mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1600 x 2100 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: M20 Dveře kovové sendvičové, dvoukřídlové mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1600 x 2100 mm. Plné. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. | [16 empty] | P | 2
15 | K | B8 | M21, M22 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: M21, M22 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo, bez žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. Dveře opatřeny elektrozámkem (elektroblokace otevírání dveří). | [16 empty] | P | 2
16 | K | B9 | M23 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 900 x 2100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: M23 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 900 x 2100 mm, plné. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. S podávacím oknem - 400x400 mm, jednostranně průhledné sklo. | [16 empty] | P | 2
17 | K | B10 | MV1, MV2 Prokládací okno výsuvné - 860 x 700. Vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, bez povrchové úpravy. Sklo s antireflexní úpravou, jednostranně průhledné. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | B11 | M16 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: M16 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo, bez žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. S podávacím oknem - 400x400 mm. Dveře opatřeny elektrozámkem (elektroblokace otevírání dveří). | [16 empty] | P | 2
19 | K | B12 | Dodatečné prosklení. Rozměr 800x1000mm. Sklo bezpečnostní. Bez žaluzií. Odnímatelné prosklení do kovové příčky tl. 60 mm. Dodávka vč. Osazovacího rámu. | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | C. PODHLEDY | C. PODHLEDY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | C1 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm, barevné provedení RAL 9010. Dodávka včetně akustické izolace | [16 empty] | P | 2
21 | K | Pol65 | Akustická izolace 50mm | m2 | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | C2 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 168 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm, barevné provedení RAL 9010. | [16 empty] | P | 2
23 | K | C3 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm,barevné provedení RAL 9010. Revizní kazety | [16 empty] | P | 2
24 | K | C4 | Prosklená kazeta lehkého kovového podhledu. Rozměr 500 x 500 mm. Sklo čiré, bezpečnostní | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | D. KOMPONENTY DO OP | D. KOMPONENTY DO OPERAČNÍCH SÁLŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | D1 | Ovládací MTF panel | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Ovládací MTF panel Ovládací panel s dotykovým displejem. Digitální čas denních hodin, stopky, zobrazení teploty a žádaná hodnota, zobrazení vlhkosti, zapnuto / vypnuto obecné ovládání osvětlení, zapnuto / vypnuto ovládání osvětlení OT, alarmy lékařského plynu a alarm IP. Schopnost dále zobrazovat a řídit: Hlavní světla (standardní a DALI interface – funkce stmívání) Klimatizace [analogová 0-10 V doména (*4-20 mA jako alternativa) a digitální doména (MODBUS) k dispozici] Ovládání kamer – kamery v operačním světle plus kamery v místnosti Žaluzie Externí světelná informační/výstražná tabule Všechny parametry jsou synchronizovány prostřednictvím dostupných zařízení Dotykový displej minimálně 21,5”, výkonný, energeticky úsporný hardware, Snadná funkce aktualizace softwaru Modul zdravotnických vstupů/výstupů IO třídy I navržený od základu pro lékařské aplikace 48 digitálních vstupů a 48 digitálních výstupů na jeden základní modul Opera IO (96 digitálních vstupů a 96 výstupů s rozšiřujícím modulem Opera IO), 16 12bitových analogových vstupů a 2 12bitové analogové výstupy, 6 sériových portů (RS-232 a RS-485), MODBUS RTU Slave protokol (MODBUS RTU Master volitelný) Bezpečný komunikační protokol s nízkou latencí s kontrolou chyb Standardní hloubka zadní strany panelu - max. 120 mm Zařízení je zdravotnický prostředek | [16 empty] | P | 2
26 | K | D2 | Třímístný mycí lékařský žlab d.2100x570x1000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Třímístný mycí lékařský žlab d.2100x570x1000 mm, s nástěnným zrcadlem, Mycí místo z kompozitního materiálu, 1 sifon, spodní skříň a revize v předním panelu z nerezové oceli, broušená 1.4301. Baterie s loketním ovládáním Dotykový dávkovač mýdla a dezinfekčních prostředků, objem 1 l, z nerezové oceli, povrchová montáž | [16 empty] | P | 2
27 | K | D3 | Skříňka na šití - dvoukřídlé, prosklené dveře (antireflexní úprava) , rozměry 1100 x 1050 x 250 mm (ŠxVxH). | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | D4 | Digitální hodiny, jednotný čas - vestavěné, obdélníkové, číselný digitální displej | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | D5 | Revizní skříň pro umístění RACK-u videomanagementu do příček. Rozměr: 700x700x600mm. Materiál: pozink+RAL. Ve stropě osazena ventilační mřížka 250x250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | E. ELEKTROINSTALACE | E. ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | E1 | F1 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 7952LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | E2 | F2 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 5994LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | E3 | F3 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 4434LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | E4 | N5 Vestavné nouzové svítidlo argue IP65 | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | E5 | N6 Vestavné nouzové svítidlo argue IP65 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | E6 | N Přisazené nouzové svítidlo SIGNAL 2W, IP20, okruhový monitoring driver integrovaný ve svítidle | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | F. VZDUCHOTECHNIKA | F. VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | F1 | Laminární filtrační operační vyustka (laminární strop) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Laminární filtrační operační vyustka (laminární strop) 1150 m3/h Rozměr: 2000 x 1600 x 400 mm s laminarizátorem, stmívatelné osvětlení, průchodka pro osazení operačního svítidla. Třída filtrace H14, výška média 4", osvětlení. Korpus - provedení nerez. Rozměr napojení potrubí 1300 x 180 mm | [16 empty] | P | 2
37 | K | F2 | Vertikální odtahový vzduchotechnický kanál. | kompl | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Vertikální odtahový vzduchotechnický kanál. Rozměr: 800x100x3500mm. Odtahové mřížky spodní 600x600mm (625m3/h) GWB-G5, Odtahové mřížky horní 600x400mm (310m3/h), GWB-G5, mřížky z materiálu nerez AISI 316. Kruhové napojení nad podhledem Ø315mm | [16 empty] | P | 2
| D | F3 | PŘÍVODNÍ ČISTÉ NÁSTAVCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol70 | P1 - CGF | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: P1 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d160, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 318x318, pro filtrační vložku HEPA H13 305x305x78-170, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 102m3/h. | [16 empty] | P | 2
39 | K | Pol71 | P2 - CGF | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: P2 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d160, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 318x318, pro filtrační vložku HEPA H13 305x305x78-210, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 126m3/h. | [16 empty] | P | 2
40 | K | Pol72 | P3 - CGF | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: P3 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d160, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 318x318, pro filtrační vložku HEPA H13 305x305x78-260, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 156m3/h. | [16 empty] | P | 2
41 | K | Pol145 | P4 - CGF | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: P4 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d200, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 470X470, pro filtrační vložku HEPA H13 457X457X78-420, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 252m3/h. | [16 empty] | P | 2
42 | K | Pol146 | P5 - CGF | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: P5 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d250, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 587x587, pro filtrační vložku HEPA H13 575x575x78-700, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 420m3/h. | [16 empty] | P | 2
43 | K | Pol149 | P6 - CGF | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: P6 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d250, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 587x587, pro filtrační vložku HEPA H13 575x575x78-880 počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 528m3/h. | [16 empty] | P | 2
| D | F4 | ODVODNÍ ANEMOSTATY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol150 | O1 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-300-8, PLENUM BOX PB-VVK-S-300,d160-E-H-D1 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol166 | O2 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-400-16, PLENUM BOX PB-VVK-S-400,d200-E-H-D1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol390 | O3 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-600-24, PLENUM BOX PB-VVK-S-600,d200-E-H-D1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol392 | O4 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-600-40, PLENUM BOX PB-VVK-S-600,d250-E-H-D1 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | F5 | ODVODNÍ ČISTÉ NÁSTAVCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | Pol393 | O5 - CGO | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: O5 - CGO; čtvercová čelní vířivá deska stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d250, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 587x587, pro filtrační vložku HEPA H13 575x575x78-880, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa při 528m3/h. | [16 empty] | P | 2
| D | F6 | ODVODNÍ TALÍŘOVÉ VENTILY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | Pol394 | O6 - talířový ventil d160 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | 3.NP - JEDNODENNÍ CH | 3.NP - JEDNODENNÍ CHIRURGIE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | A. PŘÍČKY | A. PŘÍČKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | A1 | Modulární příčkový systém pro operační sály | m2 | 312 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály - Rastr je tvořen „C“ a „U“ profily o šířce 50 mm, 75 mm nebo 100 mm vyrobených z kvalitní žárově zinkované oceli o tloušťce 0,6 - 2 mm. „U“ profily jsou přikotvené k podlaze a stropu pomocí žárově zinkovaných kotev. „C“ profil je montován ve vertikální poloze, spojen s „U“ profily žárově zinkovanými šrouby a tvoří základ pro montáž nástěnných panelů. Spodní „U“ profil tvoří základ pro podstavec - zaoblený spoj stěny a podlahy. Součástí rastru jsou výztuhy pro kovení dveří, technologie, nábytku a dalších komponentů. Výška rastru 3800mm | [16 empty] | P | 2
51 | K | A2 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. | m2 | 155 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu, včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm. Spodní panel je vyroben z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm bez povrchové úpravy brus 240. Horní panel s nástřikem RAL9003. Listela s nástřikem RAL6011. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení s instalační listelou (jen ze stran operačního sálu). Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 3000mm | [16 empty] | P | 2
52 | K | A3 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ | m2 | 161 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu,včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm, opatřeny práškovým nástřikem RAL9003. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení od podlahy po podhled. Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 3000mm | [16 empty] | P | 2
53 | K | A4 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ | m2 | 161 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu,včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm, opatřeny práškovým nástřikem RAL9003. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení od podlahy po podhled. Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 2600mm | [16 empty] | P | 2
54 | K | A5 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. | m2 | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu,včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm. Spodní panel je vyroben z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm bez povrchové úpravy brus 240. Horní panel s nástřikem RAL9003. Listela s nástřikem RAL6011. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení s instalační listelou (skladba ST3). Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 3000mm | [16 empty] | P | 2
55 | K | A6 | Modulární příčkový systém pro operační sály. Grafický panel v barvě RAL9003 s grafikou v barvě RAL6011- bude dopřesněno vzorkováním při realizaci dle předložených vzorků. | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | A7 | Kovové sendvičové panely tl.60mm. Výplň minerální vata. U podlahy osazeno do podlahového profilu výšky 100mm. Příčky 100mm nad podhled okolních místností. Provedení z pozink.plechu opatřeno práškovým nástřikem RAL9003. | m2 | 139 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| D | B. VÝPLNĚ OTVORŮ | B. VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | B1.1 | M30, M31, M32, M33 Dveře kovové sendvičové dvoukřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Průchozí rozměr dveří : 1600 x 2100mm. | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: M30, M31, M32, M33 Dveře kovové sendvičové dvoukřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Průchozí rozměr dveří : 1600 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
58 | K | B2.1 | M35, M36 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé automaticky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: M35, M36 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé automaticky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
59 | K | B3.1 | M34 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: M34 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm. Prosklené, bez žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku RAL, pastelová, matná, vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI16 - v souladu s architektonickým řešením stavby. | [16 empty] | P | 2
60 | K | B4.1 | M37, M38, M39, M40, M41, M42 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 900 x 2100 mm. | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: M37, M38, M39, M40, M41, M42 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 900 x 2100 mm. Prosklené, bez žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. | [16 empty] | P | 2
| D | C. PODHLEDY | C. PODHLEDY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | C1 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm, barevné provedení RAL 9010. Dodávka včetně akustické izolace | [16 empty] | P | 2
62 | K | Pol65 | Akustická izolace 50mm | m2 | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | C2 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm, barevné provedení RAL 9010. | [16 empty] | P | 2
64 | K | C3 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm,barevné provedení RAL 9010. Revizní kazety | [16 empty] | P | 2
| D | D. KOMPONENTY DO OP | D. KOMPONENTY DO OPERAČNÍCH SÁLŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | D1 | Ovládací MTF panel | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | D2.1 | Skříň vestavná, nerezová, dveře dvoukřídlé, porsklené (antireflexní úprava). Rozměry 1100 x 2100 x 450 mm (ŠxVxH), s nerezovými policemi (5 ks) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | D3 | Skříňka na šití - dvoukřídlé, prosklené dveře (antireflexní úprava) , rozměry 1100 x 1050 x 250 mm (ŠxVxH). | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | D4 | Digitální hodiny, jednotný čas - vestavěné, obdélníkové, číselný digitální displej | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | D5 | Revizní skříň pro umístění RACK-u videomanagementu do příček. Rozměr: 700x700x600mm. Materiál: pozink+RAL. Ve stropě osazena ventilační mřížka 250x250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | E. ELEKTROINSTALACE | E. ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | E1 | F1 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 7952LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | E2 | F2 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 5994LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | E3 | F3 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 4434LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | E4 | N5 Vestavné nouzové svítidlo argue IP65 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | E6 | N Přisazené nouzové svítidlo SIGNAL 2W, IP20, okruhový monitoring driver integrovaný ve svítidle | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| D | F. VZDUCHOTECHNIKA | F. VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | F1.1 | Laminární filtrační operační vyustka (laminární strop) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Laminární filtrační operační vyustka (laminární strop) 1150 m3/h Rozměr: 2400 x 1800 x 400 mm s laminarizátorem, stmívatelné osvětlení, průchodka pro osazení operačního svítidla. Třída filtrace H14, výška média 4", osvětlení. Korpus - provedení nerez. Rozměr napojení potrubí 1300 x 180 mm | [16 empty] | P | 2
76 | K | F2 | Vertikální odtahový vzduchotechnický kanál. | kompl | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | D1 | PŘÍVODNÍ ČITÉ NÁSTAVCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | Pol145 | P4 - CGF | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: P4 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d200, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 470X470, pro filtrační vložku HEPA H13 457X457X78-420, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 252m3/h. | [16 empty] | P | 2
| D | F4 | ODVODNÍ ANEMOSTATY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | Pol166 | O2 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-400-16, PLENUM BOX PB-VVK-S-400,d200-E-H-D1 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol390 | O3 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-600-24, PLENUM BOX PB-VVK-S-600,d200-E-H-D1 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol392 | O4 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-600-40, PLENUM BOX PB-VVK-S-600,d250-E-H-D1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| D | 4NP - GYNEKOLOGIE | 4NP - GYNEKOLOGIE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | A. PŘÍČKY | A. PŘÍČKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | A1 | Modulární příčkový systém pro operační sály | m2 | 754 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály - Rastr je tvořen „C“ a „U“ profily o šířce 50 mm, 75 mm nebo 100 mm vyrobených z kvalitní žárově zinkované oceli o tloušťce 0,6 - 2 mm. „U“ profily jsou přikotvené k podlaze a stropu pomocí žárově zinkovaných kotev. „C“ profil je montován ve vertikální poloze, spojen s „U“ profily žárově zinkovanými šrouby a tvoří základ pro montáž nástěnných panelů. Spodní „U“ profil tvoří základ pro podstavec - zaoblený spoj stěny a podlahy. Součástí rastru jsou výztuhy pro kovení dveří, technologie, nábytku a dalších komponentů. Výška rastru 3800mm | [16 empty] | P | 2
82 | K | A2 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. | m2 | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu, včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm. Spodní panel je vyroben z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm bez povrchové úpravy brus 240. Horní panel s nástřikem RAL9003. Listela s nástřikem RAL6011. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení s instalační listelou (jen ze stran operačního sálu). Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 3000mm | [16 empty] | P | 2
83 | K | A3 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ | m2 | 135 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu,včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm, opatřeny práškovým nástřikem RAL9003. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení od podlahy po podhled. Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 3000mm | [16 empty] | P | 2
84 | K | A4 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ | m2 | 307 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu,včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm, opatřeny práškovým nástřikem RAL9003. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení od podlahy po podhled. Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 2600mm | [16 empty] | P | 2
85 | K | A5 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. | m2 | 97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu,včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm. Spodní panel je vyroben z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm bez povrchové úpravy brus 240. Horní panel s nástřikem RAL9003. Listela s nástřikem RAL6011. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení s instalační listelou (skladba ST3). Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 3000mm | [16 empty] | P | 2
86 | K | A6 | Modulární příčkový systém pro operační sály. Grafický panel v barvě RAL9003 s grafikou v barvě RAL6011- bude dopřesněno vzorkováním při realizaci dle předložených vzorků. | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | A7 | Kovové sendvičové panely tl.60mm. Výplň minerální vata. U podlahy osazeno do podlahového profilu výšky 100mm. Příčky 100mm nad podhled okolních místností. Provedení z pozink.plechu opatřeno práškovým nástřikem RAL9003. | m2 | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| D | B. VÝPLNĚ OTVORŮ | B. VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | B1.2 | M54, M56, M57, M61, M68, M69, M70, M78 Dveře kovové sendvičové dvoukřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1600 x 2100mm. | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: M54, M56, M57, M61, M68, M69, M70, M78 Dveře kovové sendvičové dvoukřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1600 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
89 | K | B2.2 | M55, M71 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1450 x 2100mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: M55, M71 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1450 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
90 | K | B3.2 | M62, M63, M76, M77 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1000 x 2100mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: M62, M63, M76, M77 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1000 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
91 | K | B4.2 | M59, M60, M73, M74 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé automaticky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: M59, M60, M73, M74 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé automaticky otevíravé určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 800 x 2100 mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
92 | K | B5.1 | M50, M51, M52, M53, M64, M65, M66, M67 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří 800 x 2100 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: M50, M51, M52, M53, M64, M65, M66, M67 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří 800 x 2100 mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
93 | K | B6.1 | M58, M72 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 900 x 2100 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: M58, M72 Dveře kovové sendvičové, jednokřídlé mechanicky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 900 x 2100 mm. Prosklené, bez žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. | [16 empty] | P | 2
| D | C. PODHLEDY | C. PODHLEDY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | C1 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 199 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm, barevné provedení RAL 9010. Dodávka včetně akustické izolace | [16 empty] | P | 2
95 | K | Pol65 | Akustická izolace 50mm | m2 | 199 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | C2 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 155 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm, barevné provedení RAL 9010. | [16 empty] | P | 2
97 | K | C3 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm,barevné provedení RAL 9010. Revizní kazety | [16 empty] | P | 2
| D | D. KOMPONENTY DO OP | D. KOMPONENTY DO OPERAČNÍCH SÁLŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | D1 | Ovládací MTF panel | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Ovládací MTF panel Ovládací panel s dotykovým displejem. Digitální čas denních hodin, stopky, zobrazení teploty a žádaná hodnota, zobrazení vlhkosti, zapnuto / vypnuto obecné ovládání osvětlení, zapnuto / vypnuto ovládání osvětlení OT, alarmy lékařského plynu a alarm IP. Schopnost dále zobrazovat a řídit: Hlavní světla (standardní a DALI interface – funkce stmívání) Klimatizace [analogová 0-10 V doména (*4-20 mA jako alternativa) a digitální doména (MODBUS) k dispozici] Ovládání kamer – kamery v operačním světle plus kamery v místnosti Žaluzie Externí světelná informační/výstražná tabule Všechny parametry jsou synchronizovány prostřednictvím dostupných zařízení Dotykový displej minimálně 21,5”, výkonný, energeticky úsporný hardware, Snadná funkce aktualizace softwaru Modul zdravotnických vstupů/výstupů IO třídy I navržený od základu pro lékařské aplikace 48 digitálních vstupů a 48 digitálních výstupů na jeden základní modul Opera IO (96 digitálních vstupů a 96 výstupů s rozšiřujícím modulem Opera IO), 16 12bitových analogových vstupů a 2 12bitové analogové výstupy, 6 sériových portů (RS-232 a RS-485), MODBUS RTU Slave protokol (MODBUS RTU Master volitelný) Bezpečný komunikační protokol s nízkou latencí s kontrolou chyb Standardní hloubka zadní strany panelu - max. 120 mm Zařízení je zdravotnický prostředek | [16 empty] | P | 2
99 | K | D2 | Třímístný mycí lékařský žlab d.2100x570x1000 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Třímístný mycí lékařský žlab d.2100x570x1000 mm, s nástěnným zrcadlem, Mycí místo z kompozitního materiálu, 1 sifon, spodní skříň a revize v předním panelu z nerezové oceli, broušená 1.4301. Baterie s loketním ovládáním Dotykový dávkovač mýdla a dezinfekčních prostředků, objem 1 l, z nerezové oceli, povrchová montáž | [16 empty] | P | 2
100 | K | D3.1 | Skříň vestavná, nerezová, dveře dvoukřídlé, porsklené (antireflexní úprava). Rozměry 1100 x 2100 x 450 mm (ŠxVxH), s nerezovými policemi (5 ks) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | D4.1 | Skříňka na šití - dvoukřídlé, prosklené dveře (antireflexní úprava) , rozměry 1100 x 1050 x 250 mm (ŠxVxH). Skříň je vybavena skleněnými policemi (4 ks). Lakování sestavy v libovolné barvě RAL | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | D5.1 | Digitální hodiny, jednotný čas - vestavěné, obdélníkové, číselný digitální displej | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | D7 | Revizní skříň pro umístění RACK-u videomanagementu do příček. Rozměr: 700x700x600mm. Materiál: pozink+RAL. Ve stropě osazena ventilační mřížka 250x250mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| D | E. ELEKTROINSTALACE | E. ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | E1 | F1 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 7952LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | E2 | F2 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 5994LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | E3 | F3 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 4434LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | E4 | N5 Vestavné nouzové svítidlo argue IP65 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | E5.1 | N Přisazené nouzové svítidlo SIGNAL 2W, IP20, okruhový monitoring driver integrovaný ve svítidle | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| D | F. VZDUCHOTECHNIKA | F. VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | F1.2 | Laminární filtrační operační vyustka (laminární strop) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: Laminární filtrační operační vyustka (laminární strop) Rozměr: 2400 x 1800 x 400 mm s laminarizátorem, stmívatelné osvětlení, průchodka pro osazení operačního svítidla. Třída filtrace H14, výška média 4", osvětlení. Korpus - provedení nerez | [16 empty] | P | 2
110 | K | F3 | Vertikální odtahový vzduchotechnický kanál. | kompl | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: Vertikální odtahový vzduchotechnický kanál. Rozměr: 800x125x3500mm. Odtahové mřížky spodní 600x600mm (625m3/h) GWB-G5, Odtahové mřížky horní 600x400mm (310m3/h), GWB-G5, mřížky z materiálu nerez AISI 316. Kruhové napojení nad podhledem Ø315mm | [16 empty] | P | 2
| D | D1 | PŘÍVODNÍ ČITÉ NÁSTAVCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | Pol145 | P4 - CGF | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: P4 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d200, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 470X470, pro filtrační vložku HEPA H13 457X457X78-420, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 252m3/h. | [16 empty] | P | 2
112 | K | Pol146 | P5 - CGF | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: P5 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d250, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 587x587, pro filtrační vložku HEPA H13 575x575x78-700, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 420m3/h. | [16 empty] | P | 2
113 | K | Pol149 | P6 - CGF | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: P6 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d250, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 587x587, pro filtrační vložku HEPA H13 575x575x78-880 počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 528m3/h. | [16 empty] | P | 2
| D | F4 | ODVODNÍ ANEMOSTATY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | Pol166 | O2 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-400-16, PLENUM BOX PB-VVK-S-400,d200-E-H-D1 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol390 | O3 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-600-24, PLENUM BOX PB-VVK-S-600,d200-E-H-D1 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol392 | O4 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-600-40, PLENUM BOX PB-VVK-S-600,d250-E-H-D1 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| D | F5 | ODVODNÍ ČISTÉ NÁSTAVCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | Pol395 | O5 - CGO | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: O5 - CGO; čtvercová čelní vířivá deska stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d200, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 470x470, pro filtrační vložku HEPA H13 457x457x78-420, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa při 252m3/h. | [16 empty] | P | 2
118 | K | Pol396 | O6 - CGO | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: O6 - CGO; čtvercová čelní vířivá deska stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d250, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 587x587, pro filtrační vložku HEPA H13 575x575x78-880, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa při 528m3/h. | [16 empty] | P | 2
| D | 8NP - PORODNÍ 1 | 8NP - PORODNÍ 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | A. PŘÍČKY | A. PŘÍČKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | A1 | Modulární příčkový systém pro operační sály | m2 | 176 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály - Rastr je tvořen „C“ a „U“ profily o šířce 50 mm, 75 mm nebo 100 mm vyrobených z kvalitní žárově zinkované oceli o tloušťce 0,6 - 2 mm. „U“ profily jsou přikotvené k podlaze a stropu pomocí žárově zinkovaných kotev. „C“ profil je montován ve vertikální poloze, spojen s „U“ profily žárově zinkovanými šrouby a tvoří základ pro montáž nástěnných panelů. Spodní „U“ profil tvoří základ pro podstavec - zaoblený spoj stěny a podlahy. Součástí rastru jsou výztuhy pro kovení dveří, technologie, nábytku a dalších komponentů. Výška rastru 3800mm | [16 empty] | P | 2
120 | K | A2.1 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. | m2 | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu, včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm. Spodní panel je vyroben z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm bez povrchové úpravy brus 240. Horní panel s nástřikem RAL9003. Listela s nástřikem RAL6011. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení s instalační listelou (jen ze stran operačního sálu). Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 2750mm | [16 empty] | P | 2
121 | K | A4 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ | m2 | 124 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu,včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm, opatřeny práškovým nástřikem RAL9003. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení od podlahy po podhled. Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 2600mm | [16 empty] | P | 2
122 | K | A5.1 | Modulární příčkový systém pro operační sály. Grafický panel v barvě RAL9003 s grafikou v barvě RAL6011- bude dopřesněno vzorkováním při realizaci dle předložených vzorků. | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | A6.1 | Kovové sendvičové panely tl.60mm. Výplň minerální vata. U podlahy osazeno do podlahového profilu výšky 100mm. Příčky 100mm nad podhled okolních místností. Provedení z pozink.plechu opatřeno práškovým nástřikem RAL9003. | m2 | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | A7.1 | Ochrana stěn a rohů s vysokým pohybem osob a mobiliáře | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| D | B. VÝPLNĚ OTVORŮ | B. VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | B1.3 | M80, M82, M86, M87, M88 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1500 x 2100mm. | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: M80, M82, M86, M87, M88 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1500 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
126 | K | B2.3 | M81 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1200 x 2100mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: M81 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1200 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
127 | K | B3.3 | M83, M84, M85 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 700 x 2100mm. | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: M83, M84, M85 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 700 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
| D | C. PODHLEDY | C. PODHLEDY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | C1 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm, barevné provedení RAL 9010. Dodávka včetně akustické izolace | [16 empty] | P | 2
129 | K | Pol65 | Akustická izolace 50mm | m2 | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | C2 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 71 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm, barevné provedení RAL 9010. | [16 empty] | P | 2
131 | K | C3 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm,barevné provedení RAL 9010. Revizní kazety | [16 empty] | P | 2
| D | D. KOMPONENTY DO OP | D. KOMPONENTY DO OPERAČNÍCH SÁLŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | D1 | Ovládací MTF panel | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: Ovládací MTF panel Ovládací panel s dotykovým displejem. Digitální čas denních hodin, stopky, zobrazení teploty a žádaná hodnota, zobrazení vlhkosti, zapnuto / vypnuto obecné ovládání osvětlení, zapnuto / vypnuto ovládání osvětlení OT, alarmy lékařského plynu a alarm IP. Schopnost dále zobrazovat a řídit: Hlavní světla (standardní a DALI interface – funkce stmívání) Klimatizace [analogová 0-10 V doména (*4-20 mA jako alternativa) a digitální doména (MODBUS) k dispozici] Ovládání kamer – kamery v operačním světle plus kamery v místnosti Žaluzie Externí světelná informační/výstražná tabule Všechny parametry jsou synchronizovány prostřednictvím dostupných zařízení Dotykový displej minimálně 21,5”, výkonný, energeticky úsporný hardware, Snadná funkce aktualizace softwaru Modul zdravotnických vstupů/výstupů IO třídy I navržený od základu pro lékařské aplikace 48 digitálních vstupů a 48 digitálních výstupů na jeden základní modul Opera IO (96 digitálních vstupů a 96 výstupů s rozšiřujícím modulem Opera IO), 16 12bitových analogových vstupů a 2 12bitové analogové výstupy, 6 sériových portů (RS-232 a RS-485), MODBUS RTU Slave protokol (MODBUS RTU Master volitelný) Bezpečný komunikační protokol s nízkou latencí s kontrolou chyb Standardní hloubka zadní strany panelu - max. 120 mm Zařízení je zdravotnický prostředek | [16 empty] | P | 2
133 | K | D2.2 | Dvoumístný mycí lékařský žlab d.1800x570x1000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: Dvoumístný mycí lékařský žlab d.1800x570x1000 mm, s nástěnným zrcadlem, Mycí místo z kompozitního materiálu, 1 sifon, spodní skříň a revize v předním panelu z nerezové oceli, broušená 1.4301. Baterie s loketním ovládáním Dotykový dávkovač mýdla a dezinfekčních prostředků, objem 1 l, z nerezové oceli, povrchová montáž | [16 empty] | P | 2
134 | K | D3 | Skříňka na šití - dvoukřídlé, prosklené dveře (antireflexní úprava) , rozměry 1100 x 1050 x 250 mm (ŠxVxH). | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | D4 | Digitální hodiny, jednotný čas - vestavěné, obdélníkové, číselný digitální displej | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | D5 | Revizní skříň pro umístění RACK-u videomanagementu do příček. Rozměr: 700x700x600mm. Materiál: pozink+RAL. Ve stropě osazena ventilační mřížka 250x250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| D | E. ELEKTROINSTALACE | E. ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | E1 | F1 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 7952LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | E2 | F2 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 5994LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | E4 | N5 Vestavné nouzové svítidlo argue IP65 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | E6 | N Přisazené nouzové svítidlo SIGNAL 2W, IP20, okruhový monitoring driver integrovaný ve svítidle | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| D | F. VZDUCHOTECHNIKA | F. VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | F1.3 | Laminární filtrační operační vyustka (laminární strop) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Laminární filtrační operační vyustka (laminární strop) Rozměr: 2400 x 1600 x 400 mm s laminarizátorem, stmívatelné osvětlení, průchodka pro osazení operačního svítidla. Třída filtrace H14, výška média 4", osvětlení. Korpus - provedení nerez | [16 empty] | P | 2
142 | K | F2.1 | Vertikální odtahový vzduchotechnický kanál. | kompl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: Vertikální odtahový vzduchotechnický kanál. Rozměr: 800x100x3500mm. Odtahové mřížky spodní 600x600mm (625m3/h) GWB-G5, Odtahové mřížky horní 600x400mm (310m3/h), GWB-G5, mřížky z materiálu nerez AISI 316. Kruhové napojení nad podhledem Ø250mm | [16 empty] | P | 2
| D | D1 | PŘÍVODNÍ ČITÉ NÁSTAVCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | Pol397 | P4 - CGF | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: P4 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d200, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 470x470, pro filtrační vložku HEPA H13 457X457X78-420, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 252m3/h. | [16 empty] | P | 2
144 | K | Pol146 | P5 - CGF | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: P5 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d250, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 587x587, pro filtrační vložku HEPA H13 575x575x78-700, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 420m3/h. | [16 empty] | P | 2
| D | F4 | ODVODNÍ ANEMOSTATY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | Pol166 | O2 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-400-16, PLENUM BOX PB-VVK-S-400,d200-E-H-D1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | Pol392 | O4 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-600-40, PLENUM BOX PB-VVK-S-600,d250-E-H-D1 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| D | 8NP - PORODNÍ 2 | 8NP - PORODNÍ 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | A. PŘÍČKY | A. PŘÍČKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | A1 | Modulární příčkový systém pro operační sály | m2 | 176 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály - Rastr je tvořen „C“ a „U“ profily o šířce 50 mm, 75 mm nebo 100 mm vyrobených z kvalitní žárově zinkované oceli o tloušťce 0,6 - 2 mm. „U“ profily jsou přikotvené k podlaze a stropu pomocí žárově zinkovaných kotev. „C“ profil je montován ve vertikální poloze, spojen s „U“ profily žárově zinkovanými šrouby a tvoří základ pro montáž nástěnných panelů. Spodní „U“ profil tvoří základ pro podstavec - zaoblený spoj stěny a podlahy. Součástí rastru jsou výztuhy pro kovení dveří, technologie, nábytku a dalších komponentů. Výška rastru 3800mm | [16 empty] | P | 2
148 | K | A2.1 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. | m2 | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ s listelou. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu, včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm. Spodní panel je vyroben z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm bez povrchové úpravy brus 240. Horní panel s nástřikem RAL9003. Listela s nástřikem RAL6011. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení s instalační listelou (jen ze stran operačního sálu). Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 2750mm | [16 empty] | P | 2
149 | K | A3.1 | Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. | m2 | 124 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: Modulární příčkový systém pro operační sály OBKLADOVÝ. Panely montovány na rastr z pozinkované oceli. Všechny vnitřní a vnější rohové panely jsou provedeny z jednoho kusu, nepřípustné je provedení pomocí dodatečných rohových lišt nebo fabionů. Stěny tvořeny z jednotlivých modulárních panelů s maximální šířkou spáry 6 mm. Konstrukce dělící stěny usnadňuje demontáž každého jednotlivého panelu,včetně panelu na styku se stropem, což umožňuje snadný přístup pro pozdější instalace, úpravy nebo opravy. Panely jsou vyrobeny z nerezového plechu AISI304 tloušťky min. 1mm, opatřeny práškovým nástřikem RAL9003. Výplň panelů SDK deska. Panely modulární, provedení od podlahy po podhled. Jako těsnění mezi panely, rámy, okny se používá speciální silikonové těsnění se zatavenou šňůrou pro zamezení délkové změny. Výška příčky 2600mm | [16 empty] | P | 2
150 | K | A4.1 | Modulární příčkový systém pro operační sály. Grafický panel v barvě RAL9003 s grafikou v barvě RAL6011- bude dopřesněno vzorkováním při realizaci dle předložených vzorků. | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | A5.2 | Kovové sendvičové panely tl.60mm. Výplň minerální vata. U podlahy osazeno do podlahového profilu výšky 100mm. Příčky 100mm nad podhled okolních místností. Provedení z pozink.plechu opatřeno práškovým nástřikem RAL9003. | m2 | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | A6.2 | Ochrana stěn a rohů s vysokým pohybem osob a mobiliáře | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| D | B. VÝPLNĚ OTVORŮ | B. VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | B1.4 | M90, M92, M96, M97, M98 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1500 x 2100mm. | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: M90, M92, M96, M97, M98 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1500 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
154 | K | B2.4 | M91 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1200 x 2100mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: M91 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 1200 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
155 | K | B3.4 | M93, M94, M95 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 700 x 2100mm. | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: M93, M94, M95 Dveře kovové sendvičové jednokřídlé automaticky posuvné určené pro čisté prostory. Rozměr dveří : 700 x 2100mm. Prosklení - 600 x 500 mm - bezpečnostní sklo s magneticky ovládanou žaluzií. Dveřní křídlo vyrobeno z nerezové oceli AISI304 tloušťky min. 1mm, barevně lakované RAL9003. Vnitřní boční rám dveří (zarubně) vyroben z broušené nerezové oceli AISI316 tloušťky min. 1mm, brus 240 - v souladu s architektonickým řešením stavby. AUTOMATICKÝ POHON 230V, 50/60Hz, řízený mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti. Dodávka vč. 2 ks dotykových spínačů integrovaných do zárubně umožňující přepínání mezi průjezdem lůžka, osoby a trvalé otevření a 2 ks dotykových spínačů umístěných na příčce. | [16 empty] | P | 2
| D | C. PODHLEDY | C. PODHLEDY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | C1 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm, barevné provedení RAL 9010. Dodávka včetně akustické izolace | [16 empty] | P | 2
157 | K | Pol65 | Akustická izolace 50mm | m2 | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | C2 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm, barevné provedení RAL 9010. | [16 empty] | P | 2
159 | K | C3 | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 600 x 600 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, materiál pozinkovaný plech min. 0,6 mm,barevné provedení RAL 9010. Revizní kazety | [16 empty] | P | 2
| D | D. KOMPONENTY DO OP | D. KOMPONENTY DO OPERAČNÍCH SÁLŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | D1 | Ovládací MTF panel | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: Ovládací MTF panel Ovládací panel s dotykovým displejem. Digitální čas denních hodin, stopky, zobrazení teploty a žádaná hodnota, zobrazení vlhkosti, zapnuto / vypnuto obecné ovládání osvětlení, zapnuto / vypnuto ovládání osvětlení OT, alarmy lékařského plynu a alarm IP. Schopnost dále zobrazovat a řídit: Hlavní světla (standardní a DALI interface – funkce stmívání) Klimatizace [analogová 0-10 V doména (*4-20 mA jako alternativa) a digitální doména (MODBUS) k dispozici] Ovládání kamer – kamery v operačním světle plus kamery v místnosti Žaluzie Externí světelná informační/výstražná tabule Všechny parametry jsou synchronizovány prostřednictvím dostupných zařízení Dotykový displej minimálně 21,5”, výkonný, energeticky úsporný hardware, Snadná funkce aktualizace softwaru Modul zdravotnických vstupů/výstupů IO třídy I navržený od základu pro lékařské aplikace 48 digitálních vstupů a 48 digitálních výstupů na jeden základní modul Opera IO (96 digitálních vstupů a 96 výstupů s rozšiřujícím modulem Opera IO), 16 12bitových analogových vstupů a 2 12bitové analogové výstupy, 6 sériových portů (RS-232 a RS-485), MODBUS RTU Slave protokol (MODBUS RTU Master volitelný) Bezpečný komunikační protokol s nízkou latencí s kontrolou chyb Standardní hloubka zadní strany panelu - max. 120 mm Zařízení je zdravotnický prostředek | [16 empty] | P | 2
161 | K | D2.2 | Dvoumístný mycí lékařský žlab d.1800x570x1000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: Dvoumístný mycí lékařský žlab d.1800x570x1000 mm, s nástěnným zrcadlem, Mycí místo z kompozitního materiálu, 1 sifon, spodní skříň a revize v předním panelu z nerezové oceli, broušená 1.4301. Baterie s loketním ovládáním Dotykový dávkovač mýdla a dezinfekčních prostředků, objem 1 l, z nerezové oceli, povrchová montáž | [16 empty] | P | 2
162 | K | D3 | Skříňka na šití - dvoukřídlé, prosklené dveře (antireflexní úprava) , rozměry 1100 x 1050 x 250 mm (ŠxVxH). | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: Skříňka na šití - dvoukřídlé, prosklené dveře (antireflexní úprava) , rozměry 1100 x 1050 x 250 mm (ŠxVxH). Skříň je vybavena skleněnými policemi (4 ks). Lakování sestavy v libovolné barvě RAL | [16 empty] | P | 2
163 | K | D4 | Digitální hodiny, jednotný čas - vestavěné, obdélníkové, číselný digitální displej | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | D5 | Revizní skříň pro umístění RACK-u videomanagementu do příček. Rozměr: 700x700x600mm. Materiál: pozink+RAL. Ve stropě osazena ventilační mřížka 250x250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| D | E. ELEKTROINSTALACE | E. ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | E1 | F1 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 7952LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | E2 | F2 Vestavné svídidlo do kazetového podhledu, DIANA IP65 LED 75W, 5994LM, 4000K, CRI min 90, IK07, UGR<19 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | E4 | N5 Vestavné nouzové svítidlo argue IP65 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | E6 | N Přisazené nouzové svítidlo SIGNAL 2W, IP20, okruhový monitoring driver integrovaný ve svítidle | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| D | F. VZDUCHOTECHNIKA | F. VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | F1.3 | Laminární filtrační operační vyustka (laminární strop) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: Laminární filtrační operační vyustka (laminární strop) Rozměr: 2400 x 1600 x 400 mm s laminarizátorem, stmívatelné osvětlení, průchodka pro osazení operačního svítidla. Třída filtrace H14, výška média 4", osvětlení. Korpus - provedení nerez | [16 empty] | P | 2
170 | K | F2.1 | Vertikální odtahový vzduchotechnický kanál. | kompl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: Vertikální odtahový vzduchotechnický kanál. Rozměr: 800x100x3500mm. Odtahové mřížky spodní 600x600mm (625m3/h) GWB-G5, Odtahové mřížky horní 600x400mm (310m3/h), GWB-G5, mřížky z materiálu nerez AISI 316. Kruhové napojení nad podhledem Ø250mm | [16 empty] | P | 2
| D | D1 | PŘÍVODNÍ ČITÉ NÁSTAVCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | Pol397 | P4 - CGF | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: P4 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d200, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 470x470, pro filtrační vložku HEPA H13 457X457X78-420, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 252m3/h. | [16 empty] | P | 2
172 | K | Pol146 | P5 - CGF | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: P5 - CGF; čtvercová čelní vířivá decka stavitelné lamely, horizontální kruhové vstupní hrdlo d250, s uzavírací těsnou klapkou a se sondou pro testování aerosolu, velikost 587x587, pro filtrační vložku HEPA H13 575x575x78-700, počáteční tlaková ztráta filtrační vložky 150Pa a při 420m3/h. | [16 empty] | P | 2
| D | F4 | ODVODNÍ ANEMOSTATY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | Pol166 | O2 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-400-16, PLENUM BOX PB-VVK-S-400,d200-E-H-D1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | Pol392 | O4 - SYSTEMAIR, ČELNÍ DESKA VVKR-A-S-600-40, PLENUM BOX PB-VVK-S-600,d250-E-H-D1 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| D | HSV | Instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | INSTALACE | INSTALACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | INST001 | Instalace systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265847875

## D.1.4.9-SO-01.2 - Nábytek (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {52a28af4-79f2-4063-a7d2-151be72a4c84}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.9-SO-01.2 - Nábytek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.9 - Čistá vestavba jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.9 - Čistá vestavba v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.9-SO-01.2 - Nábytek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 3 NP - REPRODUKČNÍ M - 3 NP - REPRODUKČNÍ M | [5 empty] | 0
| D1 - PŘÍPRAVA PACIENTA Y.3.026 | [5 empty] | 0
| D2 - PŘÍPRAVA PACIENTA Y.3.028 | [5 empty] | 0
| 3.NP - JEDNODENNÍ CH - 3.NP - JEDNODENNÍ CHIRURGIE | [5 empty] | 0
| PŘÍPRAVA PACIENTA Y. - PŘÍPRAVA PACIENTA | [5 empty] | 0
| PŘÍPRAVA PACIENTA Y. - PŘÍPRAVA PACIENTA | [5 empty] | 0
| DEKONTAMINACE Y.3.09 - DEKONTAMINACE | [5 empty] | 0
| 4NP - GYNEKOLOGIE - 4NP - GYNEKOLOGIE | [5 empty] | 0
| PŘÍPRAVA PACIENTA Y. - PŘÍPRAVA PACIENTA | [5 empty] | 0
| PŘÍPRAVA PACIENTA Y. - PŘÍPRAVA PACIENTA | [5 empty] | 0
| PŘÍPRAVA PACIENTA Y. - PŘÍPRAVA PACIENTA | [5 empty] | 0
| PŘÍPRAVA PACIENTA Y. - PŘÍPRAVA PACIENTA | [5 empty] | 0
| ODSUNOVÁ DEKONTAMINA - ODSUNOVÁ DEKONTAMINACE | [5 empty] | 0
| ODSUNOVÁ DEKONTAMINA - ODSUNOVÁ DEKONTAMINACE | [5 empty] | 0
| 8 NP - PORODNÍ 1 - 8 NP - PORODNÍ 1 | [5 empty] | 0
| PŘÍPRAVA PACIENTA Y. - PŘÍPRAVA PACIENTA | [5 empty] | 0
| 8 NP - PORODNÍ 2 - 8 NP - PORODNÍ 2 | [5 empty] | 0
| PŘÍPRAVA PACIENTA Y. - PŘÍPRAVA PACIENTA | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.9-SO-01.2 - Nábytek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 3 NP - REPRODUKČNÍ M | 3 NP - REPRODUKČNÍ M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | PŘÍPRAVA PACIENTA Y.3.026 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Sestava 3.026-1 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejich vzhled bude dopřesněn. 1 x Prostor pro podstavnou chladničku- rozměr 600x570x860 mm 1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm , 2 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka pod dřez - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. , s vyfrézovanou odkapávací plochou - rozměr 2555x600x40 mm, Vnitřní vybavení: 2 x dřez 400x400x200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 600 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x750 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky 150mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1x trezor 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní šikmý zákryt 30 x magnetická popiska 2 x vrchní boční zákryt 2 x spodní boční zákryt 1 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
2 | K | Sestava 3.026-2 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejich vzhled bude dopřesněn. 1x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x470x860 mm, barva dveří RAL ... Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x470x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením, 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1800x500x40 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1700 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x600 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 30 x magnetická popiska 1 x horní šikmý zákryt 1 x spodní boční zákryt 1 x vrchní boční zákryt 1 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
| D | D2 | PŘÍPRAVA PACIENTA Y.3.028 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Sestava 3.028-1 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejich vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL ... Vnitřní vybavení: 1x zásuvka o výšce 300 mm, 3x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. , s vyfrézovanou odkapávací plochou - rozměr 2584x600x40 mm, Vnitřní vybavení: 2 x dřez 400x400x200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 700 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x370x750 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky 150mm 1 x horní šikmý zákryt 40 x magnetická popiska 2 x vrchní boční zákryt 2 x spodní boční zákryt 1 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
4 | K | Sestava 3.028-2 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejich vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x470x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 2x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením, 1x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x470x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1x zásuvka o výšce 300 mm, 3x zásuvka o výšce 150 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1800x500x40 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1700 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 30 x magnetická popiska 1 x horní šikmý zákryt 1 x spodní boční zákryt 1 x vrchní boční zákryt 1 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
| D | 3.NP - JEDNODENNÍ CH | 3.NP - JEDNODENNÍ CHIRURGIE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PŘÍPRAVA PACIENTA Y. | PŘÍPRAVA PACIENTA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Sestava 3.097a-1 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejich vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm, 2 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x Prostor pro podstavnou chladničku- rozměr 600x570x860 mm 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. , s vyfrézovanou odkapávací plochou - rozměr 3110x700x40 mm Vnitřní vybavení: 2 x dřez 400x400x200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x750 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky 150mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x trezor 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 2 x horní šikmý zákryt 50 x magnetická popiska 1 x vrchní boční zákryt 1 x spodní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
6 | K | Sestava 3.097a-2 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejich vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením, 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 3000x600x40 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 40 x magnetická popiska 2 x horní šikmý zákryt 1 x spodní boční zákryt 1 x vrchní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
| D | PŘÍPRAVA PACIENTA Y. | PŘÍPRAVA PACIENTA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Sestava 3.095a-1 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejich vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x Prostor pro podstavnou chladničku- rozměr 600x570x860 mm 1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm , 2 x zásuvka o výšce 150 mm 1x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. , s vyfrézovanou odkapávací plochou - rozměr 3110x700x40 mm, Vnitřní vybavení: 2 x dřez 400x400x200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x trezor 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x750 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky 150mm 2 x horní šikmý zákryt 50 x magnetická popiska 1 x vrchní boční zákryt 1 x spodní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
8 | K | Sestava 3.095a-2 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejich vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením, 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL ... Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 3000x600x40 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 40 x magnetická popiska 2 x horní šikmý zákryt 1 x spodní boční zákryt 1 x vrchní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
| D | DEKONTAMINACE Y.3.09 | DEKONTAMINACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Sestava 3.096-1 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 1x hygienický panel ve spodní části s výlevkou s kruhovým oplachem umístěnou ve spodní skříňce s otvíravými dvířky, směšovací baterií a desinfekčním automatem řízeným mikroprocesorem pro přesné kontinuální dávkování desinfekce v koncentracích roztoku 0,25% - 3% dle požadavku uživatele, směšovací automat musí upozornit personál na nedostatek desinfekce. V panelu musí být integrována tlaková pumpa a provedeny veškeré vnitřní rozvody vody a odpadu. Součástí panelu bude ovládací tlačítko pro splachování výlevky, směšovací baterie nad výlevkou, odkládací police na zeď pro umístění nádoby pro namíchaný dezinfekční roztok a pod výlevkou prostor pro uložení koncentrovaného dezinfekčního přípravku. Rozměr cca 500 x 525/340 x 2100 mm. Materiál nerezová ocel AISI 304. Povrchová úprava broušeno. | [16 empty] | P | 2
10 | K | Sestava 3.096-2 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: 1x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá, rozměr 750x570x860 mm, barva dveří RAL?; Vnitřní vybavení: 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 1x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL?; Vnitřní vybavení: 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1x pracovní deska nerez - rozměr 1539x600x40 mm; Vnitřní vybavení: 1x dřez 600x400x200 mm 1x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1450 mm 1x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x370x600 mm, barva dveří RAL?; Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL?; Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x vrchní šikmý zákryt 20 x magnetická popiska 2 x horní boční zákryt 2 x spodní boční zákryt 1 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
| D | 4NP - GYNEKOLOGIE | 4NP - GYNEKOLOGIE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PŘÍPRAVA PACIENTA Y. | PŘÍPRAVA PACIENTA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Sestava 4.001c-1 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL ... Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm, 2 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x Prostor pro podstavnou chladničku- rozměr 600x570x860 mm 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. , s vyfrézovanou odkapávací plochou - rozměr 3080x700x40 mm, Vnitřní vybavení: 2 x dřez 400x400x200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x750 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky 150mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x trezor 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 2 x horní šikmý zákryt 50 x magnetická popiska 1 x vrchní boční zákryt 1 x spodní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
12 | K | Sestava 4.001c-2 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 2040x600x40 mm 2 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 40 x magnetická popiska 2 x horní šikmý zákryt 2 x spodní boční zákryt 2 x vrchní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
| D | PŘÍPRAVA PACIENTA Y. | PŘÍPRAVA PACIENTA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Sestava 4.001d-1 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x Prostor pro podstavnou chladničku- rozměr 600x570x860 mm 1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm,2 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. , s vyfrézovanou odkapávací plochou - rozměr 3080x700x40 mm, Vnitřní vybavení: 2x dřez 400x400x200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x trezor 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x750 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky 150mm 2 x horní šikmý zákryt 50 x magnetická popiska 1 x vrchní boční zákryt 1 x spodní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
14 | K | Sestava 4.001d-2 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení:2x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením, 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 3000x600x40 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 40 x magnetická popiska 2 x horní šikmý zákryt 1 x spodní boční zákryt 1 x vrchní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
| D | PŘÍPRAVA PACIENTA Y. | PŘÍPRAVA PACIENTA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Sestava 4.001b-1 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 1 x Prostor pro podstavnou chladničku- rozměr 600x570x860 mm 1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm, 2 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. , s vyfrézovanou odkapávací plochou - rozměr 3080x700x40 mm, Vnitřní vybavení: 2 x dřez 400x400x200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x trezor 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x750 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky 150mm 2 x horní šikmý zákryt 50 x magnetická popiska 1 x vrchní boční zákryt 1 x spodní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
16 | K | Sestava 4.001b-2 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 2050x600x40 mm 2 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 40 x magnetická popiska 1 x horní šikmý zákryt 2 x spodní boční zákryt 2 x vrchní boční 1 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
| D | PŘÍPRAVA PACIENTA Y. | PŘÍPRAVA PACIENTA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Sestava 4.001a-1 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm, 2 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x Prostor pro podstavnou chladničku- rozměr 600x570x860 mm 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. , s vyfrézovanou odkapávací plochou - rozměr 3080x700x40 mm, Vnitřní vybavení: 2 x dřez 400x400x200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x750 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky 150mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x trezor 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 2 x horní šikmý zákryt 50 x magnetická popiska 1 x vrchní boční zákryt 1 x spodní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
18 | K | Sestava 4.001a-2 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením, 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 3000x600x40 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 40 x magnetická popiska 2 x horní šikmý zákryt 1 x spodní boční zákryt 1 x vrchní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
| D | ODSUNOVÁ DEKONTAMINA | ODSUNOVÁ DEKONTAMINACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Sestava 4.037-1 | Skříň vestavná, nerezová, dveře dvoukřídlé, prosklené. Rozměry 1140 x 2100 x 400 mm (ŠxVxH), s nerezovými policemi (5 ks) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | ODSUNOVÁ DEKONTAMINA | ODSUNOVÁ DEKONTAMINACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Sestava 4.030-1 | Skříň vestavná, nerezová, dveře dvoukřídlé, prosklené. Rozměry 1140 x 2100 x 400 mm (ŠxVxH), s nerezovými policemi (5 ks) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 8 NP - PORODNÍ 1 | 8 NP - PORODNÍ 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PŘÍPRAVA PACIENTA Y. | PŘÍPRAVA PACIENTA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Sestava 8.044-1 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL ... Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x Prostor pro podstavnou chladničku- rozměr 600x570x860 mm 1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm, 2 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 2 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x670x860 mm, barva dveří RAL …Vnitřní vybavení: 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I., s vyfrézovanou odkapávací plochou - rozměr 4458x700x40 mm, Vnitřní vybavení: 2 x dřez 400x400x200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1400 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1x trezor 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x750 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky 150mm 2 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 3 x horní šikmý zákryt 70 x magnetická popiska 2 x vrchní boční zákryt 2 x spodní boční zákryt 3 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
22 | K | Sestava 8.044-2 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 750x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením, 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 3850x600x40 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 750x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x60 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 40 x magnetická popiska 2 x horní šikmý zákryt 1 x spodní boční zákryt 1 x vrchní boční zákryt 2 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
| D | 8 NP - PORODNÍ 2 | 8 NP - PORODNÍ 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PŘÍPRAVA PACIENTA Y. | PŘÍPRAVA PACIENTA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Sestava 8.079-1 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm - 1 x Prostor pro podstavnou chladničku- rozměr 600x570x860 mm - 1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm, 2 x zásuvka o výšce 150 mm - 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 2 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x670x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 700x670x860 mm, barva dveří RAL ... Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. , s vyfrézovanou odkapávací plochou - rozměr 5210x700x40 mm, Vnitřní vybavení: 1 x umyvadlo 408x298x115 mm , 1 x dřez 400x400x200 mm, 1 x kryt proti ostřiku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2100 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x trezor 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x750 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky 150mm 3 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 3 x horní šikmý zákryt 90 x magnetická popiska 1 x vrchní boční zákryt 1 x spodní boční zákryt 3 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2
24 | K | Sestava 8.079-2 | Nábytek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry jednotlivých dílů sestavy nábytku a jejcih vzhled bude dopřesněn. 2 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1100x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením, 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm, 3 x zásuvka o výšce 150 mm 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 4600x600x40 mm 2 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 750x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 m 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x60 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x370x600 mm, barva dveří RAL … Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 50 x magnetická popiska 3 x horní šikmý zákryt 1 x spodní boční zákryt 1 x vrchní boční zákryt 3 x krycí lišta soklů | [16 empty] | P | 2

## D.1.4.9-SO-01.3 - Videoma... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {ab93972f-6b55-4c5f-ba80-06461ca4008f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.9-SO-01.3 - Videomanagement
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.9 - Čistá vestavba jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.9 - Čistá vestavba v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.9-SO-01.3 - Videomanagement
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 3NP - JEDNODENNÍ CHI - 3NP - JEDNODENNÍ CHI | [5 empty] | 0
| 3NP - REPRODUKČNÍ ME - 3NP - REPRODUKČNÍ ME | [5 empty] | 0
| 4NP - GYNEKOLOGIE - - 4NP - GYNEKOLOGIE - | [5 empty] | 0
| 4NP - GYNEKOLOGIE, N - 4NP - GYNEKOLOGIE, N | [5 empty] | 0
| 5NP - VYBAVENÍ POSLU - 5NP - VYBAVENÍ POSLU | [5 empty] | 0
| 6NP - ZÁKROKOVÝ SÁL - 6NP - ZÁKROKOVÝ SÁL | [5 empty] | 0
| 8NP - NO resuscitace - 8NP - NO resuscitace | [5 empty] | 0
| 8NP - PORODNÍ SÁL Y. - 8NP - PORODNÍ SÁL Y. | [5 empty] | 0
| HSV - Ostatní | [5 empty] | 0
| INSTALACE - INSTALACE | [5 empty] | 0
| KLIENTSKÉ PŘÍSTUPY M - KLIENTSKÉ PŘÍSTUPY M | [5 empty] | 0
| ARCHIVAČNÍ SERVER - ARCHIVAČNÍ SERVER | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.9-SO-01.3 - Videomanagement
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 3NP - JEDNODENNÍ CHI | 3NP - JEDNODENNÍ CHI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | A1 | 2x Stropní reproduktor - propojení do racku stíněnou dvojlinkou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | A2 | Stropní mikrofon - propojení do racku stíněnou dvojlinkou + 1x FTP CAT 6a | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | A3 | Stropní IP kamera - přehledová Full HD 1920x1080px IP kamera; propojení do switche v racku 1x FTP CAT 6a | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | A4 | Vestavné PC pro instrumentářky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Vestavné PC pro instrumentářky - Medical grade PC do vestavby s 24“ monitorem, min. procesor i5 poslední generace, 16GB RAM, 256 GB M.2 SSD a Windows 11 Profesional; výklopná klávesnice s touchpadem dezinfikovatelná; USB konektor pro připojení scanneru; Připojení ve vestavbě 2x 230V + připojení 2x RJ-45 kabel FTP CAT 6a min. 10Gbps“ bude připojeno na nemocniční datovou síť | [16 empty] | P | 1
5 | K | A5 | Vestavné NIS PC s náhledovým monitorem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Vestavné NIS PC s náhledovým monitorem - Medical grade PC do vestavby s 23,8“ Full HD kombinované s 55“ 4K DICOM monitorem, provedení v antireflexní skleněné úpravě; Procesor i7 poslední generace, 16GB RAM, 512 GB M.2 SSD a Windows 11Profesional; Výklopná klávesnice s touchpadem dezinfikovatelná; USB konektor; Připojení ve vestavbě 4x 230V z toho dvě připojené k centrální zdravotnické UPS + propojení do switche v racku 2x RJ-45 FTP CAT 6a + 3x stíněná dvojlinka a 2x 12G-SDI do videomatice + připojení 2x RJ-45 kabel FTP CAT 6a min. 10Gbps“ bude připojeno na nemocniční datovou síť | [16 empty] | P | 1
6 | K | A6 | Chirurgický 4K 32“ monitor - Chirurgický 4K 32“ monitor na samostatném rameni; Připojení 1x 230V připojené k centrální zdravotnické UPS v podhledu + 1x 12G-SDI do videomatice (+ 1x 12G-SDI zůstává v podhledu jako rezerva) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | A8 | BNC – 12G-SDI konektory - 4 ks BNC konektorů pro připojení modalit na sálku, po 1ks na protilehlých stěnách sálku, 1x na chirurgickém stativu, 1x na anesteziologickém stativu; U každého konektoru rezervní zásuvka 230V | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | A9 | Záznamové zařízení | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Záznamové zařízení - umístění mimo zákrokový sálek Příslušenství a funkce záznamové a streamovací jednotky pro zákrokový sálek: - Programovatelný jednotlačítkový nožní spínač, nastavení funkcí pro krátký a dlouhý stisk - 22“ dotykový LED monitor medical grade Full HD 1920x1080px, DICOM kalibrace pro ovládání záznamového a streamovacího zařízení a videoroutingu na sálku - Routing všech připojených zdrojových video signálů na libovolný zobrazovací monitor v rámci sálku v reálném čase v nativním rozlišení bez komprese obrazu až do 4K 60 fps - Možnost zobrazení čtyř obrazových výstupů v maticovém sestavení na všech monitorech na sálku při zachování synchronizace připojených videovstupů - Zobrazení snímků z PACS archivu vybraného pacienta na libovolný monitor - Zobrazení výstupu pracovní stanice na libovolný monitor - Zobrazení výstupu IP kamery - Možnost živého přenosu ze sálku ze všech připojených modalit současně a s oboustrannou audio komunikací - Rameno dvoukloubové pro upevnění monitoru, umístění na chirurgickém stativu - Bezdrátové klopové mikrofony dvoukanálové s možností připojení náhlavní soupravy - Mixážní pult a zesilovač umístěný v racku - Připojení na chirurgickém stativu 2x 230V + propojení do racku 6x FTP CAT 6a + 1x 12G-SDI, na stativu 3x záslepka instalační elektrikářské krabice standardizované pro danou instalaci HW konfigurace záznamové a streamovací jednotky: - Čtyřvstupová Full HD a 4K medical grade jednotka s Windows 11 Profesional umístěná v racku (společně s 4K videomaticí 10x10 pro každé záznamové zařízení) na sálek - (interní 2x Full HD 1920x1080px a 1x 4K 4096x2160px vstupy pro sálové modality + 1x pro IP kameru) - Interní uložiště 4TB SSD+HD (rozšiřitelné až na 8TB) s možností nastavení zrcadlení - Certifikace: ČSN EN 60601-1-2 ed. 3:16, ČSN EN 55032 ed. 2:16, ČSN EN 55022 ed. 3:11+Z+:2016, ČSN EN 55024 ed. 2:11, EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010 | [16 empty] | P | 1
9 | K | A10 | RACK - datový rozvaděč včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: RACK - datový rozvaděč včetně příslušenství pro umístění datových switchů, videomatic a záznamových zařízení pro zákrokový sálek Y.3.097 a Y.3.095, půdorys 600x600mm. Výška min 32U. K racku budou přivedeny min 4x 230 z toho dvě připojené k centrální UPS (zdravotnická/technologická), zajištěna konektivita 2x RJ-45 FTP CAT 6a 10Gbps - bude připojeno na nemocniční datovou síť. Umístění v otevřeném prostoru „mezi ostěním“ z důvodu odvodu teplého vzduchu. Do prostoru bude instalováno stropní osvětlení s vypínačem. Součástí racku: 2ks Videomatice 4k 10x10 (12G-SDI) 2ks Stereo Mix 2ks zesilovač pro stropní reproduktory 2x 4K Multiviewer 1x 1Gb datový switch s PoE | [16 empty] | P | 1
10 | K | A11 | Kabeláž - Kompletní kabeláž á 1 sál včetně převodníků pro připojení modalit | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 3NP - REPRODUKČNÍ ME | 3NP - REPRODUKČNÍ ME |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | B1 | 2x Stropní reproduktor - propojení do racku stíněnou dvojlinkou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | B2 | Stropní mikrofon - propojení do racku stíněnou dvojlinkou + 1x FTP CAT 6a | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | B3 | Stropní IP kamera - přehledová Full HD 1920x1080px IP kamera; propojení do switche v racku 1x FTP CAT 6a | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | B4 | Vestavné PC pro instrumentářky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Vestavné PC pro instrumentářky - Medical grade PC do vestavby s 24“ monitorem, min. procesor i5 poslední generace, 16GB RAM, 256 GB M.2 SSD a Windows 11 Profesional; výklopná klávesnice s touchpadem dezinfikovatelná; USB konektor pro připojení scanneru; Připojení ve vestavbě 2x 230V + propojení 2x RJ-45 kabel FTP CAT 6a min. 10Gbps - bude připojeno na nemocniční datovou síť | [16 empty] | P | 1
15 | K | B5 | Vestavné NIS PC s náhledovým monitorem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Vestavné NIS PC s náhledovým monitorem - Medical grade PC do vestavby s 23,8“ Full HD kombinované s 55“ 4K DICOM monitorem, provedení v antireflexní skleněné úpravě; Procesor i7 poslední generace, 16GB RAM, 512 GB M.2 SSD a Windows 11Profesional; Výklopná klávesnice s touchpadem dezinfikovatelná; USB konektor; Připojení ve vestavbě 4x 230V z toho dvě připojené k centrální zdravotnické UPS + propojení do switche v racku 2x RJ-45 FTP CAT 6a + 3x stíněná dvojlinka a 2x 12G-SDI do videomatice + připojení 2x RJ-45 kabel FTP CAT 6a min. 10Gbps“ bude připojeno na nemocniční datovou síť | [16 empty] | P | 1
16 | K | B6 | BNC – 12G-SDI konektory - 2 ks BNC konektorů pro připojení modalit na sálku, po 1ks na protilehlých stěnách sálku. U každého konektoru rezervní zásuvka 230V | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | B7 | Záznamové zařízení M2B | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Záznamové zařízení M2B - umístění mimo zákrokový sál Příslušenství a funkce záznamové a streamovací jednotky pro zákrokový sál: - Programovatelný jednotlačítkový nožní spínač, nastavení funkcí pro krátký a dlouhý stisk - 22“ dotykový LED monitor medical grade Full HD 1920x1080px, DICOM kalibrace pro ovládání záznamového a streamovacího zařízení zabudovaný v ostění sálu - Routing připojených zdrojových video signálů na zobrazovací monitor v rámci zákrokového sálu v reálném čase v nativním rozlišení bez komprese obrazu až do 4K 60 fps - Zobrazení snímků z PACS archivu vybraného pacienta - Zobrazení výstupu pracovní stanice - Zobrazení výstupu IP kamery - Možnost živého přenosu ze sálu ze všech připojených modalit současně a s oboustrannou audio komunikací - Bezdrátové klopové mikrofony dvoukanálové s možností připojení náhlavní soupravy - Mixážní pult a zesilovač umístěný v racku - Připojení do vestavby 2x 230V + propojení do racku 6x FTP CAT 6a + 1x 12G-SDI, na stěnu u monitoru 3x záslepka instalační elektrikářské krabice standardizované pro danou instalaci HW konfigurace záznamové a streamovací jednotky: - Třívstupová Full HD a 4K medical grade jednotka s Windows 11 Profesional umístěná v racku (společně s 4K videomaticí 10x10 pro každé záznamové zařízení) na sál - (interní 1x Full HD 1920x1080px a 1x 4K 4096x2160px vstupy pro sálové modality + 1x pro IP kameru) - Interní uložiště 4TB SSD+HD (rozšiřitelné až na 8TB) s možností nastavení zrcadlení - Certifikace: ČSN EN 60601-1-2 ed. 3:16, ČSN EN 55032 ed. 2:16, ČSN EN 55022 ed. 3:11+Z+:2016, ČSN EN 55024 ed. 2:11, EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010 | [16 empty] | P | 1
18 | K | B8 | RACK - datový rozvaděč včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: RACK - datový rozvaděč včetně příslušenství pro umístění datových switchů, videomatic a záznamových zařízení pro zákrokový sál Y.3.026a a Y.3.028a, půdorys 600x600mm. Výška min 32U. K racku budou přivedeny min 4x 230 V z toho dvě připojené k centrální UPS (zdravotnická/technologická), zajištěna konektivita 2x RJ-45 FTP CAT 6a 10Gbps - bude připojeno na nemocniční datovou síť. Umístění v otevřeném prostoru „mezi ostěním“ z důvodu odvodu teplého vzduchu. Do prostoru bude instalováno stropní osvětlení s vypínačem. Součástí racku: 2ks Videomatice 4k 10x10 (12G-SDI) 2ks Stereo Mix 2ks zesilovač pro stropní reproduktory 1x 1Gb datový switch s PoE | [16 empty] | P | 1
19 | K | B9 | Kabeláž - Kompletní kabeláž á 1 sál včetně převodníků pro připojení modalit | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | 4NP - GYNEKOLOGIE - | 4NP - GYNEKOLOGIE - |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | C1 | 2x Stropní reproduktor - propojení do racku stíněnou dvojlinkou | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | C2 | Stropní mikrofon - propojení do racku stíněnou dvojlinkou + 1x FTP CAT 6a | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | C3 | Stropní IP kamera - přehledová Full HD 1920x1080px IP kamera; propojení do switche v racku 1x FTP CAT 6a | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | C4 | Vestavné PC pro instrumentářky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Vestavné PC pro instrumentářky - Medical grade PC do vestavby s 24“ monitorem, min. procesor i5 poslední generace, 16GB RAM, 256 GB M.2 SSD a Windows 11 Profesional; výklopná klávesnice s touchpadem dezinfikovatelná; USB konektor pro připojení scanneru; Připojení ve vestavbě 2x 230V + propojení 2x RJ-45 kabel FTP CAT 6a min. 10Gbps - bude připojeno na nemocniční datovou síť | [16 empty] | P | 1
24 | K | C5 | Vestavné NIS PC s náhledovým monitorem | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Vestavné NIS PC s náhledovým monitorem - Medical grade PC do vestavby s 23,8“ Full HD kombinované s 55“ 4K DICOM monitorem, provedení v antireflexní skleněné úpravě; Procesor i7 poslední generace, 16GB RAM, 512 GB M.2 SSD a Windows 11Profesional; Výklopná klávesnice s touchpadem dezinfikovatelná; USB konektor; Připojení ve vestavbě 4x 230V z toho dvě připojené k centrální zdravotnické UPS + propojení do switche v racku 2x RJ-45 FTP CAT 6a + 3x stíněná dvojlinka a 2x 12G-SDI do videomatice + připojení 2x RJ-45 kabel FTP CAT 6a min. 10Gbps“ bude připojeno na nemocniční datovou síť | [16 empty] | P | 1
25 | K | C6 | Chirurgický 4K 32“ monitor OS Y.4.029, Y.4.031, Y.4.036 - Chirurgický 4K 32“ monitor na samostatném rameni; Připojení 1x 230V připojené k centrální zdravotnické UPS v podhledu + 1x 12G-SDI do videomatice (+ 1x 12G-SDI zůstává v podhledu jako rezerva) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | C8 | BNC – 12G-SDI konektory - 4 ks BNC konektorů pro připojení modalit na sálku, po 1ks na protilehlých stěnách sálku, 1x na chirurgickém stativu, 1x na anesteziologickém stativu; U každého konektoru rezervní zásuvka 230V | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | C9 | Záznamové zařízení | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Záznamové zařízení - umístění mimo OS Příslušenství a funkce záznamové a streamovací jednotky pro OS: - Programovatelný jednotlačítkový nožní spínač, nastavení funkcí pro krátký a dlouhý stisk - 22“ dotykový LED monitor medical grade Full HD 1920x1080px, DICOM kalibrace pro ovládání záznamového a streamovacího zařízení a videoroutingu na OS - Routing všech připojených zdrojových video signálů na libovolný zobrazovací monitor v rámci operačních sálů v reálném čase v nativním rozlišení bez komprese obrazu až do 4K 60 fps - Možnost zobrazení čtyř obrazových výstupů v maticovém sestavení na všech monitorech na OS při zachování synchronizace připojených videovstupů - Zobrazení snímků z PACS archivu vybraného pacienta na libovolný monitor - Zobrazení výstupu pracovní stanice na libovolný monitor - Zobrazení výstupu IP kamery - Možnost živého přenosu ze sálu ze všech připojených modalit současně a s oboustrannou audio komunikací - Rameno dvoukloubové pro upevnění monitoru, umístění na chirurgickém stativu - Bezdrátové klopové mikrofony dvoukanálové s možností připojení náhlavní soupravy - Mixážní pult a zesilovač umístěný v racku - Připojení na chirurgickém stativu 2x 230V + propojení do racku 6x FTP CAT 6a + 1x 12G-SDI, na stativu 3x záslepka instalační elektrikářské krabice standardizované pro danou instalaci HW konfigurace záznamové a streamovací jednotky: - Čtyřvstupová Full HD a 4K medical grade jednotka s Windows 11 Profesional umístěná v racku (společně s 4K videomaticí 10x10 pro každé záznamové zařízení) na sál - (interní 2x Full HD 1920x1080px a 1x 4K 4096x2160px vstupy pro sálové modality + 1x pro IP kameru) - Interní uložiště 4TB SSD+HD (rozšiřitelné až na 8TB) s možností nastavení zrcadlení - Certifikace: ČSN EN 60601-1-2 ed. 3:16, ČSN EN 55032 ed. 2:16, ČSN EN 55022 ed. 3:11+Z+:2016, ČSN EN 55024 ed. 2:11, EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010 | [16 empty] | P | 1
28 | K | C10 | RACK - datový rozvaděč včetně příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: RACK - datový rozvaděč včetně příslušenství pro umístění datových switchů, videomatic a záznamových zařízení pro operační sály Y.4.029, Y.4.031, Y.4.036, Y.4.038 a Y.4.040 (ARO), půdorys 600x600mm. Výška min 32U. K racku budou přivedeny min 4x 230 V z toho dvě připojené k centrální UPS (zdravotnická/technologická), zajištěna konektivita 2x RJ-45 FTP CAT 6a 10Gbps - bude připojeno na nemocniční datovou síť. Umístění v otevřeném prostoru „mezi ostěním“ z důvodu odvodu teplého vzduchu. Do prostoru bude instalováno stropní osvětlení s vypínačem. Součástí racku: 2ks Videomatice 4k 10x10 (12G-SDI) 2ks Stereo Mix 2ks zesilovač pro stropní reproduktory 2x 4K Multiviewer 1x 1Gb datový switch s PoE | [16 empty] | P | 1
29 | K | C11 | Kabeláž - Kompletní kabeláž á 1 sál včetně převodníků pro připojení modalit | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | 4NP - GYNEKOLOGIE, N | 4NP - GYNEKOLOGIE, N |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | D1 | Stropní 4K kamera - Stropní 4K kamera 3840x2160px na samostatném dvouramenném stativu umístěná nad resuscitačním lůžkem; propojení do switche v racku 2x FTP CAT 6a, 1x 12G-SDI a v podhledu u paty stativu 1x 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | D2 | Stropní mikrofon - propojení do racku stíněnou dvojlinkou + 1x FTP CAT 6a | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | D3 | BNC – 12G-SDI konektor - 1 ks BNC konektor pro připojení monitoru životních funkcí u resuscitačního lůžka; u konektoru rezervní zásuvka 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | D4 | Záznamové zařízení | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Záznamové zařízení - umístění mimo neonatologii Příslušenství a funkce záznamové a streamovací jednotky pro neonatologii: - 22“ dotykový LED monitor medical grade Full HD 1920x1080px, DICOM kalibrace pro ovládání záznamového a streamovacího zařízení, zabudovaný do vestavby - Zobrazení výstupu stropní kamery a monitoru životních funkcí - Připojení do vestavby 2x 230V z toho jedea připojená k centrální zdravotnické UPS + propojení do racku 4x FTP CAT 6a + a 2x 12G-SDI, na stěnu u monitoru 3x záslepka instalační elektrikářské krabice standardizované pro danou instalaci HW konfigurace záznamové a streamovací jednotky: - Třívstupová Full HD a 4K medical grade jednotka s Windows 11 Profesional umístěná v racku pro každé lůžko - (interní 1x Full HD 1920x1080px a 1x 4K 4096x2160px vstupy pro stropní kameru a monitor životních funkcí + případnou IP kameru) - Interní uložiště 4TB SSD+HD (rozšiřitelné až na 8TB) s možností nastavení zrcadlení - Certifikace: ČSN EN 60601-1-2 ed. 3:16, ČSN EN 55032 ed. 2:16, ČSN EN 55022 ed. 3:11+Z+:2016, ČSN EN 55024 ed. 2:11, EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010 | [16 empty] | P | 1
34 | K | D6 | Kabeláž - Kompletní kabeláž | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | 5NP - VYBAVENÍ POSLU | 5NP - VYBAVENÍ POSLU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | H1 | Ozvučení sálu 6ti reproduktory (4+2) 100V provedení, připojení do rozhlasové ústředny s možností ovládání dvou separátních zón | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
36 | K | H2 | Mikrofon bezdrátový se stojanem na katedru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
37 | K | H3 | Sada dvou bezdrátových mikrofonů pro posluchače | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
38 | K | H4 | Pracovní PC stanice (přístup do videomanagementu, NIS, PACS atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní PC stanice (přístup do videomanagementu, NIS, PACS atd.), Intel Core i5 12500T Alder Lake 4.4 GHz, Intel UHD Graphics 770, RAM 8GB DDR4, SSD 256 GB, Bez mechaniky, Wi-Fi, HDMI a DisplayPort, 2× USB 3.2, 1× USB 2.0, typ skříně: Desktop, myš a klávesnice, Windows 11 Profesional | [16 empty] | P | 1
39 | K | H5 | Monitor k pracovní stanici 27" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
40 | K | H6 | Webcam 4K pro konference | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
41 | K | H7 | Prezentér s laserovým ukazovátkem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
42 | K | H8 | HDMI splitter 1x6 pro rozvod videosignálu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
43 | K | H9 | Monitor 100" 4K, obnovovací frekvence 144Hz, jas 1 600 cd/m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
44 | K | H10 | VESA pto 100" monitor | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
45 | K | H11 | Monitor 65" 4K, obnovovací frekvence 144Hz, jas 1 000 cd/m2 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
46 | K | H12 | Pojízdný stojan pro monitor 65" | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
47 | K | H13 | Instalační materiál - HDMI keystone 2.0 do zásuvek (typ dle projektu) | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
48 | K | H14 | Kabeláž HDM 2.0 + 2x izolované kabely pro ozvučení 100V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
49 | K | H15 | Online spojení – (včetně funkcí zobrazení záznamů a editace záznamů) - Živý náhled provozu operačních sálů pro zobrazení aktuálního provozu s možností vyžádání online obrazového a zvukového spojení s vybraným operačním sálem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | 6NP - ZÁKROKOVÝ SÁL | 6NP - ZÁKROKOVÝ SÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | E1 | 2x stropní reproduktor - propojení do racku stíněnou dvojlinkou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
51 | K | E2 | Stropní mikrofon - propojení do racku stíněnou dvojlinkou + 1x FTP CAT 6a | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
52 | K | E3 | Stropní IP kamera - přehledová Full HD 1920x1080px IP kamera; propojení do switche v racku 1x FTP CAT 6a | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
53 | K | E4 | Vestavné NIS PC s náhledovým monitorem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Vestavné NIS PC s náhledovým monitorem - Medical grade PC do vestavby s 23,8“ Full HD kombinované s 55“ 4K DICOM monitorem, provedení v antireflexní skleněné úpravě; Procesor i7 poslední generace, 16GB RAM, 512 GB M.2 SSD a Windows 11Profesional; Výklopná klávesnice s touchpadem dezinfikovatelná; USB konektor; Připojení ve vestavbě 4x 230V z toho dvě připojené k centrální zdravotnické UPS + propojení do switche v racku 2x RJ-45 FTP CAT 6a + 3x stíněná dvojlinka a 2x 12G-SDI do videomatice + připojení 2x RJ-45 kabel FTP CAT 6a min. 10Gbps“ bude připojeno na nemocniční datovou síť | [16 empty] | P | 1
54 | K | E6 | BNC – 12G-SDI konektory - 3 ks BNC konektorů pro připojení modalit na sálku, po 1ks na protilehlých stěnách sálku, 1x na chirurgickém stativu, - U každého konektoru rezervní zásuvka 230V | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
55 | K | E7 | Záznamové zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Záznamové zařízení - umístění mimo zákrokový sál Příslušenství a funkce záznamové a streamovací jednotky pro zákrokový sál: - Programovatelný jednotlačítkový nožní spínač, nastavení funkcí pro krátký a dlouhý stisk - 22“ dotykový LED monitor medical grade Full HD 1920x1080px, DICOM kalibrace pro ovládání záznamového a streamovacího zařízení - Routing připojených zdrojových video signálů na zobrazovací monitor v rámci zákrokového sálu v reálném čase v nativním rozlišení bez komprese obrazu až do 4K 60 fps - Možnost zobrazení obrazových výstupů v maticovém sestavení při zachování synchronizace připojených videovstupů - Zobrazení snímků z PACS archivu vybraného pacienta - Zobrazení výstupu pracovní stanice - Zobrazení výstupu IP kamery - Možnost živého přenosu ze sálu ze všech připojených modalit současně a s oboustrannou audio komunikací - Bezdrátové klopové mikrofony dvoukanálové s možností připojení náhlavní soupravy - Mixážní pult a zesilovač umístěný v racku - Rameno dvoukloubové pro upevnění monitoru, umístění na chirurgickém stativu - Bezdrátové klopové mikrofony dvoukanálové s možností připojení náhlavní soupravy - Mixážní pult a zesilovač umístěný v racku - Připojení na chirurgickém stativu 2x 230V + propojení do racku 6x FTP CAT 6a + a 1x 12G-SDI, na stativu 3x záslepka instalační elektrikářské krabice standardizované pro danou instalaci HW konfigurace záznamové a streamovací jednotky: - Třívstupová Full HD a 4K medical grade jednotka s Windows 11 Profesional umístěná v racku (společně s 4K videomaticí 10x10 pro každé záznamové zařízení) - (interní 1x Full HD 1920x1080px a 1x 4K 4096x2160px vstupy pro sálové modality + 1x pro IP kameru) - Interní uložiště 4TB SSD+HD (rozšiřitelné až na 8TB) s možností nastavení zrcadlení - Certifikace: ČSN EN 60601-1-2 ed. 3:16, ČSN EN 55032 ed. 2:16, ČSN EN 55022 ed. 3:11+Z+:2016, ČSN EN 55024 ed. 2:11, EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010 | [16 empty] | P | 1
56 | K | E8 | RACK - nástěnný datový rozvaděč včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: RACK - nástěnný datový rozvaděč včetně příslušenství pro umístění datového switche, videomatice a záznamového zařízení pro zákrokový sál Y.6.022, půdorys 600x600mm. Výška min 12U. K racku budou přivedeny min 2x 230 V z toho jedna připojená k centrální UPS (zdravotnická/technologická), zajištěna konektivita 2x RJ-45 FTP CAT 6a 10Gbps - bude připojeno na nemocniční datovou síť. Umístění v předsálí. RACK lakovaný antibakteriální barvou (INFRALIT EP/PE 8235). Součástí racku: 1ks Videomatice 4k 10x10 (12G-SDI) 1ks Stereo Mix 1ks zesilovač pro stropní reproduktory 1x 4K Multiviewer 1x 1Gb datový switch s PoE | [16 empty] | P | 1
57 | K | E9 | Kabeláž - Kompletní kabeláž včetně převodníků pro připojení modalit | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | 8NP - NO resuscitace | 8NP - NO resuscitace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | F1 | Stropní 4K kamera - Stropní 4K kamera 3840x2160px na samostatném dvouramenném stativu umístěná nad resuscitačním lůžkem; propojení do switche v racku 2x FTP CAT 6a, 1x 12G-SDI a v podhledu u paty stativu 1x 230V | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
59 | K | F2 | Stropní mikrofon - propojení do racku stíněnou dvojlinkou + 1x FTP CAT 6a | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
60 | K | F3 | BNC – 12G-SDI konektor - 1 ks BNC konektor pro připojení monitoru životních funkcí u resuscitačního lůžka; u konektoru rezervní zásuvka 230V | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
61 | K | F4 | Záznamové zařízení | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Záznamové zařízení - umístění v racku v ostění sloupu Příslušenství a funkce záznamové a streamovací jednotky pro neonatologii: - 22“ dotykový LED monitor medical grade Full HD 1920x1080px, DICOM kalibrace pro ovládání záznamového a streamovacího zařízení, zabudovaný do vestavby - Zobrazení výstupu stropní kamery a monitoru životních funkcí - Připojení do vestavby 2x 230V + propojení do racku 4x FTP CAT 6a + a 2x 12G-SDI, na stěnu u monitoru 3x záslepka instalační elektrikářské krabice standardizované pro danou instalaci HW konfigurace záznamové a streamovací jednotky: - Třívstupová Full HD a 4K medical grade jednotka s Windows 11 Profesional umístěná v racku pro každé lůžko - (interní 1x Full HD 1920x1080px a 1x 4K 4096x2160px vstupy pro stropní kameru a monitor životních funkcí + případnou IP kameru) - Interní uložiště 4TB SSD+HD (rozšiřitelné až na 8TB) s možností nastavení zrcadlení - Certifikace: ČSN EN 60601-1-2 ed. 3:16, ČSN EN 55032 ed. 2:16, ČSN EN 55022 ed. 3:11+Z+:2016, ČSN EN 55024 ed. 2:11, EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010 | [16 empty] | P | 1
62 | K | F5 | RACK - datový rozvaděč včetně příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: RACK - datový rozvaděč včetně příslušenství pro umístění datových switchů, záznamových zařízení pro Y.8.025 (NO resuscitace novorozence) + Y.8.022 (porodní sál 1) a Y.8.081 (NO resuscitace novorozence) + Y.8.100 (porodní sál 2), půdorys 600x600mm. Výška min 32U. K racku budou přivedeny min 4x 230 V z toho dvě připojené k centrální UPS (zdravotnická/technologická), zajištěna konektivita 2x RJ-45 FTP CAT 6a 10Gbps - bude připojeno na nemocniční datovou síť. Umístění v otevřeném prostoru „mezi ostěním“ z důvodu odvodu teplého vzduchu. Do prostoru bude instalováno stropní osvětlení s vypínačem. Součástí racku: 1ks Stereo Mix 1x 1Gb datový switch s PoE | [16 empty] | P | 1
63 | K | F6 | Kabeláž - Kompletní kabeláž | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | 8NP - PORODNÍ SÁL Y. | 8NP - PORODNÍ SÁL Y. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | G1 | 2x stropní reproduktor - propojení do racku stíněnou dvojlinkou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
65 | K | G2 | Stropní mikrofon - propojení do racku stíněnou dvojlinkou + 1x FTP CAT 6a | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
66 | K | G3 | Stropní IP kamera - přehledová Full HD 1920x1080px IP kamera; propojení do switche v racku 1x FTP CAT 6a | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
67 | K | G4 | Vestavné PC pro instrumentářky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Vestavné PC pro instrumentářky - Medical grade PC do vestavby s 24“ monitorem, min. procesor i5 poslední generace, 16GB RAM, 256 GB M.2 SSD a Windows 11 Profesional; výklopná klávesnice s touchpadem dezinfikovatelná; USB konektor pro připojení scanneru; Připojení ve vestavbě 2x 230V + propojení 2x RJ-45 kabel FTP CAT 6a min. 10Gbps - bude připojeno na nemocniční datovou síť | [16 empty] | P | 1
68 | K | G6 | BNC – 12G-SDI konektory - 4 ks BNC konektorů pro připojení modalit na sálku, po 1ks na protilehlých stěnách sálku, 1x na chirurgickém stativu, 1x na anesteziologickém stativu; U každého konektoru rezervní zásuvka 230V | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
69 | K | G7 | Příprava kabeláže pro videomanagement - Příprava na chirurgickém stativu 2x 230V + propojení do racku 6x FTP CAT 6a + a 1x 12G-SDI, na stativu 3x záslepka instalační elektrikářské krabice standardizované pro danou instalaci | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | HSV | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | INSTALACE | INSTALACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | AS003 | Instalace systému včetně kabeláže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307815124
| D | KLIENTSKÉ PŘÍSTUPY M | KLIENTSKÉ PŘÍSTUPY M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | KP001 | Zobrazení záznamu | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508908937
| P |  | Poznámka k položce: "Zobrazení záznamů – 12 ks - Responzivní webové rozhraní pro zobrazení záznamů a pacientských metadat z centrálního archivačního serveru z libovolného PC. - Vyhledávání záznamů, jednotlivý export, fultextové vyhledávání min. dle jména, RČ, ošetřujícího lékaře, pojišťovna, data a času vyšetření, místo vzniku záznamu, kód diagnózy, druhu výkonu anebo poznámky u záznamu/snímku - Přístup řízen uživatelskými právy pro jednotlivé uživatele / skupiny uživatelů, podpora LDAP/AD s jednotným přihlášením Single Sign On. - Možnost přístupu k datům kdykoliv, provoz 24/7" | [16 empty] | P | 1
72 | K | KP002 | Editace záznamu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699726706
| P |  | Poznámka k položce: "Editace záznamů – 6 ks (včetně funkcí Zobrazení záznamů) - Editace a zadávání pacientských metadat a plánu výkonů - Editace a tvorba značek v záznamu pro snadnou orientaci a pohyb v záznamu, pojmenování textovým popisem, mazání, organizace v seznamu značek - Funkce digitální tužky pro označení a kresby do video záznamu - Porovnávání až 16 snímků a video záznamů - Editace, střih a spojení záznamů s možností automatického střihu na základě vložených značek, popis záznamu. Nedestruktivní funkce se zachováním původních dat - Tvorba snímků z již vytvořeného záznamu - Import obrazových dat přes webové rozhraní - Odeslání snímků a videa do PACS - Export dat síťový disk nebo přes USB na datové úložiště do univerzálně čitelného formátu v PC (.jpg / .mp4) Export video záznamu do vícestopého formátu .mp4 se zachováním synchronizace všech stop - Synchronní přehrávání záznamů až čtyř video signálů v matici (matrix, PbP), single picture nebo picture in picture (PiP) - Sdílení jednotlivých obrazových záznamů s konkrétními uživateli / klinikami, možnost omezit dobu sdílení na zvolený časový úsek nebo trvale - Funkce katalogizace záznamů do uživatelského playlistu" | [16 empty] | P | 1
73 | K | KP003 | Online spojení | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -731290449
| P |  | Poznámka k položce: "Online spojení – 4 ks (včetně funkcí Zobrazení Záznamů a Editace záznamů) - Živý náhled provozu operačních sálů pro zobrazení aktuálního provozu s možností vyžádání online obrazového a zvukového spojení s vybraným operačním sálem" | [16 empty] | P | 1
| D | ARCHIVAČNÍ SERVER | ARCHIVAČNÍ SERVER |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | AS001 | Archivační server | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2017052081
75 | K | AS002 | Servisní podpora SW á 1 rok (na 6 let) | let | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341417594

## D.1.4.10-SO-01 - Potrubní... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {5022d94c-1d46-4ec8-a7ff-cb19fc21777e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.10-SO-01 - Potrubní pošta
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.10 - Potrubní pošta jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.10 - Potrubní pošta v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.10-SO-01 - Potrubní pošta
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| D1 - STANICE | [5 empty] | 0
| D2 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D3 - VÝHYBKY | [5 empty] | 0
| D4 - NAPÁJENÍ | [5 empty] | 0
| D5 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ | [5 empty] | 0
| D6 - JÍZDNÍ POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D7 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | [5 empty] | 0
| D8 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.10-SO-01 - Potrubní pošta
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | STANICE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D.1.4.10-1000 | Průběžná nemocniční stanice antimikrobiální - (RFID – čipová technologie,Identifikace uživatelů – ID karty nemocnice, Uzavřený vzduchový okruh, | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Antimikrobiální ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, Zabezpečené registrované odesílání pouzder, Integrovaná anténa pro kontrolu dojezdu pouzdra do stanice, Kovový kryt stanice) - stanice na pracovištích v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 4 |  | 4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8NP" 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | D.1.4.10-1012 | Záchytný koš antimikrobiální s polstrováním pro stanici | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: pod stanicí | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1.NP až 9.NP" 3+2+4+3+3+4+3+5+3 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | D.1.4.10-1016 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice (horní) mimo prostor stanice, kovový | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: u koncové stanice | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "3.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8.NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | D.1.4.10-1022 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice (spodní) mimo prostor stanice, plastový | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: u koncové stanice | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | D.1.4.10-1026 | Zakončení odfuku ve venkovním prostředí - komplet zakončení na vzduchové potrubí DN110mm, střecha | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: na odfukovém potrubí | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "střecha" 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | D.1.4.10-1030 | Zakončení odfuku ve venkovním prostředí - komplet zakončení na vzduchové potrubí DN110mm, fasáda | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: na odfukovém potrubí | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | D.1.4.10-1034 | Opticko-akustická signalizace | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: do 10m od stanice | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1.NP až 9.NP" 3+2+4+3+3+4+3+5+3 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | D.1.4.10-1038 | Elektronický obvod RFID, pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdrech a ID karet nemocnice (SKIDATA), pro kontrolu dojezdu | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvnitř stanice | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1.NP až 9.NP" 3+2+4+3+3+4+3+5+3 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | D.1.4.10-1042 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vedle stanice | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1.NP až 9.NP" 3+2+4+3+3+4+3+5+3 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | D.1.4.10-1046 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: u stanice PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1.NP až 9.NP" 3+2+4+3+3+4+3+5+3 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | D.1.4.10-1050 | Značení komponentů | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: u stanice PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1.NP až 9.NP" 3+2+4+3+3+4+3+5+3 |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | D.1.4.10-1055 | Přepravní pouzdro (vnitřní délka 230 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů) - antimikrobiální, jízdní kroužky z uhlíkových vláken | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: u stanice PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 30*5 |  | 150 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | D.1.4.10-1059 | Přepravní pouzdro autovykládkové, antibakteriální (vnitřní délka 230 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů) - antimikrobiální, | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kulatý průřez pouzdra bez částí bránících bezproblémovému vyložení zásilky - u stanice PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 30*2 |  | 60 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | D.1.4.10-1063 | Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby | kus | 210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 150+60 |  | 210 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | D.1.4.10-1067 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | kus | 20000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: v přepravních pouzdrech | [16 empty] | P | 1
| D | D3 | VÝHYBKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | D.1.4.10-1072 | Třícestná elektronická výhybka 110 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: systémové výhybky v podstropní části v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1.NP" 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | D.1.4.10-1078 | Koncový díl k výhybce 110 mm, se 2 vzduchovými klapkami | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: u systémové výhybky | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | D.1.4.10-1082 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: u systémové výhybky | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | D.1.4.10-1086 | Značení komponentů | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: systémová výhybka | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | NAPÁJENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | D.1.4.10-1091 | Posilující spínaný napájecí zdroj včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: v podstropní části poblíž stanic v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "6.NP" 4+2 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | D.1.4.10-1095 | Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: u posilujících napájecích zdrojů | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | D.1.4.10-1099 | Značení komponentů | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: u posilujících napájecích zdrojů | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol324 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný | m | 740 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podél plastového jízdního potrubí, včetně prořezu | [16 empty] | P | 1
24 | K | Pol325 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, stíněný | m | 916 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podél kovového jízdního potrubí, včetně prořezu | [16 empty] | P | 1
25 | K | Pol326 | Kovová chránička systémového kabelu | m | 916 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podél kovového jízdního potrubí | [16 empty] | P | 1
26 | K | Pol327 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: u jednotlivých stanic PP, do 10m od stanice | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 30*10 |  | 300 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | Pol276 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podél jízdního potrubí | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D6 | JÍZDNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol129 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé | m | 520 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: plastové trasy PP v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1PP" 69 |  | 69 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 374 |  | 374 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 77 |  | 77 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 520 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | Pol277 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé | kus | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: plastové trasy PP v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1.PP až 2.NP" 24+96+20 |  | 140 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | Pol330 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | m | 635 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kovové trasy PP v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "3NP" 84 |  | 84 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 98 |  | 98 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 146 |  | 146 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 55 |  | 55 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7NP" 140 |  | 140 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8NP" 101 |  | 101 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9NP" 11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 635 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | Pol278 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek | kus | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kovové trasy PP v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "3.NP až 9.NP" 24+26+38+14+42+26 |  | 170 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | Pol279 | Vzduchový oblouk, 110 mm plast | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: odfukové plastové trasy PP v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1NP" 10 |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | Pol689 | Vzduchové potrubí 110 mm plast | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: odfukové plastové trasy PP v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1NP" 35 |  | 35 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | Pol280 | Vzduchový oblouk, 110 mm kov | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: odfukové kovové trasy PP v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "3.NP, 8.NP a 9.NP" 6+8+10 |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | Pol691 | Vzduchové potrubí 110 mm kov | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: odfukové kovové trasy PP v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "3.NP až 9.NP" 6+5+5+5+5+12+22 |  | 60 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | Pol281 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí) | kus | 146 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: na jednotlivých linkách jízdního potrubí v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
37 | K | Pol282 | Funkční zkouška průchodnosti trasy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: na jednotlivých linkách jízdního potrubí | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | Pol283 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: na jednotlivých linkách jízdního a odfukového potrubí v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D7 | POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol284 | Protipožární manžety EI 120 | kus | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: na plastovém jízdním potrubí u pož. dělících konstrukcí v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1.PP až 2.NP" 12+35+7 |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | Pol285 | Protipožární zajištění prostupu kovového potrubí 110mm (protipožární izolace, nátěr, ID štítek) | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: na kovovém jízdním potrubí u pož. dělících konstrukcí v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "3.NP, 8.NP a 9.NP" 5+11+17+5+14+6+6 |  | 64 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | Pol286 | Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | kus | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: na plastovém a kovovém jízdním potrubí u pož. dělících konstrukcí v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 54+64 |  | 118 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | Pol287 | Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | kus | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: na systémovém kabelu u pož. dělících konstrukcí v jednotlivých podlažích | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 54+64 |  | 118 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | Pol288 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | Pol289 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: u jednotlivých protipožárních prostupů s manžetou | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D8 | PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol291 | Autorizované parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | Pol292 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | Pol293 | Školení obsluhy (včetně požadované dokumentace) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | Pol295 | Manipulační technika - montážní plošiny, zvedací mechanizace, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | Pol299 | Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: | [16 empty] | P | 1

## D.1.4.11-SO-01 - Gastro v... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {cf955e8e-2c4f-4852-8a6c-219d63f6832c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.11-SO-01 - Gastro vybavení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.11 - Gastro vybavení jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.11 - Gastro vybavení v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.11-SO-01 - Gastro vybavení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.11-SO-01 - Gastro vybavení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1.001b.01 | Stůl pracovní skříňový s dřezem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: nerez,zadní lem,1x dřez,1x plná police,opláštění ze tří stran,křídlové dveře Rozměr: 635x320x662 mm Příkon: 5 W/230V | [16 empty] | P | 0
2 | K | 1.001b.02 | Baterie stojánková | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: páková | [16 empty] | P | 0
3 | K | 1.001b.03 | Police nástěnná dvoupatrová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: nerez,2x plná police Rozměr: 1300x300x600 mm | [16 empty] | P | 0
4 | K | 1.001b.04 | Kabinetový změkčovací filtr | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody přimíchávání přímo na řídícím ventilu řídící ventil BNT plněno katex zasolení 130g/1 l hmoty rozsah nastavení: 0-99 m3 objem pryskyřice 10 litrů průtok max 1 m3/ hod | [16 empty] | P | 0
5 | K | 1.001b.05 | Myčka podstolová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Rozměr: 1300x700x900 mm Rozměry: *Světlá vstupní výška: 309 mm *Rozměr koše: 400 x 400 mm Mycí cyklus: *krátký program sklenice: 77 košů za hodinu *krátký program nádobí a bistro: 66 košů za hodinu *krátký program příbory: 21 košů za hodinu *3 programy sklenice: 22/32/48 košů za hodinu *3 programy nádobí: 24/28/40 košů za hodinu *3 programy bistro: 28/32/40 košů za hodinu *program příbory: 11 košů za hodinu *spotřeba vody na mycí cyklus: 2,0 - 3,4 litru *teplota nádrže: 62 - 69 °C *teplota oplachu: 65 - 85 °C Ostatní parametry: *Objem nádrže: 9,5 l Další vlastnosti myčky Winterhalter UC-S: *Snadná obsluha myčky pomocí dotykového panelu *Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304) *Nastavitelná výška myčky pomocí nožiček (725-760 mm) *Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku *Vysoce výkonné eliptické mycí rameno *Účinný 4násobný filtrační systém se senzorem zakalení *Regulace tlaku vody pomocí systému Vario Power *Myčky UC jsou pomocí Connected Wash propojeny s počítačem nebo mobilním zařízením Rozměr: 460x654x725 mm | [16 empty] | P | 0
6 | K | 1.001b.06 | Pekařská pec | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Funkce: Unox Intelligent performance: *ADAPTIVE.Cooking™: automaticky upraví nastavené parametry tak, aby bylo dosaženo dokonalých výsledků *SMART.Preheating: automaticky nastaví správnou teplotu a dobu předehřátí *AUTO.soft: řídí nárůst teploty tak, aby byla delikátnější Unox intensive cooking: *DRY.Plus: odsává vlhkosti z pečící komory *AIR.Plus: reverzní ventilátor s 2 nastavitelnými rychlostmi *SPEED.Plus: generuje mikrovlnky a rovnoměrně je distribuuje Manuální režimy pečení: *konvekční pečení od 30°C do 260°C *konvekční pečení + mikrovlnná pec od 30°C do 260°C *maximální teplota předehřátí 260°C Pokročilé a automatické nastavení pečících procesů: *PROGRAMY: až 896 uložitelných programů s možností přiřazení názvu, obrázku nebo podpisu *CHEFUNOX: vyberte si z knihovny co chcete péct, pec automaticky nastaví veškeré parametry *SPEEDUNOX: vyberte si z knihovny, co checte upéct, pec automaticky nastaví veškeré parametry v režimu speed *9 kroků pečení *24 rychlých programů (12 SPEED a 12 BAKE) Pomocné funkce: *předehřátí až na 260°C nastavitelné uživatelem pro každý program *zobrazení konce pečení *udržovací režim HOLD a kontinuální režim INF *zobrazení nominální hodnoty parametrů pečení *jednotka teploty v °C nebo °F Rozměr: 600x797x541 mm Hmotnost: 88 kg Příkon: 6,5 kW/400 V | [16 empty] | P | 0
7 | K | 1.001b.07 | Podstavec pro pec | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: *nerez | [16 empty] | P | 0
8 | K | 1.001b.08 | Mraznice nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: * Objem: 130 L * nerezové provedení * teplotní rozsah od -10 °C do -22 °C * statické chlazení * digitální termostat * 3 výparníkové rošty * zabudovaný zámek * snadno vyměnitelné těsnění * možnost přehození otvírání dveří Rozměr: 615x600x855 mm Příkon: 0,158 kW/230 V | [16 empty] | P | 0
9 | K | 1.001b.09 | Stůl pracovní skříňový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: nerez,zadní lem,2x plná police,opláštění ze tří stran,křídlové dveře Rozměr: 800x700x900 mm | [16 empty] | P | 0
10 | K | 1.001b.10 | Police nástěnná dvoupatrová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: nerez,2x plná police Rozměr: 800x300x600 mm | [16 empty] | P | 0
11 | K | 1.001b.12 | Stůl pracovní jednoduchý | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: *nerez *zadní lem, *základní výška stolu 850mm -podstavná výška 790mm -výšková stavitelnost +45mm *zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby *čelní interiérové opláštění Rozměr: 2000x800x850 mm | [16 empty] | P | 0
12 | K | 1.001b.13 | Lednice nerezová | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: * Hrubý / čistý objem: 200L /130 L * nerezové opláštění * teplotní rozsah +0 až +10°C * ventilované chlazení * digitální termostat * automatické odmrazování * 2 výškove nastavitelné rošty * zabudovaný zámek * možnost přehození otvírání dveří * snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x870 mm Příkon: 0,158 kW/230 V | [16 empty] | P | 0
13 | K | 1.001b.14 | Chladící vitrína pultová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: *Rovné sklo *Teplotní rozsah: +2 až +8 °C *Klimatická třída: 3 *Hrubá / čistá váha: 89 / 65 kg *Hrubý / čistý objem: 120 / 67 l *Výstavní plocha: 0.72 m2 *Počet a typ dveří: 2 posuvné prosklené dveře *Tvrzené sklo: Ano *Počet a typ polic: 2 drátěné police chromové + základna *Nožky / nohy: 4 nastavitelné nožky *Exteriér/ Interiér: Nerezová ocel / sklo *Vnitřní osvětlení: LED *Typ ovládání: Elektronický *Typ chlazení: Ventilované *Typ odtávání: Automatické *Typ chladiva: R290 *Množství chladiva: 45 g *Termometr: Ano *Denní spotřeba: 4.39 kWh/24h *Roční spotřeba: 1603 kWh/rok *Index energetické účinnosti: 23 *Příkon: 242 W *Napětí / Frekvence: 220-240/50 V/Hz *Hlučnost: 48 db(A) *Vnitřní rozměry (Š x H x V): 640 x 450 x 400 mm *Vnější rozměry (Š x H x V): 700 x 560 x 670 mm Rozměr: 700x560x670 mm Příkon: 242 W | [16 empty] | P | 0
14 | K | 1.001b.15 | Stůl pracovní se zásuv.blokem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: *nerez, zadní lem, zásuvkový blok pod kávovarem *základní výška stolu 850mm -podstavná výška 790mm -výšková stavitelnost +45mm *zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby *čelní interiérové opláštění Rozměr: 1550x800x850 mm | [16 empty] | P | 0
15 | K | 1.001b.16 | Lednice nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: * Hrubý / čistý objem: 200L /130 L * nerezové opláštění * teplotní rozsah +0 až +10°C * ventilované chlazení * digitální termostat * automatické odmrazování * 2 výškove nastavitelné rošty * zabudovaný zámek * možnost přehození otvírání dveří * snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x870 mm Příkon: 0,158 kW/230 V | [16 empty] | P | 0
16 | K | 1.001b.18 | Kávovar dvoupákový - digitální ovládání a displej | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: *elektronické ovládání – ovládací elektronika umožňuje naprogramovat množství vody do šálku *dotykový panel se 4 programovatelnými tlačítky pro přednastavení dávky vody *pochromované trysky – 2 trysky na páru, 1 tryska na horkou vodu *automatické plnění bojleru *integrované rotační čerpadlo *vodoznak pro vizuální kontrolu hladiny vody v bojleru *sdružený manometr pro měření tlaku v bojleru a tlaku čerpadla *indikace zapnutí kávovaru *pevné připojení na přívod vody – připojení na přívod vody z mosazi (dodáváno včetně přívodní a odpadní hadice) *dynamický systém spařování kávy – díky konstrukci hlavy se speciální spařovací komorou je zajištěno šetrnější a intenzivnější spařování, jehož výsledkem je vyšší extrakce a aroma kávy *automatický mycí cyklus *automatický oplach skupiny *sériové rozhraní pro externí připojení *tlačítko manuálního výdeje kávy *bojler a trubky uvnitř kávovaru vyrobeny z mědi *LED osvětlení pracovní plochy v ceně kávovaru *napětí-230 V *objem bojleru-10,5 l *provedení-nerez / bílá Rozměr: 748/569/496 mm Hmotnost: 65 kg kg Příkon: 3,6 kW | [16 empty] | P | 0
17 | K | 1.001b.19 | Kávomlýnek - automatické ovládání - hnědý | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: *vhodný pro hotely, bary, restaurace a obchody s kávou. *automatické ovládání – automatické zapnutí a vypnutí mlýnku pro udržení konstantního množství namleté kávy v dávkovači – automatické domílání. *fixní presovadlo. *Verze SILENT – model je odhlučněn, hlučnost nepřesahuje 63 db. *Regulace hrubosti mletí. *Nastavení velikosti dávek 6,5 – 9 g. *Počítadlo dávek. *Barva: hnědá lak. *objem násypky-2,2 kg *výkon-8 kg/hod *regulace velikosti dávky-6,5 - 9 g. *rychlost mletí-1 500 ot/min *zásobník na mletou kávu-Ano *počitadlo vydaných dávek-Ano *presovadlo-fixní *automatické domílání-Ano Rozměr: 190/390/580 mm Příkon: 0,36 kW/230V | [16 empty] | P | 0
18 | K | 1.001b.20 | Výrobník ledu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: * kapacita 33 kg / 24 h * zásobník na led: 15 kg á 22 g * A=vzduchem chlazený / W=vodou chlazený * celonerezové provedení s dvířky z ABS plastu * A - Spotřeba vody: 3,4 l/kg * W - Spotřeba vody: 37 l/kg * teplota okolí min. +5/ max+43°C * teplota vody min. +5/ max+35°C * plyn R290 Rozměr: 435x605x695 mm Příkon: 0,36 kW/230 V | [16 empty] | P | 0
19 | K | 1.030.01 | Regál skladový - základní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: provedení police a stojiny komaxit, 5x plná police Rozměr: 700x400x2000 mm | [16 empty] | P | 0
20 | K | 1.030.02 | Regál skladový - základní | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: provedení police a stojiny komaxit, 5x plná police Rozměr: 900x400x2000 mm | [16 empty] | P | 0
21 | K | 1.030.03 | Mraznice nerezová | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Hrubý / čistý objem: 400L /340 L nerezové provedení teplotní rozsah od -10 °C do -22 °C statické chlazení digitální termostat 6 výparníkových roštů zabudovaný zámek snadno vyměnitelné těsnění možnost přehození otvírání dveří Rozměr: 615x6001870 mm Příkon: 0,17 kW/230 V | [16 empty] | P | 0
22 | K | 1.030.04 | Lednice nerezová | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Hrubý / čistý objem: 400L / 350 L nerezové opláštění teplotní rozsah +0 až +10°C ventilované chlazení digitální termostat automatické odtávání 4 výškove nastavitelné rošty možnost přehození otvírání dveří zabudovaný zámek snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Příkon: 0,185 kW/230 V | [16 empty] | P | 0
23 | K | 1.030.05 | Lednice nerezová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: * Hrubý / čistý objem: 400L / 350 L * nerezové opláštění * teplotní rozsah +0 až +10°C * ventilované chlazení * digitální termostat * automatické odtávání * 4 výškove nastavitelné rošty * možnost přehození otvírání dveří * zabudovaný zámek * snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Příkon: 0,185 kW/230 V | [16 empty] | P | 0
24 | K | 1.031.02 | Stůl pracovní s dřezem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: nerez zadní lem 40 mm 1x dřez 500x500x250 mm Rozměr: 1200x700x900 mm | [16 empty] | P | 0
25 | K | 1.031.03 | Baterie stojánková | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: páková | [16 empty] | P | 0
26 | K | 1.031.04 | Police nástěnná jednopatrová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: nerez 1x plná police 2x konzola Rozměr: 1200x300x300 mm | [16 empty] | P | 0
27 | K | 1.031.05 | Stůl pracovní jednoduchý | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: nerez zadní lem, základní výška stolu 850mm -podstavná výška 790mm -výšková stavitelnost +45mm zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměr: 1010x700x850 mm | [16 empty] | P | 0
28 | K | 1.031.06 | Police nástěnná jednopatrová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: nerez 1x plná police 2x konzola Rozměr: 1010x300x300 mm | [16 empty] | P | 0
29 | K | 1.031.07 | Krouhač zeleniny 400V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: *celenerezové provedení *ovládání 24 V, start/ stop *bezpečnostní mikrospínače páky a víka *výměnné disky *odnímatelná hlava *produkce cca 100-450 kg/ hod. *motor chlazený ventilátorem s ochranou proti přehřátí *řemenový převod *pro větší provozy (školní jídelny atd.) Rozměr: 530x265x550 mm Hmotnost: 20 kg Příkon: 0,6 kW/400 V | [16 empty] | P | 0
30 | K | 1.031.08 | Chladící stůl 2 sekce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: * 2 sekce - 4 zásuvky o rozměru 550x300 mm (max 40 kg) * sada 2 zásuvek 1/2+1/2, ložná výška zásuvky 200 mm * pracovní teplota od -2°C do +8°C (teplota okolí max 43°C) * nerezová ocel (s vyjímkou zadního pozinkovaného panelu) * polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3 * systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu * digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování * lisovaný integrovaný odtok ve dně stlu * zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu * výškově nastavitelné nohy z nerez oceli * chladivo R-600a * Volitelně: * bez desky, deska s dřezem, žulová pracovní deska * bez zadního lemu 10 cm * chladící jednotka na levé straně Rozměr: 1.342x700x850 mm Příkon: 203 W /230V - 1N | [16 empty] | P | 0
31 | K | 1.031.09 | Police nástěnná dvoupatrová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: *nerez *2x plná police *2x konzola Rozměr: 1400x300x600 mm | [16 empty] | P | 0
32 | K | 1.031.11 | Deska pracovní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: *Síla prac.desky je 40 mm se zadním lemem v 40mm Rozměr: 1850x700 mm | [16 empty] | P | 0
33 | K | 1.031.12 | Chladící stůl 2 sekce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: 2 sekce - 4 zásuvky o rozměru 550x300 mm (max 40 kg) sada 2 zásuvek 1/2+1/2, ložná výška zásuvky 200 mm pracovní teplota od -2°C do +8°C (teplota okolí max 43°C) nerezová ocel (s vyjímkou zadního pozinkovaného panelu) polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3 systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování lisovaný integrovaný odtok ve dně stlu zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu výškově nastavitelné nohy z nerez oceli chladivo R-600a bez desky chladící jednotka na levé straně Rozměr: 1.342x700x850 mm Příkon: 203 W /230V - 1N | [16 empty] | P | 0
34 | K | 1.031.13 | Police nástěnná dvoupatrová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: nerez 2x plná police 2x konzola Rozměr: 1400x300x600 mm | [16 empty] | P | 0
35 | K | 1.031.14 | Deska pracovní s dřezem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: síla prac.desky je 40 mm se zadním lemem v 40mm dřez 400x400x250 Rozměr: 1400x700 mm | [16 empty] | P | 0
36 | K | 1.031.15 | Baterie stojánková | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: páková | [16 empty] | P | 0
37 | K | 1.031.16 | Lednice nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Hrubý / čistý objem: 400L / 350 L nerezové opláštění teplotní rozsah +0 až +10°C ventilované chlazení digitální termostat automatické odtávání 4 výškove nastavitelné rošty možnost přehození otvírání dveří zabudovaný zámek snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Příkon: 0,185 kW/230 V | [16 empty] | P | 0
38 | K | 1.034.01 | Lednice nerezová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Hrubý / čistý objem: 400L / 350 L nerezové opláštění teplotní rozsah +0 až +10°C ventilované chlazení digitální termostat automatické odtávání 4 výškove nastavitelné rošty možnost přehození otvírání dveří zabudovaný zámek snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Příkon: 0,185 kW/230 V | [16 empty] | P | 0
39 | K | 1.034.02 | Montáž nábytku | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404324189
| P |  | Poznámka k položce: Hrubý / čistý objem: 400L / 350 L nerezové opláštění teplotní rozsah +0 až +10°C ventilované chlazení digitální termostat automatické odtávání 4 výškove nastavitelné rošty možnost přehození otvírání dveří zabudovaný zámek snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Příkon: 0,185 kW/230 V | [16 empty] | P | 0
40 | K | 1.034.03 | Montáž baterií | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388695552
| P |  | Poznámka k položce: Hrubý / čistý objem: 400L / 350 L nerezové opláštění teplotní rozsah +0 až +10°C ventilované chlazení digitální termostat automatické odtávání 4 výškove nastavitelné rošty možnost přehození otvírání dveří zabudovaný zámek snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Příkon: 0,185 kW/230 V | [16 empty] | P | 0
41 | K | 1.034.04 | Montáž a zapojení spotřebičů | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159573941
| P |  | Poznámka k položce: Hrubý / čistý objem: 400L / 350 L nerezové opláštění teplotní rozsah +0 až +10°C ventilované chlazení digitální termostat automatické odtávání 4 výškove nastavitelné rošty možnost přehození otvírání dveří zabudovaný zámek snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Příkon: 0,185 kW/230 V | [16 empty] | P | 0

## D.1.4.12-SO-01 - Rozvody ... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {78900cf5-4dfe-482b-9015-f37541c5f7ba}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.12-SO-01 - Rozvody a příprava páry
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.12 - Rozvody a příprava páry jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.12 - Rozvody a příprava páry v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.12-SO-01 - Rozvody a příprava páry
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| D1 - Dodávka materiálů | [5 empty] | 0
| D3 - Tepelné izolace | [5 empty] | 0
| D4 - Protipožární ucpávky | [5 empty] | 0
| D5 - Montáže zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 3:
D.1.4.12-SO-01 - Rozvody a příprava páry
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Dodávka materiálů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000000001 | Vyvíječ čisté páry "černá" pára/čistá pára, jmenovitý parní výkon 1475 kg/h při přetlaku "černé" páry 0,7 MPa, - přetlak čisté páry 0,25 MPa, kvalita čisté páry odpovídá ČSN EN 285:2016, součástí vyvíječe jsou: výměníky, seperátor čisté páry, předehřev na | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
2 | K | 000000002 | Přečerpávací stanice na kondenzát; jmenovitý průtok kondenzátu 1620 kg/h při dopravním tlaku asi 350 kPa; součástí stanice je: válcová beztlaká kondenzátní nádrž o objemu min. 1000 l, se stavoznakem, vypouštěním a odvětráním, 2x kondenzátní čerpadla (jedn | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
3 | K | 000000003 | Kulový kohout uzavírací přívařovací, celý z korozivzdorné oceli AISI 316L, PN 40, min. do 180 °C při přetlaku syté páry 0,8 MPa, DN 15 | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 14 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 3 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 2 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 28 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49 |  | 49 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 000000004 | Kulový kohout uzavírací přívařovací, celý z korozivzdorné oceli AISI 316L, PN 40, min. do 180 °C při přetlaku syté páry 0,8 MPa, DN 20 | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 6 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 2 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 3 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 000000005 | Kulový kohout uzavírací přívařovací, celý z korozivzdorné oceli AISI 316L, PN 40, min. do 180 °C při přetlaku syté páry 0,8 MPa, DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 000000006 | Kulový kohout uzavírací přívařovací, celý z korozivzdorné oceli AISI 316L, PN 40, min. do 180 °C při přetlaku syté páry 0,8 MPa, DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 000000007 | Kulový kohout uzavírací přívařovací, celý z korozivzdorné oceli AISI 316L, PN 40, min. do 180 °C při přetlaku syté páry 0,8 MPa, DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9. NP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "9. NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 000000008 | Kulový kohout uzavírací přívařovací, celý z korozivzdorné oceli AISI 316L, PN 40, min. do 180 °C při přetlaku syté páry 0,8 MPa, DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 000000009 | Kulový kohout uzavírací přívařovací, celý z korozivzdorné oceli AISI 316L, PN 40, min. do 180 °C při přetlaku syté páry 0,8 MPa, DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9. NP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "9. NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 000000009.1 | Kulový kohout uzavírací přívařovací, celý z korozivzdorné oceli AISI 316L, PN 40, min. do 180 °C při přetlaku syté páry 0,8 MPa, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1. PP"1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 000000010 | Manometrická smyčka a uzávěr z korozivzdorné oceli (napojení čidla MaR) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1. PP"1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 000000011 | Odvaděč kondenzátu termický tlakově vyvážený (podchlazení asi 12 K) integrovaný do sestavy s uzavíracími kohouty, filtrem a zpětným ventilem, závitový, celý z korozivzdorné oceli AISI 316L, PN 40, diferenční tlak min. 1 MPa, min. do 180 °C při přetlaku sy | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 2 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 3 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 000000012 | Odvětrávací hlavice přírubová na odvětrávací potrubí, z korozivzdorné oceli, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "Střecha" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 000000013 | Odvzdušňovací ventil pro parní soustavy závitový, z korozivzdorné oceli AISI 316L, min. PN 16, min. do 170 °C při přetlaku syté páry 0,6 MPa, DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 000000014 | Osový kompenzátor vlnovcový, z korozivzdorné oceli AISI 316L, přírubový, PN 16, min. do 180 °C, DN 65, pro kompenzaci axiální dilatace min. 30 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "8. NP"1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 000000015 | Osový kompenzátor vlnovcový, z korozivzdorné oceli AISI 316L, přírubový, PN 16, min. do 180 °C, DN 80, pro kompenzaci axiální dilatace min. 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "3. NP"1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 000000016 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 304 (ČSN 17 240, EN 1.4301), vč. 10 % na prořez, pr. 21,3x2 mm | m | 115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1. PP"115 |  | 115 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 000000017 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 304 (ČSN 17 240, EN 1.4301), vč. 10 % na prořez, pr. 60,3x2 mm | m | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 30 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8. NP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 3 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74 |  | 74 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 000000018 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 304 (ČSN 17 240, EN 1.4301), vč. 10 % na prořez, pr. 76,1x2 mm | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1. PP"9 |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 000000019 | Tvarovky pro potrubí z korozivzdorné oceli AISI 304 (ČSN 17 240, EN 1.4301) (dle specifikace dodavatele) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
21 | K | 000000020 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 316L (ČSN 17 349, EN 1.4404), vč. 10 % na prořez, pr. 21,3x2 mm | m | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 47 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 13 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 7 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 9 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 54 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 136 |  | 136 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 000000021 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 316L (ČSN 17 349, EN 1.4404), vč. 10 % na prořez, pr. 26,9x2 mm | m | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 17 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 15 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 7 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 33 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 35 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 112 |  | 112 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 000000022 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 316L (ČSN 17 349, EN 1.4404), vč. 10 % na prořez, pr. 33,7x2 mm | m | 142 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 6 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 71 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 7 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 58 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142 |  | 142 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 000000023 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 316L (ČSN 17 349, EN 1.4404), vč. 10 % na prořez, pr. 42,4x2 mm | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 2 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 14 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 18 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 15 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 10 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63 |  | 63 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 000000024 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 316L (ČSN 17 349, EN 1.4404), vč. 10 % na prořez, pr. 48,3x2 mm | m | 129 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 10 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 55 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 64 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 129 |  | 129 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 000000025 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 316L (ČSN 17 349, EN 1.4404), vč. 10 % na prořez, pr. 60,3x2 mm | m | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 81 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. NP 8 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 18 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 112 |  | 112 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 000000026 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 316L (ČSN 17 349, EN 1.4404), vč. 10 % na prořez, pr. 76,1x2 mm | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 3 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8. NP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 37 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44 |  | 44 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 000000027 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 316L (ČSN 17 349, EN 1.4404), vč. 10 % na prořez, pr. 88,9x3 mm | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4. NP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 3 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Střecha 0 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 000000028 | Trubky dle ČSN EN 10217-7 z korozivzdorné oceli AISI 316L (ČSN 17 349, EN 1.4404), vč. 10 % na prořez, pr. 114,3x3 mm | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1. PP"34 |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 000000029 | Tvarovky pro potrubí z korozivzdorné oceli AISI 316L (ČSN 17 349, EN 1.4404) (dle specifikace dodavatele) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
31 | K | 000000030 | Pevný bod na potrubí DN 25 (předpokládaný počet) | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9. NP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "9. NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 000000031 | Pevný bod na potrubí DN 32 (předpokládaný počet) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9. NP | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9. NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 000000032 | Pevný bod na potrubí DN 40 (předpokládaný počet) | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9. NP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "9. NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 000000033 | Pevný bod na potrubí DN 50 (předpokládaný počet) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5. NP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "9. NP"1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 000000034 | Pevný bod na potrubí DN 65 (předpokládaný počet) | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9. NP D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "9. NP" 2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 000000035 | Pevný bod na potrubí DN 80 (předpokládaný počet) | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1. NP" 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6. NP"1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 000000036 | Upevnění potrubí a zařízení (objímky, nosné profily, kotvy do stavebních konstrukcí, …), typové upevnění dle Technické zprávy a výkresové dokumentace, dle specifikace dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
38 | K | 000000037 | Označení potrubí a zařízení štítky | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
39 | K | 000000038 | Provozní deník | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva | [16 empty] | P | 1
| D | D3 | Tepelné izolace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 000000039 | Izolační pouzdro na potrubí z minerální vaty, tepelná vodivost max. 0,039 W/m.K při teplotě 50 °C, teplotní odolnost do min. 180 °C: 22/30 | m | 251 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
41 | K | 000000040 | Izolační pouzdro na potrubí z minerální vaty, tepelná vodivost max. 0,039 W/m.K při teplotě 50 °C, teplotní odolnost do min. 180 °C: 28/40 | m | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
42 | K | 000000041 | Izolační pouzdro na potrubí z minerální vaty, tepelná vodivost max. 0,039 W/m.K při teplotě 50 °C, teplotní odolnost do min. 180 °C: 35/50 | m | 142 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
43 | K | 000000042 | Izolační pouzdro na potrubí z minerální vaty, tepelná vodivost max. 0,039 W/m.K při teplotě 50 °C, teplotní odolnost do min. 180 °C: 42/50 | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
44 | K | 000000043 | Izolační pouzdro na potrubí z minerální vaty, tepelná vodivost max. 0,039 W/m.K při teplotě 50 °C, teplotní odolnost do min. 180 °C: 48/50 | m | 129 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
45 | K | 000000044 | Izolační pouzdro na potrubí z minerální vaty, tepelná vodivost max. 0,039 W/m.K při teplotě 50 °C, teplotní odolnost do min. 180 °C: 60/60 | m | 186 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
46 | K | 000000045 | Izolační pouzdro na potrubí z minerální vaty, tepelná vodivost max. 0,039 W/m.K při teplotě 50 °C, teplotní odolnost do min. 180 °C: 76/70 | m | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
47 | K | 000000046 | Izolační pouzdro na potrubí z minerální vaty, tepelná vodivost max. 0,039 W/m.K při teplotě 50 °C, teplotní odolnost do min. 180 °C: 89/80 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
48 | K | 000000047 | Izolační pouzdro na potrubí z minerální vaty, tepelná vodivost max. 0,039 W/m.K při teplotě 50 °C, teplotní odolnost do min. 180 °C: 114/80 | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
49 | K | 000000048 | Izolace armatur (izolační kabátky, pouzdra, tvarovky), teplotní odolnost dle max. teploty teplonosné látky | soubor | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
50 | K | 000000049 | Pevné oplechování potrubí plechem do obvod 500 mm | m2 | 340 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
51 | K | 000000050 | Pevné oplechování potrubí plechem přes obvod 500 mm | m2 | 184 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
| D | D4 | Protipožární ucpávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 000000051 | Protipožární ucpávky pro potrubí DN 15 (dle PBŘ, předpokládaný počet) | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 2 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 000000052 | Protipožární ucpávky pro potrubí DN 20 (dle PBŘ, předpokládaný počet) | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "9. NP"11 |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 000000053 | Protipožární ucpávky pro potrubí DN 25 (dle PBŘ, předpokládaný počet) | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 4 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 000000054 | Protipožární ucpávky pro potrubí DN 32 (dle PBŘ, předpokládaný počet) | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 000000055 | Protipožární ucpávky pro potrubí DN 40 (dle PBŘ, předpokládaný počet) | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 5. NP 2 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9. NP 3 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 000000056 | Protipožární ucpávky pro potrubí DN 50 (dle PBŘ, předpokládaný počet) | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | 1. PP 5 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5. NP 1 | [16 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 000000057 | Protipožární ucpávky pro potrubí DN 65 (dle PBŘ, předpokládaný počet) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "9. NP"1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 000000058 | Protipožární ucpávky pro potrubí DN 80 (dle PBŘ, předpokládaný počet) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1. PP"1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 000000059 | Protipožární ucpávky pro potrubí DN 100 (dle PBŘ, předpokládaný počet) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP | [16 empty] | P | 1
| VV |  | "1. PP"2 |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | Montáže zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 697 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
62 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 274 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
63 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
64 | K | 713471212 | Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
65 | K | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
66 | K | 713491112 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
67 | K | 713491211 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm | m2 | 147 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
68 | K | 713491212 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu přes 500 mm | m2 | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
69 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
70 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
71 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
72 | K | 230140005 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm | m | 251 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
73 | K | 230140015 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm | m | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
74 | K | 230140020 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 32 mm, tl 2 mm | m | 142 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
75 | K | 230140030 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm | m | 192 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
76 | K | 230140036 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm | m | 186 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
77 | K | 230140041 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
78 | K | 230140048 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 3 mm | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
79 | K | 230140054 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
80 | K | 230140135 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm | kus | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
81 | K | 230140145 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm | kus | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
82 | K | 230140150 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 32 mm, tl 2 mm | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
83 | K | 230140160 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
84 | K | 230140166 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
85 | K | 230140171 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
86 | K | 230140178 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 3 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
87 | K | 230140184 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva D.1.4.12-SO-01-B-01 Půdorys 1.PP D.1.4.12-SO-01-B-02 Půdorys 2.NP D.1.4.12-SO-01-B-03 Půdorys 5.NP D.1.4.12-SO-01-B-04 Půdorys 6.NP D.1.4.12-SO-01-B-05 Půdorys 7.NP D.1.4.12-SO-01-B-06 Půdorys 9.NP D.1.4.12-SO-01-B-07 Půdorys střechy D.1.4.12-SO-01-B-08 Svislé schéma | [16 empty] | P | 1
88 | K | 000000087 | Montáž zařízení (výše neuvedená) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 000000088 | Přesun hmot (včetně přesunu do strojovny a na střechu) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 000000089 | Vyčištění a propláchnutí soustavy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 000000090 | Radiografická kontrola (RT) svarů potrubí dle ČSN EN 13480 (předpokládaný počet) | soubor | 115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 000000091 | Kontrola zařízení a tlaková zkouška dle ČSN EN 13480-5 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva | [16 empty] | P | 1
93 | K | 000000092 | Dilatační a topná zkouška dle ČSN 06 0310, včetně nastavení průtoků a dalších parametrů a předvedení funkčnosti | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva | [16 empty] | P | 1
94 | K | 000000093 | Uvedení zařízení do provozu, ve spolupráci s profesí MaR | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva | [16 empty] | P | 1
95 | K | 000000094 | Vypracování provozního řádu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D.1.4.12-SO-01-A-01 Technická zpráva | [16 empty] | P | 1

## D.1.4.13-SO-01.1 - Koncep... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {7d6efd3c-6cf2-43cb-abaa-548a36adf921}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.13-SO-01.1 - Koncept interiéru - volný nábytek - nevyplňovat, není předmětem ZŘ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.13 - Koncept interiéru jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.13 - Koncept interiéru v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.13-SO-01.1 - Koncept interiéru - volný nábytek - nevyplňovat, není předmětem ZŘ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| OST - Specifikace interiérového vybavení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.13-SO-01.1 - Koncept interiéru - volný nábytek - nevyplňovat, není předmětem ZŘ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Specifikace interiérového vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST0001 | INT1 - modulová sedací souprava, křeslo, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2133276755
2 | K | OST0002 | INT2 - dělící panel, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -397565598
3 | K | OST00021 | INT3 - panel se stolkem, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1059770115
| VV |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | OST0003 | INT4 - židle žlutá, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1338882035
5 | K | OST0004 | INT5 - stůl kulatý, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -469012983
6 | K | OST0005 | INT6 - konferenční stolek kulatý , dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -522539624
7 | K | OST0006 | INT7 - sedací lavice kulatá - kavárna, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1466724573
8 | K | OST0010 | INT11 - sedací souprava 3 místná, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -496735399
9 | K | OST00101 | INT12 - sedací souprava 4 místná, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 674273985
10 | K | OST00102 | INT13 - sedací souprava se stolkem, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -240393800
11 | K | OST00103 | INT14 - křesílko, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1200037793
12 | K | OST0011 | INT15 - stolek, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -964355998
13 | K | OST0013 | INT16 - dětská židle, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1765895457
14 | K | OST0014 | INT17 - dětský stůl, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -945154921
15 | K | OST0015 | INT18 - taburet, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1573923672
16 | K | OST00172 | INT22 - křeslo ze zástěnou pro kojení, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1375851776
17 | K | OST00173 | INT23 - zástěna mezi křesly pro kojení, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1084513100
18 | K | OST00178 | INT28 - Skříňky pro pacienty na osobní drobné věci, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 588359315

## D.1.4.13-SO-01.2 - Koncep... (hidden)
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {8d7b1686-0d82-49c2-96bf-38896587561d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.13-SO-01.2 - Koncept interiéru - vestavěný nábytek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkaz výměr je vypracován v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. Položky na listech v části D.1.4.13 - Koncept interiéru jsou podrobně specifikovány v jednotlivých přílohách profesní části D.1.4.13 - Koncept interiéru v technické zprávě, tabulkách, výpisech, schématech, příslušných detailech a ve výkresech.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.13-SO-01.2 - Koncept interiéru - vestavěný nábytek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| OST - Specifikace interiérového vybavení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-01 - Pavilon Y
Soupis:
D.1.4-SO-01 - Technika prostředí stavby
Úroveň 4:
D.1.4.13-SO-01.2 - Koncept interiéru - vestavěný nábytek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Specifikace interiérového vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST0007 | INT8 - pult kavárny, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -691408116
2 | K | OST0009 | INT9 - Kuchyňská linka pro pacienty, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1185285770
3 | K | OST00091 | INT10a - Laťování - předěl ve vstupní hale, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1329944203
4 | K | OST00092 | INT10b - Grafická skleněná stěna doplněná o kualtiny, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1094191632
5 | K | OST0016 | INT19 - nástěnná hra, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -839386136
6 | K | OST0017 | INT20 - tabule, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 568239138
7 | K | OST00171 | INT21 - nábytková sestabva dětského koutku, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 162725281
8 | K | OST00174 | INT24 - Koje pro kočárky, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2095177387
9 | K | OST00175 | INT25 - Koje pro kočárky, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -340183572
10 | K | OST00176 | INT26 - Koje pro kočárky, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -222852334
11 | K | OST00177 | INT27 - Přebalovací pult-čekárna neonatologie - 2.NP, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1482635345
12 | K | OST00179 | INT29 - nápojový a svačinový automat, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1542645937
13 | K | OST00180 | INT30 - Pult stanoviště sester-JIP a ARO-4.NP, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1400742384
14 | K | OST00181 | INT31 - Pult stanoviště sester-JIP a ARO-4.NP, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 181922027
15 | K | OST00182 | INT32 - Pult stanoviště sester Perinatologická JIP - 8.NP, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1587081275
16 | K | OST00183 | INT33 - Pult stanoviště sester porodní oddělení - 8.NP, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 519600767
17 | K | OST00184 | INT34 - Recepční pult-CAR-3.NP, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -648200967
18 | K | OST00185 | INT35a - Rám postelí rozměr: 2390x400, boky 2100x400, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1101331505
19 | K | OST001851 | INT35b - Rám postelí rozměr: 7290x600 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1176831606
20 | K | OST001852 | INT35c - Rám postelí rozměr: 4005-2155x600 mm, bok 2600x400mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1819878118
21 | K | OST001853 | INT35d - Rám postelí rozměr: 5858x600 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 73713161
22 | K | OST001854 | INT35e - Rám postelí rozměr: 5240x600 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1305644835
23 | K | OST001855 | INT35f - Rám postelí rozměr: 4540x600 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1677543254
24 | K | OST001856 | INT35g - Rám postelí rozměr: 3750x600 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 106160491
25 | K | OST00186 | INT36 - Sedací parapet kolem atria, dodávka a montáž, specifikace dle PD | m2 | 30.897 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1192612701
| VV |  | 4,757*325/1000*2 |  | 3.092 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,757*450/1000*2 |  | 4.281 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,757*225/1000*2 |  | 2.141 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,757*225/1000*2 |  | 2.141 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,750*575/1000*2 |  | 5.463 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,750*450/1000*2 |  | 4.275 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,750*325/1000*2 |  | 3.088 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,750*450/1000*2 |  | 4.275 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,757*225/1000*2 |  | 2.141 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.897 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | OST00187 | INT37 - Sady kruhů ve stěnách, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1438193480
27 | K | OST00188 | INT38 - Sady kruhů ve stěnách, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -894643453
28 | K | OST00189 | INT39 - Přepážka na centrální evidenci, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 612977605
29 | K | OST00190 | INT40 - Odpadkový koš na tříděný odpad - prostory pro veřejnost | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 175095741
| P |  | Poznámka k položce: nerezový koš tříděný odpad(tři části: plast, papír, směs.), obdelníkový tvar. Rozměr přibližně: výška 740 mm, šířka 940, hloubka 350 mm Barva bílá. Polepy značení druhu odpadu budou odpovídat celkovému designu orientačního systému. Odpadkový koš na tříděný odpad - prostory pro veřejnost | [16 empty] | P | 1
30 | K | OST00191 | INT41 - Odpadkový koš na tříděný odpad - prostory pro veřejnost | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDIC - měřená položka | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1648979092
| P |  | Poznámka k položce: nerezový koš ve výsuvném systému pod linku na tříděný a směsný odpad (tři části: plast, papír, směs.), obdelníkový tvar. Rozměr přibližně: výška 400 mm, šířka 900 mm, hloubka 400 mm. Velikost košů, co největší. Přibližně kolem 20-30 l. Barva bílá. Polepy značení druhu odpadu budou odpovídat celkovému designu orientačního systému. Odpadkový koš na tříděný odpad - prostory pro veřejnost | [16 empty] | P | 1

## D.1.1-SO-04 - Architekton...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8033b82e-610c-48d6-95b0-4c6fc63d0c44}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-04 - Nová přejezdová stanice potrubní pošty
Soupis:
D.1.1-SO-04 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 2025-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-04 - Nová přejezdová stanice potrubní pošty
Soupis:
D.1.1-SO-04 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FN BRNO - výstavba gynekologicko - porodnické kliniky - projekt 335V911000001 –Nové přejezdové stanice potrubní pošty
Objekt:
SO-04 - Nová přejezdová stanice potrubní pošty
Soupis:
D.1.1-SO-04 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 2025-05-28
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.4348 |  | 11.2222 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.7013 |  | 8.4807 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.62884 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.0029053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1489556701
| P |  | Poznámka k položce: včetně výplně mezi I profily, plentování I profilů, drážky pro vkládání ocel. překladů, podepření apod. Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "OP.1" 1,3*6*14,4/1000 |  | 0.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OP.2" 2*2*14,4/1000 |  | 0.058 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 13010716 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 | t | 0.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632196980
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
3 | K | 340271041 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 5.656 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08061 | 0.45593 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979593143
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP" 0,5*2,02*2+1*2,02+0,8*2,02 |  | 5.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.057 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 611325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 197.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0157 | 3.0978 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984836696
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP" 29,32+51,8+12,63 |  | 93.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" 4,99+98,57 |  | 103.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 612325205 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.147 | 1.47 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492907484
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
6 | K | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 347.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0157 | 5.4528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572506407
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 347,31 |  | 347.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 347.31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 24.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.03648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 989578382
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP" (1,97*2+0,8)+1,5*3+(0,8+1,97*2)*2 |  | 18.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" 2*2+1,6 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.015482 |  | 8.4807 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223342991
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
9 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 197.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0078924 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84033961
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 197,31 |  | 197.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 15.873 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 4.1429 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -155259601
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP" (2,925+1,61)*3,5 |  | 15.873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.636 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.27634 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2033002894
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP" 0,9*2,02*2 |  | 3.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 3.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.21105 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196786673
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2.PP" 3,35 |  | 3.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 13.913 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.7565 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066421085
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP" 0,9*2,02+(0,9+0,64)*2,02+(0,4+1,4)*2,02+0,9*2,02+1,5*2,02 |  | 13.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP pro PP" 0,5*0,5*2 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.913 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0.002 | 0.012 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695881281
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
15 | K | 977332112 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0.003 | 0.03 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267645585
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
16 | K | 977332211 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic do 30x30 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0003 | 0.001 | 0.015 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414554375
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
17 | K | 977332212 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic do 50x50 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0.002 | 0.012 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -972833683
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
18 | K | 977343212 | Frézování drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00025 | 0.005 | 0.025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961526978
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 11.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104369597
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
20 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 11.172 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1626235392
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
21 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 223.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034311373
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11,172*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 223.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 8.204 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947297414
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
23 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.198 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640057388
24 | K | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 | t | 1.872 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10552263
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
25 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0.818 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 317031831
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
26 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552885544
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 10.701 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2014495158
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3701 |  | 2.1198 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05114 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 725211618 | Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02373 | 0.04746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548869733
| P |  | Poznámka k položce: Zdravotechnické instalace D.1.4.7-SO-04-A-01_Technická zpráva D.1.4.7-SO-04-B-01 PŮDORYS 1.PP A SCHÉMA - L D.1.4.7-SO-04-B-02 PŮDORYS 2.PP A SCHÉMA - CH | [15 empty] | P | 2
29 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1222004396
| P |  | Poznámka k položce: Zdravotechnické instalace D.1.4.7-SO-04-A-01_Technická zpráva D.1.4.7-SO-04-B-01 PŮDORYS 1.PP A SCHÉMA - L D.1.4.7-SO-04-B-02 PŮDORYS 2.PP A SCHÉMA - CH | [15 empty] | P | 2
30 | K | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1897947464
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.005775 |  | 0.05 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 741110043 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779267829
| P |  | Poznámka k položce: Silnoproudé instalace D.1.4.2-SO-04-A-01 TZ D.1.4.2-SO-04-B-01 Situace D.1.4.2-SO-04-B-11 Půdorys 2.PP - objekt CH (OSV) D.1.4.2-SO-04-B-12 Půdorys 2.PP - objekt CH (INS) D.1.4.2-SO-04-B-13 Půdorys 1.PP- objekt L (OSV) D.1.4.2-SO-04-B-14 Půdorys 1.PP- objekt L (INS) D.1.4.2-SO-04-B-21 02RD1-CH D.1.4.2-SO-04-B-22 01RD1L | [15 empty] | P | 2
32 | M | 34571157 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm | m | 26.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.005775 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870669786
| P |  | Poznámka k položce: Silnoproudé instalace D.1.4.2-SO-04-A-01 TZ D.1.4.2-SO-04-B-01 Situace D.1.4.2-SO-04-B-11 Půdorys 2.PP - objekt CH (OSV) D.1.4.2-SO-04-B-12 Půdorys 2.PP - objekt CH (INS) D.1.4.2-SO-04-B-13 Půdorys 1.PP- objekt L (OSV) D.1.4.2-SO-04-B-14 Půdorys 1.PP- objekt L (INS) D.1.4.2-SO-04-B-21 02RD1-CH D.1.4.2-SO-04-B-22 01RD1L | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 7410002 | Elektroinstalace silnoproud, slaboproud - demontáže stávajících rozvodů | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -568379947
| P |  | Poznámka k položce: Silnoproudé instalace D.1.4.2-SO-04-A-01 TZ D.1.4.2-SO-04-B-01 Situace D.1.4.2-SO-04-B-11 Půdorys 2.PP - objekt CH (OSV) D.1.4.2-SO-04-B-12 Půdorys 2.PP - objekt CH (INS) D.1.4.2-SO-04-B-13 Půdorys 1.PP- objekt L (OSV) D.1.4.2-SO-04-B-14 Půdorys 1.PP- objekt L (INS) D.1.4.2-SO-04-B-21 02RD1-CH D.1.4.2-SO-04-B-22 01RD1L | [15 empty] | P | 2
35 | K | 998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -978325265
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1082 |  | 2.0698 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 7630002 | SD.01 - SDK příčka, tl. 150 mm, dvojitě opláštěná | m2 | 21.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.2387 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63933307
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP"6,2*3,5 |  | 21.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 7630001 | SD.02 - SDK příčka, tl. 155 mm, dvojitě opláštěná | m2 | 15.102 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.16612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1512269171
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2.PP" (2,7+2,5+2)*3 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,97-1,5*1,1-1,5*2,05 |  | -6.498 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.102 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 7630003 | SD.03 - SDK předstěna, tl. 75 mm, dvojitě opláštěná | m2 | 36.924 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.40616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1031671609
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2.PP"9,5*3,5+0,5*3*3,5 |  | 38.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.924 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 763135812 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném | m2 | 197.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01049 | 2.0698 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1660244665
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,99+98,57+29,32+51,8+12,63 |  | 197.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 763173114 | Montáž úchytu pro potrubí v SDK kci | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371790208
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
41 | M | RMAT0002 | úchyt pro potrubí | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87367957
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
42 | K | 763181420 | Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky do 2,80 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01362 | 0.01362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970143721
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 763181422 | Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01834 | 0.01834 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1686103456
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
44 | K | 763182313 | Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m | m | 12.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00278 | 0.034194 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -840828110
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "O02" (1,5+1,1)*2 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O03" (1,5+2,05)*2 |  | 7.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 197.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.23085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927373793
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
46 | M | RMAT0001 | minerální podhled, rastr 600x600 mm, určený pro zdravotnictví | m2 | 197.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693475285
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
47 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547843191
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.46428 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 766001 | Dveře D01 - dveře 1970x800 mm, vč. zárubně a veškerého příslušenství, s PO, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723063321
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
49 | K | 766002 | Dveře D02 - dveře 1970x900 mm, vč. zárubně a veškerého příslušenství, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703717134
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
50 | K | 7660031 | Dveře D04 - dveře 1970x800 mm, vč. zárubně a veškerého příslušenství, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869253676
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
51 | K | 7660032 | Dveře D05 - dveře 1970x600 mm, vč. zárubně a veškerého příslušenství, s PO, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1853315761
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
52 | K | 7660033 | Dveře D06 - dveře 1970x800 mm, vč. zárubně a veškerého příslušenství, s PO, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728236605
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
53 | K | 766004 | Okno O01 - okno 1400x900 mm vč. veškerého příslušenství, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -383646263
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
54 | K | 766005 | Okno O02 - okno 1500x1100 mm vč. veškerého příslušenství, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -487051465
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
55 | K | 766006 | Okno O03 - okno 1500x2050 mm vč. veškerého příslušenství, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1750917373
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
56 | K | 766622861 | Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -258694540
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 766622862 | Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 962603505
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2.PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 4.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282232180
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "T1" 1,4*1 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T2" 1,1*1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T3" 2,05*1 |  | 2.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | RMAT0041 | T1 - okenní parapet vnitřní, š. 1400 mm | m | 1.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.00672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712283475
| P |  | Poznámka k položce: 1400 x 200 mm voděodolná DTD deska s postformingovou úpravou tl. 19 mm - dekor: dub bílý, hrana ABS tl. 0,5 mm v barvě dekoru Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | M | RMAT0042 | T2 - okenní parapet vnitřní, š. 1100 mm | m | 1.32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.00264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452392860
| P |  | Poznámka k položce: 1100 x 135 mm voděodolná DTD deska s postformingovou úpravou tl. 19 mm - dekor: dub bílý, hrana ABS tl. 0,5 mm v barvě dekoru Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | M | RMAT0043 | T3 - okenní parapet vnitřní, š. 2050 mm | m | 2.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.00492 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502602808
| P |  | Poznámka k položce: 2050 x 135 mm voděodolná DTD deska s postformingovou úpravou tl. 19 mm - dekor: dub bílý, hrana ABS tl. 0,5 mm v barvě dekoru Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,05 |  | 2.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352320619
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7349 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 7670001 | Z.1 - Ocelová plošina, zdvojená podlaha, vč. povrchové úpravy, dodávka a montáž | kg | 484.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.48492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1932956163
| P |  | Poznámka k položce: včetně konstrukčnich plechů, spar a spojovacích materiálů Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 404,1 |  | 404.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 404,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 484.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 7670002 | Z.2 - Zábradlí plošiny, vč. povrchové úpravy, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031930786
| P |  | Poznámka k položce: včetně konstrukčnich plechů, spar a spojovacích materiálů Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
65 | K | 7670003 | Z.3 - Žebřík, vč. povrchové úpravy, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689638765
| P |  | Poznámka k položce: včetně konstrukčnich plechů, spar a spojovacích materiálů Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
66 | K | 766003 | Dveře D03 - dveře 1970x1400 mm, vč. zárubně a veškerého příslušenství, s PO, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -172274991
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
67 | K | 7660034 | Dveře D07 - dveře 1970x900 mm, vč. zárubně a veškerého příslušenství, s PO, dodávka a montáž, specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664792313
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
68 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2074208633
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0058 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535713019
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
70 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -353380224
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3633 |  | 0.62163 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0242 |  | 0.62163 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 197.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0059193 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293141279
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,99+98,57+29,32+51,8+12,63 |  | 197.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 7761211R1 | Elektricky vodivá penetrace podkladu povlakových podlah | m2 | 197.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0059193 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536332160
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
73 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 197.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.89776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1207717043
| P |  | Poznámka k položce: Architektonicko stavební řešení D.1.1-SO-04-A-01 Technická zpráva D.1.1-SO-04-A-02 Tabulka překladů D.1.1-SO-04-A-03 Tabulka dveří D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků D.1.1-SO-04-A-05 Tabulka oken D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků D.1.1-SO-04-A-07 Výpis skladeb D.1.1-SO-04-A-08 Specifikace vybavení D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce D.1.1-SO-04-B-03 Půdorys 1.PP - obj. L - nový stav D.1.1-SO-04-B-04 Půdorys 2.PP - obj. CH - nový stav D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3 | [15 empty] | P | 2
74 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 197.31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.59193 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046606566