Příloha č. 1 Specifikace požadovaných prací

Seznam servisovaných zařízení a další údaje

Kotel 			   typ 		  hořák	       výkon	 provedení 		  v. číslo

| TH RATÍŠKOVICE | THS100/1,5 | G70/2-A | 6420 | 3LN MULTIFLAM | 5 716 754 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TH RATÍŠKOVICE | THH6600/16 | G70/2-A | 6600 | 3LN MULTIFLAM | 5 716 753 |
| TH RATÍŠKOVICE | THH6600/16 | G70/2-A | 6600 | 3LN MULTIFLAM | 5 716 752 |
| TH RATÍŠKOVICE | THH6600/16 | G70/2-A | 6600 | 3LN MULTIFLAM | 5 720 144 |
| TH RATÍŠKOVICE | THH6600/16 | G70/2-A | 6600 | 3LN MULTIFLAM | 5 720 145 |
| TH RATÍŠKOVICE | THH6600/16 | G70/2-A | 6600 | 3LN MULTIFLAM | 5 716 876 |

Specifikace požadovaných prací a jeho rozsah

A. Pravidelný servis

Poskytovatel se zavazuje vykonávat na základě této smlouvy následující rozsah servisních prací s frekvencí 1x ročně:

a) Servis hořáku

Rozsah prací při servisní práci na hořáku (u plynových hořáků se rozumí plynová regulační a zabezpečovací řada od hlavního plynového uzávěru hořáku až po vlastní hořák):

1. Zkouška a vyčištění				2. Funkční přezkoušení

1.1	Ventilátorové kolo a vedení vzduchu		2.1	Kontrola těsnosti plynových armatur

1.2	Vzduchová klapka				2.2	Nastavení míchacího zařízení

1.3	Servopohon					2.3	Uvedení hořáku do provozu

1.4	Plamencová hlava hořáku a vírník			s funkčním průběhem

1.5	Plynový filtr						- zapalování

1.6	Zapalovací zařízení					- hlídač tlaku vzduchu

1.7	Čidlo plamene						- hlídač tlaku plynu

- hlídání plamene

- provést kontrolu spalování popř.

dodatečné seřízení hořáku

b) Všeobecné kontrolní práce

Kontrola výměny vzduchu v kotelně.

Kontrola stavu hladiny vody v topném systému (případné doplnění vody musí být od Objednatele zvláště požadováno).

c) Přezkoušení tepelného výkonu a kvality spalování

Při každém servisním zásahu bude vystaven protokol o naměřených hodnotách spalování

(oxid uhelnatý, O2, NOx, teplota spalin). Naměřené hodnoty nejsou autorizovaného měření emisí.

Pravidelný servis hořáků bude proveden na každém hořáku v rozsahu 1x ročně.