## List1
Slepý rozpočet
Název zakázky :
Fakultní nemocnice Bohunice - Rekonstrukce JIP 7.NP
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby profese VZT.
Pozice | Popis | M.J. | Množství
Zařízení č. 19 - Klimatizace prostoru JIP v 7.NP
19.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: | ks | 1
0 | vnitřní hygienické provedení, rám s atypickými nastavitelnými nohami dl. 400mm, | 0 | 0
0 | vzduchotěsnost skříně třídy L1 (EN 1886), tloušťka panelu opláštění 50 mm, mechanická stabilita D2, | 0 | 0
0 | nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), | 0 | 0
0 | koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, jednotka musí splňovat požadavky Ekodesign ErP 2016 | 0 | 0
0 | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladus s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT | 0 | 0
0 | vývody na čele, shora a boku jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, | 0 | 0
0 | jednootáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), radiální ventilátory se spirální skříní, | 0 | 0
0 | vodní ohřívač, vodní chladič, vlhčící komora, vodní dohřívač, třístupňová filtrace G4+M6+F9 na přívodu, | 0 | 0
0 | filtrace G4 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumící vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače, | 0 | 0
0 | převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR | 0 | 0
0 | transport jednotky po jednotlivých dílech na místo určení a následné složení - je uvažována místní montáž | 0 | 0
0 | všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT | 0 | 0
0 | před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii | 0 | 0
19.02 | Potrubní radiální ventilátor 800x500 včetně ochranného relé a 2ks pružných manžet | ks | 1
0 | pro průtok vzduchu 900 m3/h při externím tlaku 880 Pa | 0 | 0
0 | všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" | 0 | 0
19.03 | Potrubní vodní ohřívač, tp = 22 °C, připojení 1" V=4225 m3/h, Qch = 6,8 kW, tlaková ztráta 0,1kPa | ks | 1
19.04 | Potrubní vodní ohřívač, tp = 22 °C, připojení 1" V=4000 m3/h, Qch = 6,5 kW, tlaková ztráta 0,1kPa | ks | 1
19.05 | Potrubní vodní chladič, tp = 15°C, připojení 1" V= 4225 m3/h, Qch = 6,4 kW, tlaková ztráta 3kPa | ks | 1
19.06 | Potrubní vodní chladič, tp = 15°C, připojení 1" V= 4000 m3/h, Qch = 6,1 kW, tlaková ztráta 2,7kPa | ks | 1
19.07 | Regulační klapka těsná 500/200 s přípravou na servopohon | ks | 1
19.08 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 800x1120, pozink., vč. Síta a rámu pro připojení na VZT potrubí, | ks | 1
0 | RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování | 0 | 0
19.09 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1250x900, pozink., vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování | ks | 1
19.10 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 500x355, pozink., vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování | ks | 1
19.11 | Tlumič hluku buňkový hygienický 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu | ks | 10
19.12 | Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu | ks | 7
19.13 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu | ks | 26
19.14 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu | ks | 5
19.15 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu | ks | 10
19.16 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční | ks | 23
19.16a | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční | ks | 15
19.16b | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční | ks | 19
19.16c | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční | ks | 7
19.17 | Regulační klapka těsná 160x100 atyp., ovl. ruční | ks | 1
0 | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy | 0 | 0
19.18 | Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení 500x100 | ks | 18
0 | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 | 0 | 0
0 | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou | 0 | 0
0 | HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 | 0 | 0
19.19 | Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení 355x100 | ks | 12
0 | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 | 0 | 0
0 | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou | 0 | 0
0 | HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 | 0 | 0
19.20 | Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160 | ks | 4
0 | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 | 0 | 0
0 | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou | 0 | 0
0 | HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 | 0 | 0
19.21 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci | ks | 13
0 | 600 x 32, včetně připojovací krabice | 0 | 0
19.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci | ks | 3
0 | 600 x 24, včetně připojovací krabice | 0 | 0
19.23 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci | ks | 2
0 | 400 x 16, včetně připojovací krabice | 0 | 0
19.24 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci | ks | 6
0 | 300 x 8, včetně připojovací krabice | 0 | 0
19.25 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček | ks | 2
19.26 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček | ks | 3
19.26a | Tvarovka opatřená ochranným sítem 200x200 | ks | 1
19.27 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 | bm | 9
19.28 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 | bm | 24
19.29 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 | bm | 78
19.30 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 | bm | 66
19.31 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C | m2 | 762
19.32 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C | m2 | 68
19.33 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 310
0 | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou | 0 | 0
19.34 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 220
0 | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou | 0 | 0
19.35 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut | m2 | 208
0 | včetně provedení požárních ucpávek | 0 | 0
19.36 | Protipožární izolace s atestem - odolnost EIS 90 minut; tl. 60 mm | m2 | 19
0 | Minimální objemová hmotnost 300 kg/m3, včetně provedení požárních ucpávek | 0 | 0
19.37-19.99 | Neobsazeno | 0 | 0
19.100 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x630 | ks | 1
0 | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením | 0 | 0
0 | včetně provedení požárních ucpávek | 0 | 0
0 | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce | 0 | 0
19.101 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x160 | ks | 1
0 | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením | 0 | 0
0 | včetně provedení požárních ucpávek | 0 | 0
0 | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce | 0 | 0
19.102 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x355 | ks | 1
0 | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením | 0 | 0
0 | včetně provedení požárních ucpávek | 0 | 0
0 | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce | 0 | 0
19.103 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355 | ks | 1
0 | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením | 0 | 0
0 | včetně provedení požárních ucpávek | 0 | 0
0 | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce | 0 | 0
19.104 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 300x160 | ks | 1
0 | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením | 0 | 0
0 | včetně provedení požárních ucpávek | 0 | 0
0 | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce | 0 | 0
19.105 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 160x200 | ks | 1
0 | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením | 0 | 0
0 | včetně provedení požárních ucpávek | 0 | 0
0 | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce | 0 | 0
19.106 | Neobsazeno | 0 | 0
19.107 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, pr. 200 | ks | 1
0 | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením | 0 | 0
0 | včetně provedení požárních ucpávek | 0 | 0
0 | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce | 0 | 0
19.108 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, pr. 250 | ks | 1
0 | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením | 0 | 0
0 | včetně provedení požárních ucpávek | 0 | 0
0 | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce | 0 | 0
19.109-19.199 | Neobsazeno | 0 | 0
19.200 | Montážní materiál k z.č.19 | kg | 400
19.201 | Zaregulování z.č.19, koordinace s MaR | h | 100
0 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6
0 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10
0 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 35
0 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 10
0 | Zaškolení obsluhy | hod | 2
0 | Autorizované měření hluku | hod | 20
0 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 25
0 | Vypracování provozního řádu | ks | 1
0 | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zařízení č. 19A - Požární větrání filtrů | 0 | 0
19A.01 | Potrubní radiální ventilátor 800x500 včetně 2ks pružných manžet | ks | 2
0 | pro průtok vzduchu 1300 m3/h při externím tlaku 450 Pa | 0 | 0
0 | všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" | 0 | 0
19A.02 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230V 2Nm s bezpečnostní funkcí | ks | 1
19A.03 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230V 2Nm s bezpečnostní funkcí | ks | 1
19A.04 | Pevná protidešťová kruhová žaluzie pro přívod i odvod vzduchu d = 250 mm, včetně ochranného síta | ks | 2
19A.04a | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční | ks | 2
19A.04b | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční | ks | 2
19A.05 | Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160 | ks | 2
0 | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 | 0 | 0
0 | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou | 0 | 0
0 | HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 | 0 | 0
19A.06 | Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení 500x100 | ks | 2
0 | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010 | 0 | 0
0 | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou | 0 | 0
0 | HEPA filtr třída H13 575/575/78-1230 | 0 | 0
0 | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy | 0 | 0
19A.07 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdelníkového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425x325 | ks | 1
19A.08 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdelníkového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425x225 | ks | 1
19A.09 | Krycí mřížka d = 100 mm | ks | 2
19A10 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 | bm | 4
19A11 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 | bm | 7
19A.12 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C | m2 | 69
19A.13 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C | m2 | 44
19A.14 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 69
0 | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou | 0 | 0
19A.15 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut | m2 | 24
0 | včetně provedení požárních ucpávek | 0 | 0
19A.16-19A.199 | Neobsazeno | 0 | 0
19A.200 | Montážní materiál k z.č. 19A | kg | 50
19A.201 | Zaregulování z.č.19A, koordinace s MaR | h | 8
0 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6
0 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10
0 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 20
0 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 4
0 | Zaškolení obsluhy | hod | 2
0 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor | prostor | 1
0 | Vypracování provozního řádu | ks | 1
0 | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zařízení č. 19B - Demontáže a úpravy stávajících VZT systémů | 0 | 0
19B.01 | Demontáž stávajících indukčních parapetních jednotek "radiar" včetně napojení na VZT a jeho zaslepení | ks | 14
19B.02 | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů včetně všech VZT prvků, izolací, závěsů apod. | bm | 142
19B.03 | Demontáž stávajících koncových elementů včetně připojení | ks | 46
19B.04 | Demontáž stávajících koncových elementů | ks | 13
19B.05 | dodávka a montáž koncového elementu, vyvzorkování dle stávajícího prvku | ks | 20
19B.06 | dodávka a montáž připojení k novému koncovému elementu | bm | 18
19B.07 | Zaslepení VZT potrubí do obvodu 1500 mm | ks | 9
19B.08 | Demontáž a opětovná montáž koncových elementů VZT v 6.NP - Rozsah dle PD profese stavba | hod | 11
19B.10-19B.199 | Neobsazeno | 0 | 0
19B.200 | Montážní materiál k z.č. 19B | kg | 10
19B.201 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6
0 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10
0 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 35
0 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 10
0 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 35
0 | Vypracování provozního řádu | ks | 1
0 | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1