## Soupis
Soupis prací
Ceny neobsahují DPH
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací | [6 empty] | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) | [6 empty] | 0
C. Montáž | [6 empty] | 0
D. Demontáž |  |  | 20 | h |  |  | 0
E. Materiál nosný délkový | [6 empty] | 0
F. Materiál nosný kusový | [6 empty] | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) | [6 empty] | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+H) | [6 empty] | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) | [6 empty] | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) | [6 empty] | 0
M. PPV (6 % z L) | [6 empty] | 0
N. Zemní práce | [6 empty] | 0
O. Nátěry | [6 empty] | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  |  | 4 | h |  |  | 0
dozor |  |  | 4 | h |  |  | 0
Nastaveni parametru systemu ZIS |  |  | 12 | h |  |  | 0
Přesun stávajících transformátorů |  |  | 20 | h |  |  | 0
Součet položky | [6 empty] | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
S. Vedlejší rozpočtové náklady
Revize |  |  | 16 | h |  |  | 0
Posouzení TIČR |  |  | 16 | h |  |  | 0
Zhotovení dokumentace skutečného provedení |  |  | 8 | h |  |  | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Materiál nosný kusový + montáž
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW | BE 325 M/TPN |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210112010
Spinac zapuštěný IP20 | 1 | komplet | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110041 | 1.1
Spinac zapuštěný IP20 | 5 | komplet | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110043 | 1.1
Spinac zapuštěný IP20 | 6 | komplet | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110045 | 1.1
Spinac zapuštěný IP20 | 7 | komplet | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110046 | 1.1
Spinac zapuštěný IP20 | 1/0 | komplet | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110041 | 1.1
Spinac zapuštěný IP44 | 6 | 06940 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110045 | 1.4
Zasuvka zapuštěná IP20 | 1x | komplet | 83 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.2
Zasuvka zapuštěná IP20 | s přepěť.ochr. | komplet | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.25
Zasuvka zapuštěná IP44 | 1x vic.cl. | 2999 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.3
Stmívač pro tlačítkové ovl. | 1-10V | 6550-0-0042 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110044
Zasuvka pro zdravotnictví | dvojita | pospojovani | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.64
Zasuvka pro zdravotnictví | konektor | pospojovani | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.66
Zasuvka pro zdravotnictví | zluta | komplet | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011
Prichytka mala | do 8x CYKY 3x1.5 |  | 300 | ks |  |  | 0 | 0
Ocelova konstr pro pristroje do 100 kg |  |  | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020654
Zákryt plech 2 mm 800 mm 16.8 kg/m |  | IP20 | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 210020605
Krabice P | KU 68 | 1901 | 129 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010301
Krabice O | KU 68 | 1902 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010311
Krabice R | KU 68 | 1903 | 61 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010321
Krabice R IP40 | 8107 |  | 61 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010451
Krabice | KT250 | s víčkem | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010313
Ekvipotencialni svorkovnice | EPS1 | bez krytu | 3 | ks |  |  | 0 | 0
Pozarni prepazka pres stenu 30 cm |  |  | 0.1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 210020922 | 1.50
Svorka na vodu | ZS4 |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
Zemnici svorka | ZSA16 |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.59
Pasek pro 1 ks | ZSA16 |  | 14 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.60
Zlab MARS 125/50 | korytko 2 m | +nosník | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020304
Zlab MARS 62/50 | korytko 2 m | +nosník | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020302
Signalizacni panel | Bender | MK2430-12 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 1.69
Trafo MED IP00 6,3 | Bender | ES0107/6300 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210171001 | 1.67
Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů
A1 Svitidlo zařivkové | IP20 | 4xZ 18 W | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201045 | 3.1
A2 Svitidlo zářiv. stmívatelné | IP54 | 4xZ 18 W | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201045 | 3.2
A3 Svitidlo zářiv. stmívatelné | IP54 | 3xZ 36 W | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201046 | 3.3
A4 Svitidlo zářiv. stmívatelné | IP20 | 4xZ 36 W | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201046 | 3.4
C1 Svitidlo zařivkové | IP20 | 4xZ 18 W | 19 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201045 | 3.5
E2 Svitidlo zařivkové | IP20 | 2xZ 26 W | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201041 | 3.6
H2 Svitidlo zařivkové | IP65 | 2xZ 36 W | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201042 | 3.7
L Svitidlo zarivkove | IP44 | 1xZ 18 W | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201034 | 3.8
Doplnění rozvaděče RL6
Jistic instalacni | 3 P | 25A/C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.25
Jistic instalacni | 2 P | 6A/C | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.25
Jistic instalacni | 2 P | 40A/C | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.25
Hlidac izolacniho stavu | Bender | COM465IP | 3 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.121
Napajeci zdroj | Bender | AN450 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.121
Trafo | Bender | STW2 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.121
Svorka radova | RSA | 2.5 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571
Svorka radova | RSA | 4 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192572
Svorka radova | RSA | 10 | 18 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192573
Pojistkovy odpinac | OPV 14/1 |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Pojistka | PV 14 gG | 50A | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120101
Doplnění rozvaděče RL6.4
Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.5
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.25
Svorka radova | RSA | 2.5 | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571
Celkem materiál | [6 empty] | 0
Celkem montáž | [7 empty] | 0
Materiál nosný délkový + montáž
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Kabel PraflaSafe X | 2x1,5 | B2caS1d0 | 134 | m |  |  | 0 | 0 | 210800101 | 2.25
Kabel PraflaSafe X | 3x1,5 | B2caS1d0 | 416 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.25
Kabel PraflaSafe X | 3x2,5 | B2caS1d0 | 1119 | m |  |  | 0 | 0 | 210800106 | 2.25
Kabel PraflaSafe X | 3x4 | B2caS1d0 | 97 | m |  |  | 0 | 0 | 210800107 | 2.25
Kabel PraflaSafe X | 5x4 | B2caS1d0 | 34 | m |  |  | 0 | 0 | 210800117 | 2.25
Kabel PraflaSafe X | 5x6 | B2caS1d0 | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 210800118 | 2.25
Kabel PraflaSafe X | 4x10 | B2caS1d0 | 78 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.25
Kabel PraflaSafe X | 5x16 | B2caS1d0 | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191 | 2.25
Kabel PraflaSafe X | 1x4 | B2caS1d0 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 210801162 | 2.25
Kabel PraflaSafe X | 1x16 | B2caS1d0 | 64 | m |  |  | 0 | 0 | 210801166 | 2.25
Kabel PraflaComF | 1x2x0,8 | B2caS1d0 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 210800101 | 2.39
Kabel CYKY-O | 2x1,5 |  | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 210800101 | 2.1
Kabel CYKY-J | 3x10 |  | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 210800113 | 2.1
Kabel CYKY-J | 4x10 |  | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 210800113 | 2.1
Vodic CY | 4 |  | 210 | m |  |  | 0 | 0 | 210800546
Vodic CY | 25 |  | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 210800550
Trubka plastová | Tuhá | 1520 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 210010063
Celkem materiál délkový | [6 empty] | 0
Celkem montáž | [7 empty] | 0

## RL6.1
Specifikace č. 1
název / označení |  | rozváděč RL6.1 |  | 1 | ks
výkres |  | D1.06-202
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS | Standard
Skrin IP40/20, montazni panel |  | 60/150/25 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190003
Skrin montazni sada na zed |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Zakryt z plechu deleny |  |  |  | 0.9 | m2 |  |  | 0 | 0
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Chranic | PHF7-40/4/003-G/A |  |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.3
Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.5
Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C-A |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.5
Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/C-A |  |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.5
Jistic instalacni | 1 P | 10A/C |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.25
Jistic instalacni | 1 P | 16A/C |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.25
Jistic instalacni | 1 P+N | 16A/C |  | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.25
Jistic instalacni | 2 P | 10A/C |  | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.25
Jistic instalacni | 2 P | 16A/C |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.25
DEHNguard T | 275 |  |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.100
Pripojnice fazova Cu |  | 63 A |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
Pripojnice nulova Cu |  | 63 A |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Pripojeni skrine na PE |  | do 63A |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Lista isolovana | 1f/12 mm 63A 1m |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Lista isolovana | 3f/10 mm 63A 1m |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Rele impulsni 1P | TL32A | 1/0 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210150051
Spinac packovy | APN | 32/3 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.96
Spinac packovy | APN | 32/3+N |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.96
Spinac packovy | APN | 63/1+N |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.96
Spinac packovy | APN | 63/3 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.96
Svorka radova | RSA | 2.5 |  | 110 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571
Svorka radova | RSA | 10 |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192573
Celkem materiál | [7 empty] | 0
Celkem montáže | [8 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [8 empty] | 0
62
62
Vykop jamy | rucni | zemina 5 | mo | 6.3 | m3 |  | 1497.32 |  |  | 460050603
Zahoz jamy | rucni | zemina 5 | mo | 6.3 | m3 |  | 216.48 |  |  | 460120003

## Standardy
Standardy
Standard | Technický popis | Obrázek
42370 | Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 10A , 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka.
1.2 | Kompletní zásuvka pro zapuštěnou montážsložená z vlastní zásuvky 2P+PE 16A, 250V a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž. Kompletní dodávka včetně zapojení.
1.25 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, 2P+PE 250V/16A.. Jmenovitý výbojový proud 1,5kA(L/PE, L/N), 5kA(N/PE); maximální výbojový proud 5kA(L/PE, L/N), 10kA(N/PE); kombinovaný impulz 3kV(L/PE, L/N), 10kV(N/PE); ochranná úroveň <800V(L/N), <1,2kV(L/PE, N/PE);doba odezvy <25ns(L/N), <100ns(L/PE, N/PE). Maximální průřez vodičů 2,5mm2. Kompletní dodávka.
1.3 | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž IP44 s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem. 16A/250V AC. Montáž na svislou, hledkou a neporézní stěnu. Řazení 2P+PE.
1.4 | Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž IP44 složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 10A , 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka.
1.50 | Protipožární malta pro utěsnění středně velkých až velmi velkých prostupů kabelových tras. V případě nutnosti zajistí možnost dodatečných změn na vedení instalací. Vhodné i do prostor s vlivem vlhkosti nebo mechanického poškození. Vhodné pro požárně dělící konstrukce z materiálů jako je např. beton, pórobeton, zdivo. Pro EI 60 minut stěny s tloušťkou od 100mm a stropy o síle 100mm. Neobsahuje azbest, fenoly, halogeny a rozpoštědla. Nepropouští kouř a je odolná proti vodě.
1.59 | Zemnící svorka pro připojení ochranného vodiče na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru. Svorka se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část), dvou příložek a jednoho šroubu (tyto části jsou ocelové a galvanicky pokoveny ZnCr), dvě matice M6 pro připevnění vodiče mezi příložky svorky. Připojitelnost vodičů 2,5-16mm2.
1.60 | měděná páska délky 0,5m o rozměrech 0,3x15mm. Páska určená pro použití spolu se zemnící svorkou. Standard 1.59
1.64 | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž s ochranným kolíkem 250V/16A. V barvách (bílá, zelená, člutá a oranžová) dle výkazu. S optickou signalizací signalizací přítomnosti napětí. Pro osazení do společných rámečeků. Kompletní dodávka včetně zapojení.
1.66 | Dvojitá svorka pro vyrovnání potenciálu pro zapuštěnou montáž. Barva bílá. Maximální průřez vodičů 4mm2. Jednonásobný rámeček pro vodorovnou montáž. Kompletní dodávka včetně zdířky a zapojení.
1.67 | Transformátor zdravotnické izolovaní soustavy o výkonu dle výkazu výměr. 230/230V se zesílenou izovací vyhovující požadavkům DIN EN 61558-1 a DIN EN 61558-2 a ČSN EN 61558-2-15.
25204 | Signalizační panel pro vizuální a akustickou signalizaci stavů zdravotnické izolované soustavy. S alfanumerickým displejem pro hlášní provozních a poruchových stavů. Přenos signálů pomocí digitální sběrnice.
2.1 | Kabel s Cu jádry pro pevné uložení. Izolace je z PVC typu TI 1 podle ČSN 347410-1. Výplň pryž. Plášť z PVC typu TM1. Žíly jsou vzájemně stočeny. Jmenovité napětí 450/750V. Zkušební napětí 2,5/4kV. Teplotní odolnost -30° až +70 °. Min.dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°. Max. dovolená teplota jádra než jištění vypne zkrat +160°.
2.25 | Oheń retardující kabely s mědeěnými jádry. Jemnovité napětí 0,6/1kV. Zkušební napětí 4kV. Kabely musí splnit ČSN EN 60332-1-1, ČSN EN 60332-1-2, ČSN EN 50266-2-2, ČSN EN 61034-2, ČSN EN 50267-2-3. Musí splnit zkoušku kabelů z hlediska reakce na oheň B2ca,S1,d0 dle vyhlášky MV 23/2008 Sb.
2.39 | Sdělovací kabel pro vnitřní uložení. Elektrovodivé jádro v Cu drátu tř.1 dle ČSN EN 60228, HD383. Izolace žil z PE směsi. Plášť z PVC směci. Odolný proti šíření plamene dle ČSN EN 50265-2. Musí splnit zkoušku kabelů z hlediska reakce na oheň B2ca,S1,d0 dle vyhlášky MV 23/2008 Sb.
2.52 | Kabelový žlab vyrobený z pozinkovného plechu tloušťky 0,7mm. Povrchová úprava pozinkováním dle ČSN EN 10327. Kabelový žlab včetně víka a příchytek. Rozměr 62x50x2000. Únosnost 290N/m při vzdálenosti podpěr 2m. 1,0kg/m. Neděrovaný.
3.1 | Svítidlo zářivkové vestavné do podhledových systémů M600 – horní montáž. Těleso ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, barva bílá RAL 9003, IP20, kryt prizmatický, elektronický předřadník, Patice G13.
3.2 | Svítidla vestavná s vyšším krytím IP54 – horní montáž do podhledů M600. Těleso ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, barva bílá RAL 9003, kryt prizmatický, elektronický stmívatelný předřadník 1-10V, Patice G13.
3.3 | Svítidla vestavná s vyšším krytím IP54 – horní montáž do podhledů M600. Těleso ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, barva bílá RAL 9003, kryt prizmatický, elektronický stmívatelný předřadník 1-10V, Patice 2G11.
3.4 | Svítidlo zářivkové vestavné do podhledových systémů M600 – horní montáž. Těleso ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, barva bílá RAL 9003, IP20, kryt prizmatický, elektronický stmívatelný předřadník 1-10V, Patice G13.
3.5 | Svítidlo zářivkové vestavné do podhledových systémů M600 – horní montáž. Těleso ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, barva bílá RAL 9003, IP20, mřížka vysoce leštěná, elektronický předřadník, Patice G13.
3.6 | Kruhové vestavné svítidlo. Těleso ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, reflektor: leštěný hliníkový plech, IP20, elektronický předřadník. Patice G24d(q)-3
3.7 | Svítidlo průmyslové zářivkové s krytím IP 65, těleso vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi, stabilizováno vůči UV záření, barva šedá RAL 7035, reflektor bíle lakovaný ocelový plech nebo leštěný hliníkový plech, difuzor polykarbonátový, elektronický předřadník. Patice G13
3.8 | Dekorativní zářivkové víceúčelové nástěnné svítidlo pro použití v koupelnách, kuchyních a na toaletách. Tělo svítidla je vyrobeno z polakarbonátu, opálové stínítko. Svítidlo je možno dodávat s vypínačem nebo bez vypínače. Elektronický předřadník. 667 x 42 x 73 mm Lineární zářivka T8 1x18W Patice G13
6.3 | Proudový chránič 4 pólový. Rázová odolnost 0,25kA. Necitlivost na nežádoucí vybavení (typ G). Reagují jak na sinusové střídavé reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy (typ A). Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu.
6.5 | Proudový chránič 2 pólový s nadproudovou ochranou s jmenovitým proudem dle výkazu. Charakteristika C. Rázová odolnost 0,25kA. Reagující jak na sinusové střídavé reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy (typ A). Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Jmenovité pracovní napětí 230/400V. Min. provozní napětí 100V AC. Jmenovitý reziduální proud 0,03A. Mechanická životnost >10 000 cyklů. Připojení tuhým vodičem 1-25mm2. Teplota okolí -25° až +45°C. Instalace na DIN lištu.
6.25 | Instalační jistič s počtem pólů, jmenovitým proudem a vypínací charakteristikou dle výkazu výměr. Jističe s jmenovitou zkratovou schopností 10kA pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody 230/400V AC. Instalace na DIN lištu 35mm. Pracovní teplota -20° až +55°. Trvanlivost 10 000 cyklů. Třída omezení energie 3. Kategorie přepětí IV. Krytí IP20. Připojení plnými vodiči 0,5-25mm2.
6.96 | Spínač s jmenovitým praovním proudem a počtem pólů dle výkazu výměr. Jmenovité pracovní napětí 230V/400V. Jmenovitý kmitočet 40 až 60Hz. Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA. Mechanická trvanlivost 20 tis. Cyklů. Elektrická trvanlivost 4 tis. Cyklů. Jmenovité impulsní výdržné napětí 6kV. Kategorie přepětí IV. Montáž na lištu DIN. Krytí IP20. Připojitelnost 0,5 až 25mm2. Teplota okolí -20°C až +55°C.
6.100 | Svodič přepětí. Hlavní prvek tvoří varistor, schopný svádět impulzní proudy do 40 kA (8/20 μs). Možnost montáže do běžných rozvodnic a rozváděčových skříní. Konstrukce dvoudílná, sestávající se ze základny a výměnného modulu s vlastním varistorem. Dálková a vizuální signalizace stavu odpojovacího zařízení.
6.121 | Sestava přístrojů pro monitorování stavu zdravotnické izolovoné soustavy. Monitorovací a vyhodnocovací jednotka, proudový transformátor a napájecí zdroj. Vyhodnocovací jednotka s alfanumerickým displejem a digitálním přenosem informací do informačních panelů.Sledované parametry: teplota vinutí, přetížení, izolační stav.
Vykop jamy | rucni | zemina 5
Zahoz jamy | rucni | zemina 5