## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ
| Zadavatel |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  |  | IČO: | 65269705
|  |  | Jihlavská 20 |  |  |  | DIČ: | CZ65269705
|  | 62500 | Brno-Bohunice
| Projektant: |  | LT PROJEKT a.s. |  |  |  | IČO: | 29220785
|  |  | Kroftova 2619/45 |  |  |  | DIČ: | CZ29220785
|  | 61600 | Brno-Žabovřesky
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO.04_VON | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO_04 | 4.ETAPA - 3 OPERAČNÍ SÁLY PRO NEUROCHIRURGII A STOMATOCHIRURGII ( 2. NP ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.04.01 | STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.04.04 | Zdravotechnické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.04.05 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.04.06 | Silnoproudé elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.04.07 | Slaboproudé elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.04.08 | Rozvody meciálních plynů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | xPS_04 | 4. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D2.04.01a | Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D2.04.01b | Zdravotnická technologie – vybavení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D2.04.02 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D2.04.03 | Měřeční a regulace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D2.04.04 | Elektronická požární signalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | 1. Periferie+Čidla |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | 9. Klimatizace OPS přívod |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Vlastní EPS |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | zdravotnický mobiliář |  |  | HSV |  |  | 0
| 1) | Čistá pára 2,7 bar |  |  | HSV |  |  | 0
| 1_SKS | Strukturovaná kabeláž |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | 15. Větrání čisté chodby - přívod |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | 2. DDC HW |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | 9a.Klimatizace OPS odtah |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Evakuační rozhlas ERO |  |  | HSV |  |  | 0
| 2) | Topení pro VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| 2_EKV | Systém kontroly vstupu EKV a zvonek |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | 15a. Větrání čisté chodby - odvod |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | 3. SW úpravy velín |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3) | ROZVODY CHLADU |  |  | HSV |  |  | 0
| 3_AV | Audiovizuální systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartonové kce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | 4. Rozvaděč MaR DT25 |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | CH4 Chlazení elektrorozvodny |  |  | HSV |  |  | 0
| 4_AK | Audio-komunikace a kabelové propoje |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | 6. Rozvaděč MaR DT26 |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Demontáže a bourací práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | 7. Kabeláž a nosný materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Montážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | 9 - Montáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Nátěry |  |  | HSV |  |  | 0
| 801 | Dodávka a montáž stropních stativů a lůžkových ramp |  |  | HSV |  |  | 0
| 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | 10 - Služby |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Izolace |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Z4 větrání staveniště |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 95_PR | Zednické přípomoci pro profese |  |  | HSV |  |  | 0
| 95_VV | Oprava výtahů a přilehlých prostor |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 994 | Požární ochrana |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_01 | DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_01 | Specifikace dodávky Rozvaděč R-NCH2 + R-NCH1 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_02 | Rozvaděč R-NCH1 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_03 | Rozvaděč R-NCH2 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_04 | Specifikace dodávky Rozvaděč R-KÚČOCH3 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_05 | Specifikace dodávky Rozvaděč RS-SV2 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_06 | Specifikace dodávky Rozvaděč RPC-SV2 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_07 | Specifikace dodávky Rozvaděč RI-SV2 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_08 | Úprava rozvaděče RS0414-S2 |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_09 | Specifikace dodávky Rozvaděče RVO141-J6 (S6) |  |  | HSV |  |  | 0
| EL_10 | Specifikace dodávky Uzemňovací skříň US |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_01 | SVÍTIDLA |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_011 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_02 | Nouzové osvětlení |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_03 | Silnoproudá elektroinstalace zdravotnických prostor |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_04 | Napájecí přívody pro VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_05 | Napájecí přívody pro rozvaděče serverů a PC |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_06 | Napojení evakuačních výtahů |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_07 | Drobné stavební práce |  |  | HSV |  |  | 0
| ELM_08 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  | HSV |  |  | 0
| H721 | Vnitřní kanalizace |  |  | HSV |  |  | 0
| H722 | Vnitřní vodovod |  |  | HSV |  |  | 0
| H725 | Zařizovací předměty |  |  | HSV |  |  | 0
| H767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  | HSV |  |  | 0
| 7 | 8 - Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| 7 | Lešení |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_P | Podhledy skládané, FEAL |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_Zar | Zárubně ( vč. přesunu hmot ) |  |  | PSV |  |  | 0
| 768 | Příčky kovové, podhledy, otvor.prvky pro ČP |  |  | PSV |  |  | 0
| 769_01 | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  | PSV |  |  | 0
| 772 | Kamenné dlažby |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| M39 | Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO.04_VON 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO.04_VON | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP |  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [23 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 005122 R | Provozní vlivy | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [23 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
SPU
5 | 005122010R | Provoz objednatele | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Zohlednění zvýšených nákladů na práce, prováděné mimo standartní prcovní dobu ( 18.00-6.00, soboty, neděle, státní svátky ). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí. | [23 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Zohlednění zvýšených nákladů na práce, prováděné mimo standartní prcovní dobu ( 18.00-6.00, soboty, neděle, státní svátky ). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.
SPU
6 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, ostrahu staveniště v bobě neprovádění prací včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [23 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, ostrahu staveniště v bobě neprovádění prací včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
7 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP
|  | Náklady na vytohovení dokumentace skutečného provedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovadém počtu ( 3* grafická podoba s 1* autorizaci, 3* digitálně ve všech podobách ) : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [23 empty] | POP
SPU
9 | 9651003T | Kompletační činnost (IČD) | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání, zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby a kolaudačním řízením vč. potřebné fotodokentace, vypracování POV vč. harmonogramu výstavby, projednání celého projektu na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb.. | [23 empty] | POP |  | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání, zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby a kolaudačním řízením vč. potřebné fotodokentace, vypracování POV vč. harmonogramu výstavby, projednání celého projektu na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb..
SPU
10 | ON_01.01 | Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace stavby jednotlivých částí stavby | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
11 | ON_01.02 | Aktualizace dokumentace na základě vybraného dodavatele zdravotnické technologie | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
12 | ON_01X | Aktualizace dokumentace na základě výběru znotovitele výtahů | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
13 | ON_02 | Aktualizace dokumentace na základě vybraného dodavatele vestavby operačních sálů | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
14 | ON_05 | Validace čistých prostor dle požadavku KHS | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
15 | ON_06 | Měření hluku dle požadavku KHS | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## SO_04 D1.04.01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_04 | 4.ETAPA - 3 OPERAČNÍ SÁLY PRO NEUROCHIRURGII A STOMATOCHIRURGII ( 2. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.04.01 | STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ vč. D1.2 a D1.3 | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [23 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [23 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [23 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [23 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [23 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [23 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [23 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [23 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.83 |  | 0 |  |  |  |  | 118.31 |  |  |  |  | DIL
2 | 317168122R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02575 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.3175 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky překladů. | [23 empty] | POP
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 0.01509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.796 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 6.868 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [23 empty] | SPI
|  | D1.01.01-201 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*0,08*0,08*1,15 |  | 0.00957 | [21 empty] | VV | 0
|  | X : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*0,08*0,08*1,15 |  | 0.00552 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 317944311R00 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm | t | 0.02485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 20.6 | 0.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr, | [23 empty] | SPI
|  | D1.04.01-201 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2*6,06/1000 |  | 0.01576 | [21 empty] | VV | 0
|  | X : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*2*6,06/1000 |  | 0.00909 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 319201316R00 | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm | m2 | 261.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01583 | 4.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.37 | 96.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, | [23 empty] | SPI
|  | výměra - viz položka 612451121R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 261,31 |  | 261.31 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 340237212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04787 | 0.24 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.42325 | 2.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 340239212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | m2 | 12.8909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25595 | 3.3 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.811 | 10.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,6*3+0,25+0,6)*1,15 |  | 12.8909 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.3772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1656 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 1.2226 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [23 empty] | SPI
|  | D1.04.01-201 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2*0,08*1,15 |  | 0.2392 | [21 empty] | VV | 0
|  | X : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*2*0,08*1,15 |  | 0.138 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 0.5658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00542 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.89205 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [23 empty] | SPI |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
|  | D1.04.01-201 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2*0,08*1,15*1,5 |  | 0.3588 | [21 empty] | VV | 0
|  | X : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*2*0,08*1,15*1,5 |  | 0.207 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0502 | 0.45 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.77 | 6.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), | [23 empty] | SPI
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | ve stěnách : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 310235241PRT | Zazdívka otvorů porobetonovými tvárnicemi, s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.5232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.652 | 2.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16069 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,7*1,0*0,15*1,15 |  | 0.12075 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,5*0,15*1,15 |  | 0.05175 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(0,5*1,0*4+0,4*1,0+0,6*1,0*2+0,5*4,23*2)*1,15 |  | 1.3507 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 13380510R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 80 mm | t | 0.02683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D1.04.01-201 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2*6,06/1000*1,08 |  | 0.01702 | [21 empty] | VV | 0
|  | X : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*2*6,06/1000*1,08 |  | 0.00982 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48.7 |  | 0 |  |  |  |  | 23.57 |  |  |  |  | DIL
13 | 342264051RT2 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02017 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 1.011 | 1.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 342264091R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.032 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.58 | 0.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 342267113RT2 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 2.608 | 5.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | opláštění VZT pod podhledem : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 34201612D00 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm_DF/DFH2, jednoduchá kce s 2x opláštěním bez TI | m2 | 72.8406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 2.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | plná - čárkované : | [23 empty] | VV | 0
|  | kompletně dle popisu na výkrese : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(2,4+1,9*2+3,9+2,4+3,9) |  | 69.372 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,372/100*5 |  | 3.4686 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 34201612J00 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna na profil 100mm _DF/DFH2, jednoduchá kce s 2x opláštěním bez TI - v kombinaci se systémovým oplýštěním vestavby - cel. tl. 160 | m2 | 101.8788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 3.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | kompletně dle popisu na výkrese : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(1,3*3+1,2+0,1+3,49+0,17*4+4,28+3,415+3,655+2,48) |  | 98.136 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*2,1*5) |  | -14.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | nade dveřmi 2165 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,23-2,1)*(0,9*5+1,1*2) |  | 14.271 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 83,436/100*5 |  | 4.1718 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 34201614D00 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm_DF/DFH2, jednoduchá kce s 2x opláštěním + TI 40mm | m2 | 60.3156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 1.99 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | plná - plná : | [23 empty] | VV | 0
|  | kompletně dle popisu na výkrese : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.03.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(3,4+0,3+0,15+0,98+0,8*5+1,25+1,25+2,25) |  | 57.4434 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 57,4434/100*5 |  | 2.8722 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 34226_DC | Dem a ZPM SDK předstěny 2*15,5mm vč. finální povrchové úpravy. likvidace suti | m2 | 1.0637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,35*0,5+0,5*0,5*3)*1,15 |  | 1.0637 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 34226_NAD | Opláštění nad systémovými příčkami vestaveb 2*12,5DF + TI | m2 | 288.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 36.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,23-2,8)*(3,9*10+2,9*8+6,85*6+(5,225+5,225+5,2)*6+0,6*8) |  | 288.86 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 34226_XXa | Odskoky, niky, zesílení kcí atd.. | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 1.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.01.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 34226_XXb | D + M příložek z ocelového plechu 05mm pro vyztužení nadpraží | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 2.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.01.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 22 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 34226121150 | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm | m2 | 24.0835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(3,05+3,4) |  | 27.2835 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,6*2,0 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 3429_03 | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 3429_03B1 | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením, nadpraží | m | 73.715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | B : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,1*24+1,4*5+0,9*5+1,1*2)*1,15 |  | 73.715 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 399_SDK1 | D + M atypických revizních dvířek 900/1900mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 2.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 39942.01 | D + M větracích kazet 600/600 vč. opláštění SDK | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 4.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 39942.VM165 | D + M větracích mřížek 100/100/165 vč. opláštění SDK | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 3.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 39942.VM250 | D + M větracích mřížek 100/100/250 vč. opláštění SDK | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 2.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 39942.VM300 | D + M větracích mřížek 100/100/300 vč. opláštění SDK | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 2.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 39942.VM350 | D + M větracích mřížek 100/100/350 vč. opláštění SDK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 39942.VM400 | D + M větracích mřížek 100/100/400 vč. opláštění SDK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.69 |  | 0 |  |  |  |  | 547.45 |  |  |  |  | DIL
34 | 611421133R00 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové | m2 | 8.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05123 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.908 | 7.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,45 |  | 8.45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 0.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00411 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.484 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | cca 10% plochy : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,45/100*10 |  | 0.845 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 17.1315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 1.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.71398 | 12.23 |  |  |  |  | POL1_1
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | D.1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | po vybouraných příčkách : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*4,23*27 |  | 17.1315 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 88.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.21 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.18233 | 16.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 88,28 |  | 88.28 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 368.6945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 17.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.656 | 241.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 978059521R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 406,01925 |  | 406.0192 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 223,9852625 |  | 223.9853 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 612451121R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | -261,31 |  | -261.31 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 261.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 11.91 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.608 | 158.88 |  |  |  |  | POL1_7
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [23 empty] | SPI
|  | D.1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2144 : | [23 empty] | VV | 0
|  | z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(11,5+3,4) |  | 38.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,1*2+0,9*2,1) |  | -6.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2146 : | [23 empty] | VV | 0
|  | z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(2,1*2+0,45*2+4,85*2) |  | 39.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1*2) |  | -3.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2147 : | [23 empty] | VV | 0
|  | z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(6,3*2+0,45*2+4,5*2+7,4*2+4,9*2+2,1*2) |  | 138.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1+0,9*2,1) |  | -3.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2155 : | [23 empty] | VV | 0
|  | z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,85*2+2,7*2) |  | 35.37 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1 |  | -1.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2157 : | [23 empty] | VV | 0
|  | z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(4,0*2+3,05-0,85-0,2) |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1 |  | -1.89 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 612471413R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 106.5326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.319 | 33.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [23 empty] | SPI
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A - instalační jádra : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,425*2*6+(3,9*2+2,5+2,0*2+2,5))*1,15 |  | 106.5326 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 612481211RT2 | Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 63.0005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.362 | 22.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | cca 10% plochy : | [23 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978059521R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 406,01925/100*10 |  | 40.6019 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 223,9852625/100*10 |  | 22.3985 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 25.7818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 9.27 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,6*3+0,25+0,6)*1,15*2 |  | 25.7818 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 613473115Rss | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 368.6945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 44.24 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výměra - viz položka 978059521R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 406,01925 |  | 406.0192 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 223,9852625 |  | 223.9853 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 612451121R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | -261,31 |  | -261.31 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.09 |  | 0 |  |  |  |  | 167.13 |  |  |  |  | DIL
44 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 27.0225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 1.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 1.6 | 43.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(6,82*6+5,17*2+5,195*4+2,6+0,15*7+3,6+4,3+3,2+3,45+3,35+0,15*9+5,0+4,5+3,65) |  | 27.0225 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 27.0225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.32 | 8.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. | [23 empty] | POP
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(6,82*6+5,17*2+5,195*4+2,6+0,15*7+3,6+4,3+3,2+3,45+3,35+0,15*9+5,0+4,5+3,65) |  | 27.0225 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 632441010_60 | Potěr cementový tl. 56mm - 60 mm, litý cementový potěr CT - C25 - F5 | m2 | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42692 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár. | [23 empty] | POP |  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | E1 - doplnění mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,59 |  | 0.59 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 632441010_80 | Potěr cementový tl. 76mm - 80 mm, litý cementový potěr CT - C25 - F5 | m2 | 242.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42692 | 103.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár. | [23 empty] | POP |  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.
|  | doplnění společných kcí podlah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 56,36-(11,09+13,21+19,91+8,47) |  | 3.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 75,18-(9,8+14,69+13,84+17,29+14,04) |  | 5.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 79,77 |  | 79.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 153,94 |  | 153.94 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 663612222R00 | Sponkování rýh v podlahách | m | 42.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26572 | 11.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 42,5 |  | 42.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.88 |  | 0 |  |  |  |  | 170.34 |  |  |  |  | DIL
49 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 655.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 3.88 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.26 | 170.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 515,15 |  | 515.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20*7 |  | 140 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.48 |  | 0 |  |  |  |  | 196.94 |  |  |  |  | DIL
50 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 515.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.308 | 158.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.03.01-802 : | [23 empty] | VV | 0
|  | repase stávající mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,35+9,36 |  | 19.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | E1 - doplnění mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,59 |  | 0.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,09+13,21+19,91+8,47+9,8+17,29 |  | 79.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 91,6+11,17+63,62+10,37+12,19+63,74 |  | 252.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 37,11+37,1+37,16+14,69+13,84+14,04 |  | 153.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1 - diaelektrický koberec : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,45 |  | 8.45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 783903811R00 | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 261.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výměra viz položka 633811111U00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 261,14 |  | 261.14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 3420163_99 | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž | m2 | 240.038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | prachotěsná přepážka ve formě sádrokartonové předsazené stěny jednoduché kce : | [23 empty] | VV | 0
|  | s jednoduchým opláštěním 1*12,5mm ze SDK desek typu A : | [23 empty] | VV | 0
|  | ( součástí stěny jsou i dveřní otvory ( zárubně + křídla ) pro manipulaci s materiálem ), : | [23 empty] | VV | 0
|  | ze strany běžného provozu bude stěna realizována vč. povrchových úprav, : | [23 empty] | VV | 0
|  | v místě VZT vyústek vytvořit kastlík, prostor podhledu zakrýt parotěsnou folií. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součástí ceny je i kompletní demontáž vč. zapravení případných poškozených míst daných prostor : | [23 empty] | VV | 0
|  | D.1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(0,54*2+1,9+2,6+7,75+0,95+0,8+2,5+30,5+30,8+1,5) |  | 208.988 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,0*(2,6+7,75) |  | 31.05 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 633811111U00 | Broušení podlah beton -2mm | m2 | 261.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | URS 12/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1 - diaelektrický koberec : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,45 |  | 8.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 252,69 |  | 252.69 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | 912_MB | Repase mramorové podlahy | m2 | 19.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 2.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.89 | 37.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vyčištění dna rýh. | [23 empty] | POP
|  | D.1.04.01-802 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,35+9,36 |  | 19.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | repase stávající mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
SPU
55 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor folií | m2 | 1030.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 515,15*2 |  | 1030.3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 95_03_B1 | Zakrývání stávající podlahy proti poškození - OSB deky + geotextilie | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,0 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 95_R01 | D + M : podložky pro VZT jednotky z PUR elastomeru tl. 25 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | požadavek profese : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
58 | 95_R02 | D + M stavební přípomoce pro začištění prostupů VZT, 5m2 (dozdění, utěsnění atak.) | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | požadavek profese : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
59 | 95_R03 | D + M dočasné prachotěsné přepážky, vč. demontáže a likvidace | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.03.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
60 | 95_R04 | D + M zakrytí podlah - mimo již uvedené, vč. demontáže a likvidace | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.03.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
SPU
61 | 95_R05 | D + M vyspravení stropní kce po odkrytí stávajících podhledů | m2 | 675.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 967581801R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 675,62 |  | 675.62 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | 95_R06 | D + M vyspravení stávajícíh lamelových panelů, dřevěných skříní atd | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.01.01-802 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | 952902021U00 | Zametení hladká podlaha | m2 | 261.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | URS 12/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výměra viz položka 633811111U00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 261,14 |  | 261.14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
64 | 952902031U00 | Omytí hladká podlaha | m2 | 261.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | URS 12/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výměra viz položka 633811111U00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 261,14 |  | 261.14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
65 | 957581803RA | Dem ZM podhledu čisté vestavby | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 1.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
66 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
SPU
67 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
SPU
68 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 95_PR | Zednické přípomoci pro profese |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 16.72 |  |  |  |  | DIL
69 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm, ŽB | m | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.01 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 3.25 | 5.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x 100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2 |  | 0.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1 |  | 0.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2 |  | 0.7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
70 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm, ŽB | m | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 4.6 | 4.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3x150 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*3 |  | 1.05 | [21 empty] | VV | 0
SPU
71 | 970056100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm, ŽB | m | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 1.989 | 3.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x 100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2 |  | 0.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1 |  | 0.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2 |  | 0.7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
72 | 970056160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm, ŽB | m | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 2.589 | 2.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3x150 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*3 |  | 1.05 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95_VV | Oprava výtahů a přilehlých prostor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.82 |  | 9.86 |  |  |  |  | 469.71 |  |  |  |  | DIL
73 | 310239411RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou | m3 | 1.794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7672 | 3.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 3.9407 | 7.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stavajícím zdivem : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,0*0,3*2*1,15 |  | 1.794 | [21 empty] | VV | 0
SPU
74 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.308 | 43.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20*7 |  | 140 | [21 empty] | VV | 0
SPU
75 | 971052441R00 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0.187 | 4.49 | 801-3 | RTS 17/ I | Kalkul | 3.094 | 74.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | D1.04.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
76 | 349_01 | D + M betonových uložných prahů vč. bednění a výztuže | m3 | 0.07038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.02-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,3*0,05*2*2*1,15 |  | 0.02415 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,67*0,05*2*2*1,15 |  | 0.04623 | [21 empty] | VV | 0
SPU
77 | 39925_0142 | D + M obetonování nosníků vč. bednění a podp. kce | m3 | 0.2852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.02-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,1*0,2*0,2*1,15*2 |  | 0.2852 | [21 empty] | VV | 0
SPU
78 | 61240_A | Vyspravení stávajících povrchů stěn šachty, výmalba, vč. lešení | m2 | 913.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 10.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 328.66 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.04.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nástupní stěna musí být rovná, max. odchylka od svislice -5 až 5mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | odchylka od svislice pro boční ( zadní stěnu ) -10 až 20mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | odchylka od svislice u stav. otvorů max. -10 až +10mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,95*2+3,05*2)*(4,025+24,6+1,85)*2 |  | 975.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,1*2,0*2*2*7) |  | -61.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
79 | 61240_B | Vyspravení stávajících povrchů dna šachty, nátěr, kompletně dle PD | m2 | 30.195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 10.86 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.04.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,95*3,05*2 |  | 30.195 | [21 empty] | VV | 0
SPU
80 | 61240_C | Dokončení stavebního otvoru po montáži šachetních dveří, začištění a doomítání až k dveřním zárubním, a k nadpraží, dotažení podlahy až k prahu šachetních dveří - kompletně dle PD | výtah | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 1.44 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.04.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
81 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 11.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 4.3 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. provázání se stavajícím zdivem : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,0*2*1,15*2 |  | 11.96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
82 | 781950030RXZ | Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle okolního obkladu, včetně dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího tmele, přípravy povrchu | m2 | 116.815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0705 | 8.24 | 0.046 | 5.37 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu. | [23 empty] | POP |  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | D1.04.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,6+3,6+4,5+4,5+3,9+3,9+4,3)*(1,575+1,3*3+0,275)/100*30*2 |  | 97.635 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,1*2+1,1)*2*7/100*30*2 |  | 13.356 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2. PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,0*2*1,12 |  | 5.824 | [21 empty] | VV | 0
SPU
83 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor folií | m2 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20*7*4 |  | 560 | [21 empty] | VV | 0
SPU
84 | 965_07.1M | Demontáž mříží - odvoz a likvidace | m2 | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,0*2 |  | 5.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 279 |  |  |  |  | 1299.58 |  |  |  |  | DIL
85 | 962031133R00 | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 484.1142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.32 | 0.261 | 126.35 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.258 | 124.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | veškerá bourání zdiva a příček kalkulovat vč. případných omítek, obkladů, překladů, věnců atd.. : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(3,6+0,15*7+4,3+3,2+3,45+2,6) |  | 76.986 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(4,0*5+7,1*4-0,6*4+5,4*6+3,0*6+1,3*4+1,3) |  | 435.267 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,0*2+0,9*2,0*2+1,1*2,0*3+0,9*2,0*3+0,95*0,9+0,95*0,9+2,2*1,1+1,2*2,0*11) |  | -50.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 455,824/100*5 |  | 22.7912 | [21 empty] | VV | 0
SPU
86 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 26.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 58.15 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 5.867 | 155.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položky 776511820RT1-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.03.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 236,0*0,112 |  | 26.432 | [21 empty] | VV | 0
SPU
87 | 965081713R00 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 42.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.85 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.147 | 6.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 42,5 |  | 42.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
88 | 968071113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.09 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | D.1.03.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | vč. uschování po dobu výstavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
89 | 970231150R00 | Řezání cihleného zdiva řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 150 mm | m | 65.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.03 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 1.215 | 79.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*14 |  | 59.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,05*2 |  | 4.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,025*2 |  | 2.05 | [21 empty] | VV | 0
SPU
90 | 971033431R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0.069 | 1.04 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.213 | 3.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | D.1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
91 | 971033531R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 5.9477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.01 | 0.27 | 1.61 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.705 | 4.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | D.1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,45*1,025*1,15 |  | 0.53044 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,75*0,5*1,15*2 |  | 0.8625 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,5*1,15*2 |  | 0.805 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,5*1,15 |  | 0.575 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*4*1,15 |  | 1.656 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,25*0,5*1,15 |  | 0.71875 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,5*2 |  | 0.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
92 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 17.6882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.01 | 0.27 | 4.78 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.43 | 7.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,05*1,15 |  | 2.1218 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,6*3+0,6+0,8)*1,15 |  | 15.5664 | [21 empty] | VV | 0
SPU
93 | 973031325R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.031 | 0.12 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.772 | 3.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | D1.04.02-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
94 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 4.715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.2 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.715 | 3.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2*1,15 |  | 2.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | X : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*2*1,15 |  | 1.725 | [21 empty] | VV | 0
SPU
95 | 978011191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 8.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.42 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.33 | 2.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,45 |  | 8.45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
96 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 223.9853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 10.3 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.26 | 58.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,23-2,8)*(7,4*2+5,85*2+0,45*2+3,85*2+0,45+6,3*2-1,375-0,9+2,1*2+0,45*2+2,1*2+0,45*2+4,85*2) |  | 94.0583 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,23-2,8)*(4,0*2+6,6*2+3,4*2+3,65*2+2,7*2+3,0*2+0,45*8+3,65+4,5+5,0+3,35+0,6*4+7,1*2) |  | 119.262 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 213,30025/100*5 |  | 10.665 | [21 empty] | VV | 0
SPU
97 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 630.0045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 8.82 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.22 | 138.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 978059521R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 406,01925 |  | 406.0192 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 223,9852625 |  | 223.9853 | [21 empty] | VV | 0
SPU
98 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 406.0192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 27.61 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.48 | 194.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | D.1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,8*(7,4*2+5,85*2+0,45*2+3,85*2+0,45+6,3*2-1,375-0,9+2,1*2+0,45*2+2,1*2+0,45*2+4,85*2) |  | 184.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,8*(4,0*2+6,6*2+3,4*2+3,65*2+2,7*2+3,0*2+0,45*8+3,65+4,5+5,0+3,35+0,6*4+7,1*2) |  | 233.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(2,8*1,3*4+1,2*2,0*2+1,2*2,0+0,9*2,05+0,9*2,0+0,8+0,6*2+0,9*2,0*2) |  | -31.005 | [21 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [23 empty] | VV | 0
|  | 386,685/100*5 |  | 19.3343 | [21 empty] | VV | 0
SPU
99 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva | m2 | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 1.15 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.041 | 9.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položky 776511820RT1-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.03.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 236,0 |  | 236 | [21 empty] | VV | 0
SPU
100 | 713100832R00 | Odstranění tepelné izolace z desek minerálních tloušťky do 200 mm | m2 | 489.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 2.94 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.05 | 24.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | volně ložené, bez kotev | [23 empty] | POP
|  | D.1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zakrytí oken : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*2 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položky 776511820RT1-3, 965081713R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.03.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | P1-P3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 484,552 |  | 484.552 | [21 empty] | VV | 0
SPU
101 | 766411812R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 11.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.29 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.21 | 2.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.03.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | přechodová kce z OSB desek pro potrubí čerpání : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,25 |  | 2.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | zakrytí oken : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*2*2 |  | 9.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
102 | 766825821R00 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.11 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
103 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 299.702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.3 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.255 | 76.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 21,58 |  | 21.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 20,55 |  | 20.55 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38,35 |  | 38.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 38,35 |  | 38.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 38,35 |  | 38.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 142,522 |  | 142.522 | [21 empty] | VV | 0
SPU
104 | 776511820RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 142.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.14 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.268 | 38.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,4 |  | 10.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 11,0 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,5 |  | 11.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,0 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | 15,6 |  | 15.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 11,25 |  | 11.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,4 |  | 10.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,8 |  | 13.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 12,8 |  | 12.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 17,2 |  | 17.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,4 |  | 14.4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
105 | 784402802R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 188.2561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.6 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.0725 | 13.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A - instalační jádra : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,425*2*6+(3,9*2+2,5+2,0*2+2,5)*2)*1,15 |  | 188.2561 | [21 empty] | VV | 0
SPU
106 | 713100802R00 | Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 20 mm | m2 | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.42 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05 | 11.8 |  |  |  |  | POL1_1
|  | volně ložené, bez kotev | [23 empty] | POP
|  | výměra - viz položky 776511820RT1-3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.03.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | K2* : | [23 empty] | VV | 0
|  | 236,0 |  | 236 | [21 empty] | VV | 0
SPU
107 | 767581801RF | Demontáž podhledů, pro zpětnou montáž ( s uložením pro následné použití ) - obměna cca 10% plochy podhledu | m2 | 61.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 31.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | demontáž + zpětná montáž podhledů pro kabelové rozvody : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,18 |  | 19.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | demontáž + zpětná montáž podhledů pro profese : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,0 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
108 | 767581803RF | Demontáž podhledů, pro zpětnou montáž ( s uložením pro následné použití ) - obměna cca 30% plochy podhledu | m2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 8.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8+1,2+1,0+1,0+6,0+1,0+1,5+1,5+1,3+1,5 |  | 16.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
109 | 965_07.1 | Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 4.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,1+0,95*0,9*2 |  | 4.13 | [21 empty] | VV | 0
SPU
110 | 965_09.1 | Demontáž posuvných dveří do rozměru 1200/2200mm, - odvoz a likvidace, vč. kompletní kce posuvu | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
SPU
111 | 965_10 | Demontáž vnitřních dělících příček operačních sálů 2800/5400, - odvoz a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
112 | 965_X01_14.1 | Odstranění dřevolaminátových desek - předstěna vč. kompletního uchycení | m2 | 73.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.03.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*32,575 |  | 84.695 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0*6) |  | -10.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
113 | 965048150RXX | Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech | m2 | 234.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.41 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 38.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 79,77 |  | 79.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 153,94 |  | 153.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | E1 - doplnění mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,59 |  | 0.59 | [21 empty] | VV | 0
SPU
114 | 965235241PRT | Vybourání otvorů zdiva z porobetonových tvárnic, vč. zarovnání ostění | m3 | 1.5232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 2.52 |  | Vlastní | Indiv | 0.16069 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,7*1,0*0,15*1,15 |  | 0.12075 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,5*0,15*1,15 |  | 0.05175 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(0,5*1,0*4+0,4*1,0+0,6*1,0*2+0,5*4,23*2)*1,15 |  | 1.3507 | [21 empty] | VV | 0
SPU
115 | 967581801R00 | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů | m2 | 486.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 26.73 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 247.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položky 776511820RT1-3, 965081713R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.03.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | P1-P3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 484,552 |  | 484.552 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
116 | 97892491R00 | Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50% | m2 | 157.5011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01339 | 2.11 |  | Vlastní | RTS 15/ II | 0.08831 | 13.91 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výměra - viz položka 978059521R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 406,01925*0,25 |  | 101.5048 | [21 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 223,9852625*0,25 |  | 55.9963 | [21 empty] | VV | 0
SPU
117 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 316.57 |  |  |  |  | DIL
118 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m | t | 122.8458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 2.577 | 316.57 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,54, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,85,90,91,92,93, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 122,84576 |  | 122.8458 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 994 | Požární ochrana |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
119 | 994-21A | D + M PHP sněhový (CO2) s hasící schopností 55 B,C, o obsahu 5 kg | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
120 | 994-T | D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - viz PBŘ | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
121 | 994-X1 | D + M Kabelových protipožárních ucpávek - viz PBŘ | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
122 | 994-X2D | D Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
123 | 994-X2M | M Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ | m | 256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
124 | 994-X3 | D + M Protipožární vložky ve tvaru sáčků ze směsi interního plniva a zpěnitelného grafitu - viz PBŘ | ks | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.56 |  | 0 |  |  |  |  | 54.2 |  |  |  |  | DIL
125 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 243.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.08 | 19.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | doplnění společných kcí podlah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 56,36-(11,09+13,21+19,91+8,47) |  | 3.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 75,18-(9,8+14,69+13,84+17,29+14,04) |  | 5.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 79,77 |  | 79.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 153,94 |  | 153.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | E1 - doplnění mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,59 |  | 0.59 | [21 empty] | VV | 0
SPU
126 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.161 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zakrytí oken : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*2 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
127 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE | m2 | 243.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.07 | 17.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | doplnění společných kcí podlah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 56,36-(11,09+13,21+19,91+8,47) |  | 3.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 75,18-(9,8+14,69+13,84+17,29+14,04) |  | 5.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 79,77 |  | 79.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 153,94 |  | 153.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | E1 - doplnění mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,59 |  | 0.59 | [21 empty] | VV | 0
SPU
128 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm tl. 15mm | m | 420.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.04 | 16.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 306,18 |  | 306.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 114,11 |  | 114.11 | [21 empty] | VV | 0
SPU
129 | 713191221XXVV | Dilatační oddělení příček od stropní kce a podlah, vč. dodávky materiálu | m2 | 2.2252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_7
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*0,15*1,15*(3,05+3,4) |  | 2.2252 | [21 empty] | VV | 0
SPU
130 | 63151443R | deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 245.7392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 1.47 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | doplnění společných kcí podlah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 56,36-(11,09+13,21+19,91+8,47)*1,02 |  | 2.6264 | [21 empty] | VV | 0
|  | 75,18-(9,8+14,69+13,84+17,29+14,04)*1,02 |  | 4.1268 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 79,77*1,02 |  | 81.3654 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 153,94*1,02 |  | 157.0188 | [21 empty] | VV | 0
|  | E1 - doplnění mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,59*1,02 |  | 0.6018 | [21 empty] | VV | 0
SPU
131 | 63151500R | deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 4.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D.1.01.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | zakrytí oken : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*2*1,02 |  | 4.896 | [21 empty] | VV | 0
SPU
132 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 125,126,127,128,129,130,131, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 709,53720 |  | 709.5372 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 3.76 |  |  |  |  | DIL
133 | 763612132R00 | Opláštění z dřevoštěpkových desek obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované | m2 | 11.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.01 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.3169 | 3.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [23 empty] | SPI
|  | D.1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | přechodová kce z OSB desek pro potrubí čerpání : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,25 |  | 2.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | zakrytí oken : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*2*2 |  | 9.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
134 | 60725037R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm | m2 | 12.4425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00825 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D.1.04.01-901 : | [23 empty] | VV | 0
|  | přechodová kce z OSB desek pro potrubí čerpání : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,25*1,05 |  | 2.3625 | [21 empty] | VV | 0
|  | zakrytí oken : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*2*2*1,05 |  | 10.08 | [21 empty] | VV | 0
SPU
135 | 998763201R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 133,134, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 35,48780 |  | 35.4878 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
136 | T/401 | D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - bez. třída 3 - EI30DP3-C,S, kompletně dle výpisu D1.04.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
137 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 136, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 332,00000 |  | 332 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
138 | 767_02X | D + M OK prvky pomocných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | kg | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | pomocné ocelové kce : | [23 empty] | VV | 0
|  | 500 |  | 500 | [21 empty] | VV | 0
SPU
139 | Z/401 | D + M Dveřní křídlo vnitřní 1kř 1200/2100mm manuálně posuvné, kompletně dle výpisu D1.03.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
140 | Z/402 | D + M Dveřní křídlo vnitřní 1kř 900/2100mm manuálně posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
141 | Z/403 | D + M Dveře vnitřní 2kř (500+1100)/2100mm - sklo min 0,06m2, kompletně dle výpisu D1.03.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
142 | Z/404 | D + M Kotvení stropních stativů jednoduchých, kompletně dle výpisu D1.03.01-501 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
143 | Z/405 | D + M Revizeí stávajícího operačního svítidla, kompletně dle výpisu D1.03.01-501 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
144 | Z/405a | D + M Osazení stávajícího operačního svítidla vč. demontáže a uskladnění, kompletně dle výpisu D1.03.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
145 | Z/405b | D + M Osazení stávajícího operačního svítidla vč. demontáže a uskladnění, kompletně dle výpisu D1.03.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
146 | Z/406 | D + M Větrací mřížka 300/150 do SDK - vč. kompletní úpravy místa osazeni, kompletně dle výpisu D1.03.01-501 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
147 | Z_PR | D + M Dveřní práh z nerezového plechu tl. 3mm, kompletně dle výpisu D1.03.01-501 | m | 7.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*1+1,5*2+2,05*2 |  | 7.9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
148 | Z_T | D + M Tabulka s označením jednotlivých operačních sálů, kompletně dle výpisu D1.03.01-501 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
149 | Zs/401 | Repase stávajícího Al okna 1000/2000mm, kompletně dle výpisu D1.03.01-501 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
150 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3750,31800 |  | 3750.318 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767_P | Podhledy skládané, FEAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 289.18 |  |  |  |  | DIL
151 | 767584502R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 254.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.87 | 221.34 |  |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky nosného roštu : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | kh : | [23 empty] | VV | 0
|  | 94,7+11,0+62,94+10,19+12,06+63,52 |  | 254.41 | [21 empty] | VV | 0
SPU
152 | 595959601_TX | Kazeta z galvanizované oceli 600/600 - specifikace dle poznámky - výkresy D1.01.01-401 | m2 | 292.5715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | kh : | [23 empty] | VV | 0
|  | (94,7+11,0+62,94+10,19+12,06+63,52)*1,15 |  | 292.5715 | [21 empty] | VV | 0
SPU
153 | 767584502RZ | Montáž podhledů na ocel.konstr, ocelová kce stávající | m2 | 77.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 67.84 |  |  |  |  | POL1_7
|  | demontáž + zpětná montáž podhledů pro kabelové rozvody : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,18 |  | 19.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | demontáž + zpětná montáž podhledů pro profese : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,0 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8+1,2+1,0+1,0+6,0+1,0+1,5+1,5+1,3+1,5 |  | 16.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
154 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 151,152,153, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3122,33100 |  | 3122.331 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767_Zar | Zárubně ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
155 | T/401/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI30/DP3, kompletně dle výpisu D1.04.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
156 | Z/403/SDK150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/2100mm, kompletně dle výpisu D1.04.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 769_01 | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
157 | P/101 | D + M plastový rohovník 50/50mm h=2600mm, kompletně dle výpisu D1.04.01-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 772 | Kamenné dlažby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
158 | 772500010XX | D + M Doplnění dlažby z mramorových desek vč. lože - dle stávající | m2 | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20873 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | E1 - doplnění mramorové dlažby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,59 |  | 0.59 | [21 empty] | VV | 0
SPU
159 | 998772203R00 | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-782 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 158, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16,27120 |  | 16.2712 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
160 | 77602031U00 | Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech | m2 | 486.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 153,94 |  | 153.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 79,77 |  | 79.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 252,69 |  | 252.69 | [21 empty] | VV | 0
SPU
161 | 776491001K | Montáž klínku | m | 420.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 125,62+2,55*2+3,4*2+2,55*2+4,9*2+7,4*2+6,3*2+4,5*2+3,35*2+3,54*2+4,28*2+3,35*2+6,58*2+3,35*2+3,35*2+2,74*2+3,85*2+2,7*2+3,88*2+4,0*2+3,05*2+2,48*2+3,9*2+4,28*2 |  | 306.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | antistatik : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,225*4+5,2*2+6,85*6+3,655*6+3,985*2+2,415*2+3,49*2 |  | 114.11 | [21 empty] | VV | 0
SPU
162 | 776491001S | Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení | m | 420.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 306,18 |  | 306.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | antistatik PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 114,11 |  | 114.11 | [21 empty] | VV | 0
SPU
163 | 776520010RAI | Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku | m2 | 374.7128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.34 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [23 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 79,77 |  | 79.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 252,69 |  | 252.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 306,18/100*12*1,15 |  | 42.2528 | [21 empty] | VV | 0
SPU
164 | 776520030RAI | Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z čtverců antistatická, včetně soklíku | m2 | 169.6872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.2 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [23 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 153,94 |  | 153.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | antistatik PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 114,11/100*12*1,15 |  | 15.7472 | [21 empty] | VV | 0
SPU
165 | 28412275XXX | Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 177.031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 153,94*1,15 |  | 177.031 | [21 empty] | VV | 0
SPU
166 | 2841230_0K | Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) | m | 483.3335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 306,18*1,15 |  | 352.107 | [21 empty] | VV | 0
|  | antistatik PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 114,11*1,15 |  | 131.2265 | [21 empty] | VV | 0
SPU
167 | 2841230_T | Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) | m | 483.3335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 776491001K : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1.02.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 306,18*1,15 |  | 352.107 | [21 empty] | VV | 0
|  | antistatik PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 114,11*1,15 |  | 131.2265 | [21 empty] | VV | 0
SPU
168 | PVC | Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 382.329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 79,77*1,15 |  | 91.7355 | [21 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 252,69*1,15 |  | 290.5935 | [21 empty] | VV | 0
SPU
169 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 160,161,162,165,166,167,168, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4750,86570 |  | 4750.8657 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.12 |  | 0 |  |  |  |  | 173.94 |  |  |  |  | DIL
170 | 777415102RT2 | Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace | m2 | 233.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01035 | 2.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3515 | 82.15 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 79,77 |  | 79.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | B1 - elektrostatické PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 153,94 |  | 153.94 | [21 empty] | VV | 0
SPU
171 | 777415105RT2 | Stěrka samonivelační ručně tl. 5 mm, vč. penetrace | m2 | 261.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01035 | 2.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3515 | 91.79 |  |  |  |  | POL1_7
|  | samorozlévací, extrémně hladká a rychlá cementová stěrkovací : | [23 empty] | VV | 0
|  | hmota v tl. 5mm. Stěrka zralá ke kladení po cc a6-ti hod při 20C a 65% relativní vlhkosti vzduchu. : | [23 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | 252,69 |  | 252.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1 - diaelektrický koberec : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,45 |  | 8.45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
172 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 170,171, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1118,53910 |  | 1118.5391 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.79 |  | 2.65 |  |  |  |  | 874.9 |  |  |  |  | DIL
173 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 183.411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1m2=0,5mb : | [23 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [23 empty] | VV | 0
|  | 366,822/2 |  | 183.411 | [21 empty] | VV | 0
SPU
174 | 781411904R00 | Opravy obkladů z obkládaček pórovinových velikosti 200 x 100 mm | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.17 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.15 | 18 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
SPU
175 | 781415013RTX | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 366.822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 1.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 13/ I | 1.168 | 428.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | D.1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2144 : | [23 empty] | VV | 0
|  | sdk : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(3,49+0,1+0,17*4+4,28+3,415+2,48+0,1) |  | 37.817 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*2,0*5) |  | -14 | [21 empty] | VV | 0
|  | z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(11,5+3,4) |  | 38.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,1*2+0,9*2,1) |  | -6.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2146 : | [23 empty] | VV | 0
|  | z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(2,1*2+0,45*2+4,85*2) |  | 39.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1*2) |  | -3.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2147 : | [23 empty] | VV | 0
|  | z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(6,3*2+0,45*2+4,5*2+7,4*2+4,9*2+2,1*2) |  | 138.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1+0,9*2,1) |  | -3.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2155 : | [23 empty] | VV | 0
|  | z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,85*2+2,7*2) |  | 35.37 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1 |  | -1.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2157 : | [23 empty] | VV | 0
|  | sdk : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,05+0,85+0,2) |  | 11.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | z : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(4,0*2+3,05-0,85-0,2) |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1 |  | -1.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2165 : | [23 empty] | VV | 0
|  | sdk : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(0,25+0,9+5,75+0,9+2,95+1,1+5,0+0,9+3,1+1,1+5,0+0,925+3,075+0,9+0,725) |  | 84.695 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1*5+1,1*2,1*2) |  | -14.07 | [21 empty] | VV | 0
SPU
176 | 7814150SH | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, příplatek za hydrofobní nanasákavou spárovací hmotu | m2 | 366.822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 1.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.168 | 428.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [23 empty] | VV | 0
|  | 366,822 |  | 366.822 | [21 empty] | VV | 0
SPU
177 | 781950030RXZ | Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle okolního obkladu, včetně dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího tmele, přípravy povrchu | m2 | 57.5245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0705 | 4.06 | 0.046 | 2.65 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu. | [23 empty] | POP |  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 48,52 |  | 48.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,5*1,0*4+0,4*1,0+0,6*1,0*2+0,5*4,23*2)*1,15 |  | 9.0045 | [21 empty] | VV | 0
SPU
178 | 597813565RX | Obkládačka - dle výběru investora | m2 | 421.8453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 4.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [23 empty] | VV | 0
|  | 366,822*1,15 |  | 421.8453 | [21 empty] | VV | 0
SPU
179 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 173,174,175,176,177,178, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3783,15700 |  | 3783.157 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
180 | 783541111 | Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy | m2 | 549.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | s : | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,09+37,11+13,21+37,1+19,91+37,16+8,47+9,8+14,69+13,84+17,29+14,04 |  | 233.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | kh : | [23 empty] | VV | 0
|  | 94,7+11,0+62,94+10,19+12,06+63,52 |  | 254.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | demontáž + zpětná montáž podhledů pro kabelové rozvody : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,18 |  | 19.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | demontáž + zpětná montáž podhledů pro profese : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,0 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
181 | 7839500_XX | Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru ( dvousložkový ), vč. penetrace | m2 | 16.661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | D1 - diaelektrický koberec : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,45 |  | 8.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A - instalační jádra : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,425*(3,9*2+2,5+2,0*2+2,5))*1,15 |  | 8.211 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
182 | 784450020.BI | Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace | m2 | 548.2061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | D1.04.01-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | A - instalační jádra : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,23*(0,425*2*6+(3,9*2+2,5+2,0*2+2,5)*2)*1,15 |  | 188.2561 | [21 empty] | VV | 0
|  | dotčené prostory mimo obklad : | [23 empty] | VV | 0
|  | 350 |  | 350 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-101, 401 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,45 |  | 8.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1.04.01-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
183 | 965_M33_20 | Obnovení výtahu 20 do původního stavu - kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
184 | 965_M33_V1, V2 | Dem + Dod + M výtahu 21, 22 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Cena kromě kompletní dodávky výtahů dle tech. specifikace PD obsahuje: : | [23 empty] | VV | 0
|  | Likvidace veškerých odpadů, výroba, dodávka a montáž nového zařízení dle přiložené technické specifikace v souladu : | [23 empty] | VV | 0
|  | s platnými technickými normami a předpisy. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, dokumentace pro stavební řízení, kompletní dokumentace k výtahu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
185 | 965_M33_V3, V4 | Dem + Dod + M výtahu 23,24 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Cena kromě kompletní dodávky výtahů dle tech. specifikace PD obsahuje: : | [23 empty] | VV | 0
|  | Likvidace veškerých odpadů, výroba, dodávka a montáž nového zařízení dle přiložené technické specifikace v souladu : | [23 empty] | VV | 0
|  | s platnými technickými normami a předpisy. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, dokumentace pro stavební řízení, kompletní dokumentace k výtahu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M39 | Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
186 | 965_M39_01 | Demontáž zdravotnické technologie | hod | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE I DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE, BEZPEČNÁ DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA DLE POKYNŮ A POSTUPŮ VÝROBCE A UŽIVATELE : | [23 empty] | VV | 0
|  | 400 |  | 400 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
187 | 767_01 | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav, zvedacích mechanismů, a zednických přímocí ( neuvedených v samostatných položkách ) | kg | 331.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | D1.04.02-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 331,26 |  | 331.26 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1142.12 |  |  |  |  | DIL
188 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 291.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.277 | 80.75 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně: | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [23 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,70,75,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,113,114,115,116, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 177, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 291,51035 |  | 291.5104 | [21 empty] | VV | 0
SPU
189 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 291.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.933 | 271.98 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,70,75,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,113,114,115,116, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 177, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 291,51035 |  | 291.5104 | [21 empty] | VV | 0
SPU
190 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 335.2369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.653 | 218.91 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,70,75,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,113,114,115,116, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 177, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 335,23691 |  | 335.2369 | [21 empty] | VV | 0
SPU
191 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 291.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.49 | 142.84 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,70,75,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,113,114,115,116, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 177, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 291,51035 |  | 291.5104 | [21 empty] | VV | 0
SPU
192 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 5538.6967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,70,75,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,113,114,115,116, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 177, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5538,69674 |  | 5538.6967 | [21 empty] | VV | 0
SPU
193 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 291.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.942 | 274.6 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,70,75,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,113,114,115,116, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 177, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 291,51035 |  | 291.5104 | [21 empty] | VV | 0
SPU
194 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1457.5518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.105 | 153.04 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,70,75,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,113,114,115,116, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 177, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1457,55177 |  | 1457.5518 | [21 empty] | VV | 0
SPU
195 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 291.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,70,75,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,113,114,115,116, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 177, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 291,51035 |  | 291.5104 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## SO_04 D1.04.04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_04 | 4.ETAPA - 3 OPERAČNÍ SÁLY PRO NEUROCHIRURGII A STOMATOCHIRURGII ( 2. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.04.04 | Zdravotechnické instalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 974031154RV1 | Vysekání drážek a otvorů pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, zpětné zapravení | m | 40.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,2*(45+2+6)+0,2*(65+76+10) 20% připoj. potrubí kanalizace a 20% potrubí vodovodu vedeného v příčkách : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40,8 |  | 40.8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | t | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 1.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | H725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | t | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | H767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
6 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [23 empty] | SPI
|  | 1*15 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [23 empty] | SPI
|  | 1*2 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 721273150RT1 | Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 P.V., součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 45+61+41+38 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 185 |  | 185 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 45+61+41+38 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 185 |  | 185 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 721000000VD | Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 4*8 hod, viz technická zpráva, v.č. 001 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 721000009VD | Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pro odvod kondenzátu od VZT zařízení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*5 KS, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 721002900VD | Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x300mm, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 součet viz půdorysy kanalizace, v.č. 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 721009154VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d125,, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*38 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38 |  | 38 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 721009155VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d110,, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*35 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 721009156VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d75,, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*59 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 59 |  | 59 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 721010011VD | Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, dodávka a montáž | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | plastové kanalizační potrubí hrdlované, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*8 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 721010012VD | Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a, montáž | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | nerezové kanalizační potrubí hrdlované, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*30 součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 721020900VD | Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 721060000VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN50, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a, přechodů, tesnění EPDM | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*45 Připojovací, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 721060001VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN70, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a, přechodů, tesnění EPDM | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*59 Odpadní, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 Připojovací, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 61 |  | 61 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 721060002VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a, přechodů, tesnění EPDM | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*35 Odpadní, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*6 Připojovací, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 41 |  | 41 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 721060003VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN125, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a, přechodů, tesnění EPDM | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*38 Odpadní, součet viz schéma kanalizace, v.č. 105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38 |  | 38 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | 722181214RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*65 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 65 |  | 65 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 722181214RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*76 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 76 |  | 76 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 722181214RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*10 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 722190401R00 | Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*32 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 722190402R00 | Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*6 ZB (2x), součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 722190403R00 | Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 722237661R00 | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 722238511R00 | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 722254201RT4 | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 19/30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | kulový ventil G1", propojovací hadice pro připojení na vodovod, průměr 19/30, stálotvará hadice, označení "H" hydrant : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*1 H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 722280107R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1+96+78+55+78+25 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 333 |  | 333 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1+96+78+55+78+25 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 333 |  | 333 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 722000001VD | Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 4*8 hod, viz technická zpráva v.č. 001 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 722000005VD | Identifikační štítky, samolepky, popisové a orientační tabulky, dodávka a montáž | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Popis potrubí a armatur, nové rozvody i stávající v rozsahu rekonstrukce : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*65 součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 65 |  | 65 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 722003065VD | Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního, řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*6 součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 a projekt PBŘ : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 722090011VD | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 722130233RV1 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a, přechodů | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pro napojení nových hadicových systémů : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*1 H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 722161113RV1 | Potrubí měď, lisovaný spoj, D 18 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů,, těsnění, pro pitnou vodu | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*96 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 96 |  | 96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 722161114RV1 | Potrubí měď, lisovaný spoj, D 22 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů,, těsnění, pro pitnou vodu | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*78 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 78 |  | 78 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 722161115RV1 | Potrubí měď, lisovaný spoj, D 28 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů,, těsnění, pro pitnou vodu | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*55 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 722161116RV1 | Potrubí měď, lisovaný spoj, D 35 x 1,5, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů,, těsnění, pro pitnou vodu | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*78 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 78 |  | 78 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | 722161117RV1 | Potrubí měď, lisovaný spoj, D 42 x 1,5, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů,, těsnění, pro pitnou vodu | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*25 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 722180048VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*31 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 31 |  | 31 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 722180050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 722180051VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*45 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 722180052VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*78 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 78 |  | 78 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 722180053VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d42/40mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*25 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 722189001VD | Izolace z min.vlna tl.25mm/AL-požární rozvod.Izolace potrubí včetně tvarovek | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pro napojení nových hadicových systémů : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*1 H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 722295081VD | Cirkulační čerpadlo teplé vody, 230V, G1/2" vnější závit, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | nerez nebo bronz, pro H=1,50 a průtok 1,00 m3/h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 72242239060VD | Rohový ventil se zpětnou klapkou G1/2", dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 d, součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 722422389001VD | Ventil uzavírací se šikmým sedlem, DN15, závitový nebo lisovací spoj, těleso červený bronz, sedlo, ventilu z nerezi, vřetenový převod, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1*2 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | 722422389002VD | Ventil uzavírací se šikmým sedlem, DN20, závitový nebo lisovací spoj, těleso červený bronz, sedlo, ventilu z nerezi, vřetenový převod, dodávka a montáž | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1*27 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 27 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 722422389003VD | Ventil uzavírací se šikmým sedlem, DN25, závitový nebo lisovací spoj, těleso červený bronz, sedlo, ventilu z nerezi, vřetenový převod, dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1*6 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 722422389004VD | Ventil uzavírací se šikmým sedlem, DN32, závitový nebo lisovací spoj, těleso červený bronz, sedlo, ventilu z nerezi, vřetenový převod, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 722422389006VD | Ventil uzavírací se šikmým sedlem, DN50, závitový nebo lisovací spoj, těleso červený bronz, sedlo, ventilu z nerezi, vřetenový převod, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1*2 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
58 | 725860202R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 N, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*3 DZ, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
59 | 725860213R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 UN, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*3 UZB, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
60 | 725090011VD | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
61 | 725825111RV1 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | bez perlátoru : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 UN, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | 725825111RV2 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, loketní ovládání, keramická kartuše, usměrňovač toku,, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | bez perlátoru : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*3 UZB, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | 725825114RV1 | Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | bez perlátoru : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 VZ, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 N, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*3 DZ, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 105, 106 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
64 | 767995101RV1 | Systémové uložení potrubí | kg | 259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 0,5*(185)+0,5*(333) 0,5kg/1,0m potrubí vodovodu a kanalizace, viz výkresy kanalizace a vodovodu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 259 |  | 259 | [21 empty] | VV | 0
SPU
65 | 767995102RV1 | Nosná kovová konstrukce pro potrubí kanalizace, atypický zámečnický výrobek, dodávka a montáž | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | pro potrubí odvodu kondenzátu v 1.PP, odvod kondenzátu z potrubí VZT pod strupem 1.PP - strojovna VZT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(20) 1,5kg/1,0m potrubí, viz půdorys kanalizace v 1.PP, v.č. 101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## SO_04 D1.04.05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_04 | 4.ETAPA - 3 OPERAČNÍ SÁLY PRO NEUROCHIRURGII A STOMATOCHIRURGII ( 2. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.04.05 | Ústřední vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1) | Čistá pára 2,7 bar |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
2 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.04 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | A4.26 | [23 empty] | POP
SPU
3 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm, ŽB | m | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,37*1 |  | 0.37 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 970056080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm, ŽB | m | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 2.355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (2*3,14*0,025)*10 |  | 1.57 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2*3,14*0,0125)*10 |  | 0.79 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , do DN 25 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (beztlaký kondenzát od stávaj.VZT č.11) | [23 empty] | POP
SPU
10 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00473 | 0.05 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (přípojka potrubí ke stávajícímu VZT zařízení č.11) | [23 empty] | POP
SPU
11 | 733890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m | t | 0.19181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vrtání : 0,00106 | [23 empty] | VV | 0
|  | izolace : 0,00495 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí : 0,032+0,0473 |  | 0.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | armatury : 0,039+0,034+0,0035 |  | 0.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | ocel : 0,03 |  | 0.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.04 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího regulačního ventilu M=128kg/h vč. pohonu a protipřírub u parního zvlhčovače stávaj. VZT zařízení č.11 | [23 empty] | POP
SPU
13 | 734160812R00 | Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.017 | 0.03 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | u stávajícího VZT zařízení č.11 | [23 empty] | POP
SPU
14 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | u stávajícího VZT zařízení č.11 | [23 empty] | POP
SPU
15 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.03 | 800-767 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (uložení potrubí) | [23 empty] | POP
|  | 1,5*10,0 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,5*10,0 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % | 1378.7523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 04-1.1.1_P | D+M Trubky z nerez oceli dle AISI 316; RA<0,8; leštěno, po montáži odmaštěno, mořeno a pasivováno; , ruční svařování; pro rozvody potrubí čisté páry 2,7bar D38x2 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 04-1.1.10_P | D+M koleno 90° z nerez oceli dle AISI 304, D22x2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 04-1.1.2_P | D+M Trubky z nerez oceli dle AISI 304; po montáži odmaštěno, mořeno a pasivováno; ruční svařování;, pro rozvody potrubí kondenzátu čisté páry 2,7bar a odfuku od pojistných ventilů D22x2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 04-1.1.6_P | D+M Napojení na stávající nerezové potrubí AISI 316 D38x2 potrubím D38x2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 04-1.1.8_P | D+M Napojení na stávající nerezové potrubí AISI 304 D22x2 potrubím D22x2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 04-1.1.9_P | D+M koleno 90° z nerez oceli dle AISI 316, D38x2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 04-1.2.1.1_P | D+M Filtr nerez AISI 316 pro čistou páru odolný do 200°C, PN 16, síto s kruhovými otvory 0,8mm, přivařovací , D11/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 04-1.2.1.2_P | D+M Kulový kohout třídílný nerez AISI 304 pro kondenzát čisté páry, přivařovací, odolný do 200°C, PN 16, ovládaný pákou, D1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 04-1.2.1.3_P | D+M Zpětný ventil nerez AISI 304 pro kondenzát čisté páry, PN16, D1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 04-1.2.1.4_P | D+M Manometr nerez O 100, 0-6bar, do 200°C vč. vodní předlohy "U" nerez O 1/2", manometrického, zkušebního ventilu třícestného nerez O 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
27 | 04-1.3.1_P | D+M Doplňkové konstrukce - závěsy potrubí , (konzole, kluz. podpěry, objímky, táhla), stavebnicového systému(galvanicky pozinkované) | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 04-1.3.10_P | D+M Protipožární těsnění prostupů ocel.trubek přes stavební požárně dělicí konstrukci: silikonový , protipožární tmel, pož.odolnost až EI 180min, kartuše 310ml | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 04-1.3.11_P | Ruční vytlačovací přístroj | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 04-1.3.12_P | D+M Protipožární identifikační štítek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 04-1.3.5_P | D+M Pasivace a proplach | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 04-1.3.6_P | D+M Kontrola svarů | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 04-1.3.7_P | D+M Sterilizace | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 04-1.3.8_P | D+M Dokumentace zmapování svarů | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 04-1.3.9_P | D+M Validace - Instalační a Operační kvalifikace | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 04-1.5.1_P | D+M Zaslepení stávající přípojky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 230120041R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 9+5 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 9+5 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
|  | Požární dohled po řezání a sváření | [23 empty] | POP
SPU
40 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
41 | 63143051R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
42 | 63143113R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 2) | Topení pro VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.02 |  | 0.92 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
43 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.24 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , do DN 25 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN20 : (4+2+2) |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN25 : (6+6+6+6+12) |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN 32 : (6+6+4) |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN40 : (6+6+4+4+12) |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 40 do DN 80 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN50 : (6+6+4+4+26+5+7+2) |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
48 | 733111124R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (4+2+2) |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 733111125R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00746 | 0.27 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (6+6+6+6+12) |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 733111126R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (6+6+4) |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 733111127R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0089 | 0.28 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (6+6+4+4+12) |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 733111128R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01052 | 0.63 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (6+6+4+4+26+5+7+2) |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.00532 | 0.81 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN20 : (4+2+2) |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN 25 : (6+6+6+6+12) |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN 32 : (6+6+4) |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN40 : (6+6+4+4+12) |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN50 : (6+6+4+4+26+5+7+2) |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 733890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m | t | 0.91364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | potrubí : 0,80864 |  | 0.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | armatury : 0,1050 |  | 0.11 | [21 empty] | VV | 0
SPU
58 | 734172112R00 | Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje mezikusy z ocelových trubek hladkých - jednoznačné DN 25 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
59 | 734173414R00 | Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 734193216R00 | Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová uzavírací a regulační klapka, DN 50, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00354 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
61 | 734209103R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: POHON PRO TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24V, OVLÁDÁNÍ 0-10V, ROVNOPROCENTNÍ CHARAKTERISTIKA, VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
62 | 734209104R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: POHON PRO TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24V, OVLÁDÁNÍ 0-10V, ROVNOPROCENTNÍ CHARAKTERISTIKA, VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
63 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
64 | 734209114R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
65 | 734209118R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
66 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.11 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
67 | 734235122R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
68 | 734235123R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
69 | 734235126R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
70 | 734245122R00 | Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
71 | 734245123R00 | Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
72 | 734245126R00 | Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
73 | 734265313R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 20, přímé, PN 16, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
74 | 734265314R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 25, přímé, PN 16, mosaz | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
75 | 734265317R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 50, přímé, PN 16, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
76 | 734295321R00 | Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
77 | 734295212R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
78 | 734295213R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 734295216R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
80 | 734421150R00 | Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
81 | 734494213R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2" | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Návarek pro teploměr a manometr | [23 empty] | POP
SPU
82 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní | m2 | 9.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,065*152 |  | 9.88 | [21 empty] | VV | 0
SPU
83 | 783424740R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
|  | DN20 : (4+2+2) |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN25 : (6+6+6+6+12) |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN32 : (6+6+4) |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN40 : (6+6+4+4+12) |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN50 : (6+6+4+4+26+5+7+2) |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
84 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % | 5118.1387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
85 | 01-2.4.2-T | D+M Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla) | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
86 | 04-2.1.1-T | D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-9.P), Q=4,03 m3, H=3,0 m, Pel=56 W, 230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
87 | 04-2.1.2-T | D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-9.1.D), Q=0,67 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
88 | 04-2.1.3-T | D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-9.2.D), Q=0,66 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
89 | 04-2.1.4-T | D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-9.3.D), Q=0,66 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
90 | 04-2.1.5-T | D+M Čerpadlo oběhové, elektronicky regulovatelné,(Č-9.4.D), Q=0,32 m3, H=3,0 m, Pel=51 W, 230 V, dodávka topení, -šroubení pro čerpadlo G 1" (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
91 | 04-2.1.7-T | Uvedení čerpadel do provozu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
92 | 04-2.3.12-T | D+M Automatomatický odvzdušňovací ventil G1/2" | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
93 | 04-2.3.2a-T | D+M Vyvažovací ventil ruční závitový s měřícími vsuvkami G 1/2“ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
94 | 04-2.3.2b-T | D+M Vyvažovací ventil ruční závitový s měřícími vsuvkami G 3/4“ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
95 | 04-2.3.2d-T | D+M Vyvažovací ventil ruční závitový s měřícími vsuvkami G 6/4“ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
96 | 04-2.3.8-T | D+M Teploměr jednotrubkový, stonek 100 mm, nerez jímka rozsah 0-120°C | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
97 | 734209105P | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | MONTÁŽ PRO: POHON PRO TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL | [23 empty] | POP
|  | NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24V, OVLÁDÁNÍ 0-10V, ROVNOPROCENTNÍ CHARAKTERISTIKA, VŠE DODÁVKA MaR, | [23 empty] | POP
SPU
98 | 734494213P | Návarky pro čidla MaR G 1/2, (dle MaR), 100 mm, jímka | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
99 | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.16 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
SPU
100 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
|  | Hydraulické vyvážení topného systému : 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
|  | Zajištění požárního dozoru po řezání a sváření : 160 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
|  | Napuštění a vypuštění systému : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
101 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
|  | -vyvážení a zaregulování systému | [23 empty] | POP
|  | vyvážení a zaregulování systému : 72 |  | 72 | [21 empty] | VV | 0
SPU
102 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
SPU
103 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
104 | 63143081R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | DN 25 : (4+2+2) |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
105 | 63143082R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | DN 25 : (6+6+6+6+12) |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
SPU
106 | 63143083R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | DN 32 : (6+6+4) |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
107 | 63143084R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | DN40 : (6+6+4+4+12) |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
SPU
108 | 63143155R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | DN50 : (6+6+4+4+26+5+7+2) |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3) | ROZVODY CHLADU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
109 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | A4.26 | [23 empty] | POP
SPU
110 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 36.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.08 | 800-713 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (2*3,14*0,025)*30,0 |  | 4.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2*3,14*0,05)*100,0 |  | 31.4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
111 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
112 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.16 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč.armatur, Pozn.: Demontovány budou pouze rozvody zásobující chladem dotčená zařízení řešená tímto projektem v aktuální etapě. Ostatní zařízení které jsou připojeny na demotnované rozvody budou opět připojeny na nové rozvody ve stávajícím místě, ostatní rozvody beze změny. Veškeré přípojky stávajících rozvodů musí být připojeny přes uzavírací armaturu pro možnost úprav bez zásahu do již zrealizovaných částí. | [23 empty] | POP |  | vč.armatur, Pozn.: Demontovány budou pouze rozvody zásobující chladem dotčená zařízení řešená tímto projektem v aktuální etapě. Ostatní zařízení které jsou připojeny na demotnované rozvody budou opět připojeny na nové rozvody ve stávajícím místě, ostatní rozvody beze změny. Veškeré přípojky stávajících rozvodů musí být připojeny přes uzavírací armaturu pro možnost úprav bez zásahu do již zrealizovaných částí.
SPU
113 | 733110810R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0.00858 | 0.86 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč.armatur, Pozn.: Demontovány budou pouze rozvody zásobující chladem dotčená zařízení řešená tímto projektem v aktuální etapě. Ostatní zařízení které jsou připojeny na demotnované rozvody budou opět připojeny na nové rozvody ve stávajícím místě, ostatní rozvody beze změny. Veškeré přípojky stávajících rozvodů musí být připojeny přes uzavírací armaturu pro možnost úprav bez zásahu do již zrealizovaných částí. | [23 empty] | POP |  | vč.armatur, Pozn.: Demontovány budou pouze rozvody zásobující chladem dotčená zařízení řešená tímto projektem v aktuální etapě. Ostatní zařízení které jsou připojeny na demotnované rozvody budou opět připojeny na nové rozvody ve stávajícím místě, ostatní rozvody beze změny. Veškeré přípojky stávajících rozvodů musí být připojeny přes uzavírací armaturu pro možnost úprav bez zásahu do již zrealizovaných částí.
SPU
114 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
115 | 733890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m | t | 1.0934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | potrubí do DN50 : 0,1596 |  | 0.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | potrubí do DN100 : 0,858 |  | 0.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | izolace : 0,07583 |  | 0.08 | [21 empty] | VV | 0
SPU
116 | 734109214R00 | Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (regulační ventily dod. MaR) | [23 empty] | POP
SPU
117 | 734163118R00 | Odváděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry, přírubové spoje včetně dodávky materiálu filtr, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, litina | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03059 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
118 | 734173416R00 | Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
119 | 734173417R00 | Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.2.2 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.2.4 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
120 | 734193218R00 | Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová uzavírací a regulační klapka, DN 80, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00604 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
121 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (regulační ventily dod. MaR) | [23 empty] | POP
SPU
122 | 734209116R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (regulační ventily dod. MaR) | [23 empty] | POP
SPU
123 | 734235124R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
124 | 734235131R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout s odvodněním, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | A4.12 | [23 empty] | POP
SPU
125 | 734235132R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout s odvodněním, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
126 | 734265312R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 15, přímé, PN 16, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.2.9 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
127 | 734265314R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 25, přímé, PN 16, mosaz | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
128 | 734265315R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 32, přímé, PN 16, mosaz | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.2.1 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.2.3 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.2.5 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.2.9 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
129 | 734295214R00 | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
130 | 734411141R00 | Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | -30 až +50 °C | [23 empty] | POP
SPU
131 | 734421150R00 | Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
132 | 734494121R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s metrickým závitem M 20x1,5, délka do 220 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
133 | 734494215R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (dle specifikace MaR) | [23 empty] | POP
SPU
134 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
135 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
136 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % | 4582.7433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
137 | 230120043R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
138 | 230120046R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
139 | 3.1.1a-CHL | D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D20x2,3 | [23 empty] | POP
|  | 2*1 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
140 | 3.1.1b-CHL | D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D40x3,7 | [23 empty] | POP
|  | 3*2*3 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
141 | 3.1.1d-CHL | D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D63x5,8 | [23 empty] | POP
|  | 3*2 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
142 | 3.1.1e-CHL | D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D75x6,8 | [23 empty] | POP
|  | 20*2 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
SPU
143 | 3.1.1f-CHL | D+M Plastové potrubí třívrstvé pro rozvody chladicí a technologické vody vody do teploty 40°C, vyztužené čedičovým vláknem polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí, deklarovaná životnost 50let, záruka výrobce 10let, D90x8,2 | [23 empty] | POP
|  | 17*2+16*2 |  | 66 | [21 empty] | VV | 0
SPU
144 | 3.1.2b-CHL | D+M Připojení na stávající rozvody (dle skutečné dimenze rozvodů) do DN100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
145 | 3.2.11-CHL | D+M Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odfukovacím ventilem, (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | provoz odvzdušňování do 10 bar, G3/4" | [23 empty] | POP
SPU
146 | 3.2.15-CHL | D+M Doplňkové konstrukce - stavebnicové prvky | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
147 | 3.2.8-CHL | D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé nastavení , kv hodnoty, aretovatelné přednastavení, tlakově odlehčená kuželka, vč. protipřírub a těsnění, DN65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
148 | 3.5.1a-CHL | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr izol.),do DN20 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
149 | 3.5.1b-CHL | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr izol.),do DN40 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
150 | 3.5.1d-CHL | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr izol.),do DN63 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
151 | 3.5.1e-CHL | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr izol.),do DN75 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
152 | 3.5.1f-CHL | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,teplotní rozsah-40~+50°C, součinitel tepelné vodivosti 0,033W/mK,tl. izolace 25mm (znač. vnitřní průměr izol.),do DN90 | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
153 | 3.5.2-CHL | D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles tloušťka 25mm | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
154 | 3.5.3a-CHL | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 20mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
155 | 3.5.3b-CHL | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 40mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
156 | 3.5.3d-CHL | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 63mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
157 | 3.5.3e-CHL | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 75mm | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
158 | 3.5.3f-CHL | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.25mm, vnitř.průměr izolace 90mm | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
159 | 3.5.4-CHL | Neoprenové lepidlo 1l | l | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
160 | 3.5.5-CHL | Čistič lepidla 1l | l | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
161 | 3.5.6-CHL | Samolepicí páska 3mmx50mmx15m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
162 | 733190109P | Tlaková zkouška potrubí DN 100 | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
163 | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.14 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | (uložení potrubí) | [23 empty] | POP
SPU
164 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
|  | Zaregulování systému - chladicí zkouška : 72 |  | 72 | [21 empty] | VV | 0
|  | Hydraulické vyvážení chladicího systému : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Zprovoznění (v kooperaci s MaR) : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | Naplnění a odvdušnění systému (ze stáv.systému v kooperaci s provozovatelem) : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | Vypuštění potřebné části stáv.systému : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Požární dohled dle vyhlášky č.87/2000Sb. : 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
165 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## SO_04 D1.04.06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_04 | 4.ETAPA - 3 OPERAČNÍ SÁLY PRO NEUROCHIRURGII A STOMATOCHIRURGII ( 2. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.04.06 | Silnoproudé elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | EL_01 | DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 001 | Poznámka | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných stavebních prací, výrobků a jejich součástí dle předložené dokumentace. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Zadavatel požaduje vyplnit jednotkové ceny jednotlivých položek (pro případné přípočty a odpočty za dodatečně požadované výkony nebo změny v rozsahu : | [23 empty] | VV | 0
|  | Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Před objednávkou svítidel provést koordinaci s dodavatelem svítidel, aby byla zajištěna kompatibilita mezi svítidly a stropními podhledy. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Barevné provedení zásuvek bude podle příslušného napájecího obvodu (MDO - bílá, DO - zelená, ZIS DO - žlutá, ZIS VDO - oranžová, VDO-PC - hnědá), všechny zásuvky budou s popisovým polem : | [23 empty] | VV | 0
|  | Rámečky pro zásuvky volit s ohledem na sestavení zázuvek dle půdorysu (rámeček jednoduchý, dvojnásobný, trojnásobný apod.) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výměry jsou stanoveny z výkresů. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | EL_01 | Specifikace dodávky Rozvaděč R-NCH2 + R-NCH1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 22 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Kapsa na dokumentaci, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 23 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Bezpečnostní tabulky, D1.04.06-113 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 24 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty,, popipisné štítky apod. D1.04.06-113 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 10 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, 5 polí - Krytí: IP40/IP20 - Pole 600x2000x400, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
6 | 11 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, 5 polí - Krytí: IP40/IP20 - Pole 600x2000x400 (zakrytování z, tahokovu pro zajištění přirozeného větrání traf) D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
7 | 12 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, 5 polí - Krytí: IP40/IP20 - Pole 400x2000x400, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
8 | 14 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
9 | 15 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
10 | 16 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 400mm, hl. 400mm, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
11 | 18 | BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Hloubka 400 mm, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
12 | 19 | BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Dělící přepážka mezi poli, D1.04.06-113 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
13 | 21 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Zákryt z plechu, D1.04.06-113 | m2 | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
14 | 26 | PŘIPOJNICE Cu - Cu 20x5, D1.04.06-113 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
15 | 27 | PŘIPOJNICE Cu - Podpěrný izolátor pro přípojnice, D1.04.06-113 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
16 | 28 | PŘIPOJNICE Cu - Držák podpěrného izolátoru, D1.04.06-113 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
17 | 9 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, 5 polí - Krytí: IP40/IP20 - Pole 800x2000x400, D1.04.06-113 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_02 | Rozvaděč R-NCH1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
18 | 100 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 102 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.04.06-113 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 103 | Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.04.06-113 | ks | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 104 | Řadová svornice do 10 mm2, D1.04.06-113 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 106 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 107 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 108 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 109 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.04.06-113 | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | 110 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.04.06-113 | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | 31 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 32 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.04.06-113 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 33 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | 34 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 35 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.04.06-113 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 36 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | 37 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač 3-pól, In=63A, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | 38 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.04.06-113 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | 39 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | 41 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40 kA (8/20), D1.04.06-113 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | 43 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.04.06-113 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | 44 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | 45 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A, D1.04.06-113 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | 46 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A, D1.04.06-113 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
41 | 47 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový, D1.04.06-113 | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | 58 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.04.06-113 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | 59 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.04.06-113 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | 61 | Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | 63 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.04.06-113 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | 64 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | 65 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.04.06-113 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | 66 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.04.06-113 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | 67 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
50 | 68 | Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.04.06-113 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
51 | 70 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,, Idn=0.03A, In=16A D1.04.06-113 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
52 | 71 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=10A D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
53 | 72 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=16A D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
54 | 74 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | 75 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont., D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
56 | 77 | Přepínač L1, L2, L3, 3 kontakty, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
57 | 79 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní, 8 vstupů, RS485, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | 81 | Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | 84 | TŘÍFÁZOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODULY - Přepínací a monitorovací modul, 80A s, funkcí automatického amanuálního přepínání (dodávka včetně 3 ks měřících transformátorů proudu - | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.04.06-113 | [23 empty] | POP |  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.04.06-113
SPU
60 | 85 | Příslušenství monitorovacího modulu, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
61 | 87 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 5kVA D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
62 | 88 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 4kVA D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
63 | 90 | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN - 50/0,05A, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
64 | 92 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
65 | 93 | Přepínač sítí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
66 | 95 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
67 | 97 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V, D1.04.06-113 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
68 | 98 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
69 | 49 | Pojistková vložka vel.22, 80A gG, D1.04.06-113 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
70 | 50 | Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.04.06-113 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
71 | 51 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG, D1.04.06-113 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
72 | 52 | Pojistková vložka vel 14, 32A aM, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
73 | 53 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
74 | 54 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
75 | 55 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.04.06-113 | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
76 | 56 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG, D1.04.06-113 | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_03 | Rozvaděč R-NCH2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
77 | 114 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
78 | 115 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.04.06-113 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
79 | 116 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
80 | 117 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | 118 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.04.06-113 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
82 | 119 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
83 | 120 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač 3-pól, In=63A, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
84 | 121 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.04.06-113 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
85 | 122 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
86 | 124 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.04.06-113 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
87 | 126 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.04.06-113 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
88 | 127 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
89 | 128 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A, D1.04.06-113 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
90 | 129 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A, D1.04.06-113 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
91 | 130 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový, D1.04.06-113 | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
92 | 141 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.04.06-113 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
93 | 142 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.04.06-113 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
94 | 144 | Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
95 | 146 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.04.06-113 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
96 | 147 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
97 | 148 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.04.06-113 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
98 | 149 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.04.06-113 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
99 | 150 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
100 | 151 | Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.04.06-113 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
101 | 153 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,, Idn=0.03A, In=16A D1.04.06-113 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
102 | 154 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=10A D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
103 | 155 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=16A D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
104 | 157 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
105 | 158 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont., D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
106 | 160 | Přepínač L1, L2, L3, 3 kontakty, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
107 | 162 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní, 8 vstupů, RS485, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
108 | 164 | Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
109 | 167 | TŘÍFÁZOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODULY - Přepínací a monitorovací modul, 80A s, funkcí automatického amanuálního přepínání (dodávka včetně 3 ks měřících transformátorů proudu - | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.04.06-113 | [23 empty] | POP |  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.04.06-113
SPU
110 | 168 | Příslušenství monitorovacího modulu, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
111 | 170 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 5kVA D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
112 | 171 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 4kVA D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
113 | 173 | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN - 50/0,05A, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
114 | 175 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
115 | 176 | Přepínač sítí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
116 | 178 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
117 | 180 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V, D1.04.06-113 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
118 | 181 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz, D1.04.06-113 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
119 | 182 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
120 | 183 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Zesilovač signálu, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
121 | 185 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
122 | 187 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.04.06-113 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
123 | 188 | Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.04.06-113 | ks | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
124 | 189 | Řadová svornice do 10 mm2, D1.04.06-113 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
125 | 191 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
126 | 192 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
127 | 193 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.04.06-113 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
128 | 194 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.04.06-113 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
129 | 195 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.04.06-113 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
130 | 132 | Pojistková vložka vel.22, 80A gG, D1.04.06-113 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
131 | 133 | Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.04.06-113 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
132 | 134 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG, D1.04.06-113 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
133 | 135 | Pojistková vložka vel 14, 32A aM, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
134 | 136 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
135 | 137 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG, D1.04.06-113 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
136 | 138 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.04.06-113 | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
137 | 139 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG, D1.04.06-113 | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_04 | Specifikace dodávky Rozvaděč R-KÚČOCH3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
138 | 215 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Kapsa na dokumentaci, D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
139 | 216 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Bezpečnostní tabulky, D1.04.06-112 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
140 | 217 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty,, popipisné štítky apod. D1.04.06-112 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
141 | 223 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
142 | 224 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.04.06-112 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
143 | 225 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
144 | 226 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
145 | 227 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.04.06-112 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
146 | 228 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
147 | 229 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínač 3-pól, In=63A, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
148 | 230 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Pomocné kontakty přepínací 1/1, D1.04.06-112 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
149 | 231 | VÝKONOVÉ VYPÍNAČE - Vypínací cívka 230V, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
150 | 233 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.04.06-112 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
151 | 235 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.04.06-112 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
152 | 236 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
153 | 237 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A, D1.04.06-112 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
154 | 238 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A, D1.04.06-112 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
155 | 239 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový, D1.04.06-112 | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
156 | 250 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.04.06-112 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
157 | 251 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.04.06-112 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
158 | 253 | Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
159 | 255 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.04.06-112 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
160 | 256 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
161 | 257 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.04.06-112 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
162 | 258 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.04.06-112 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
163 | 259 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
164 | 260 | Jistič, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.04.06-112 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
165 | 261 | Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
166 | 263 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,, Idn=0.03A, In=16A D1.04.06-112 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
167 | 264 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=10A D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
168 | 265 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C,, Idn=0.03A, In=16A D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
169 | 267 | Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A, D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
170 | 269 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
171 | 270 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont., D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
172 | 272 | Přepínač L1, L2, L3, 3 kontakty, D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
173 | 274 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní, 8 vstupů, RS485, D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
174 | 276 | Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
175 | 279 | TŘÍFÁZOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODULY - Přepínací a monitorovací modul, 80A s, funkcí automatického amanuálního přepínání (dodávka včetně 3 ks měřících transformátorů proudu - | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.04.06-112 | [23 empty] | POP |  | 4xprogramovatelný vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a přeženos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D1.04.06-112
SPU
176 | 280 | Příslušenství monitorovacího modulu, D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
177 | 282 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 5kVA D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
178 | 283 | Oddělovací transformátory pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem - Oddělovací transformátor jednofázový 230/230V, 4kVA D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
179 | 285 | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN - 50/0,05A, D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
180 | 287 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
181 | 288 | Přepínač sítí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť, D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
182 | 290 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
183 | 292 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V, D1.04.06-112 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
184 | 293 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz, D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
185 | 294 | HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU - Kontrolní a signalizační panel, 12 dig. vstupů,USB, až 150 alarmových, adres D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
186 | 296 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A, D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
187 | 298 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.04.06-112 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
188 | 299 | Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.04.06-112 | ks | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
189 | 300 | Řadová svornice do 10 mm2, D1.04.06-112 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
190 | 302 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
191 | 303 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
192 | 304 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
193 | 305 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.04.06-112 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
194 | 306 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.04.06-112 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
195 | 202 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, 5 polí - Krytí: IP40/IP20 - Pole 800x2000x400, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
196 | 203 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, 5 polí - Krytí: IP40/IP20 - Pole 600x2000x400, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
197 | 204 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, 5 polí - Krytí: IP40/IP20 - Pole 600x2000x400 (zakrytování z, tahokovu pro zajištění přirozeného větrání traf) D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
198 | 205 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, 5 polí - Krytí: IP40/IP20 - Pole 400x2000x400, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
199 | 207 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm, D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
200 | 208 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm, D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
201 | 209 | Podstavec pod rozvaděč - Podstavec v.100mm, š. 400mm, hl. 400mm, D1.04.06-112 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
202 | 211 | BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Hloubka 400 mm, D1.04.06-112 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
203 | 212 | BOČNÍ ZÁKRYT IP40 - Dělící přepážka mezi poli, D1.04.06-112 | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
204 | 214 | DOPLŇKY KONSTRUKCI - Zákryt z plechu, D1.04.06-112 | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
205 | 219 | PŘIPOJNICE Cu - Cu 20x5, D1.04.06-112 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
206 | 220 | PŘIPOJNICE Cu - Podpěrný izolátor pro přípojnice, D1.04.06-112 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
207 | 221 | PŘIPOJNICE Cu - Držák podpěrného izolátoru, D1.04.06-112 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
208 | 241 | Pojistková vložka vel.22, 80A gG, D1.04.06-112 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
209 | 242 | Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.04.06-112 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
210 | 243 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG, D1.04.06-112 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
211 | 244 | Pojistková vložka vel 14, 32A aM, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
212 | 245 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
213 | 246 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG, D1.04.06-112 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
214 | 247 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.04.06-112 | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
215 | 248 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG, D1.04.06-112 | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_05 | Specifikace dodávky Rozvaděč RS-SV2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
216 | 312 | Oceloplechové rozvodnice - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty,, lišty, apod. D1.04.06-114 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
217 | 313 | Oceloplechové rozvodnice - Kapsa na dokumentaci, D1.04.06-114 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
218 | 314 | Oceloplechové rozvodnice - Bezpečnostní tabulky, D1.04.06-114 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
219 | 316 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.04.06-114 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
220 | 318 | Hlavní vypínač, 3 pól, In=40A, D1.04.06-114 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
221 | 320 | Pojistkové odpínače - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.04.06-114 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
222 | 323 | Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.04.06-114 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
223 | 324 | Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v,, D1.04.06-114 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
224 | 325 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.04.06-114 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
225 | 326 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, D1.04.06-114 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
226 | 327 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, D1.04.06-114 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
227 | 329 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont., D1.04.06-114 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
228 | 331 | Impulsní relé, 230 V~, 1zap. kont., D1.04.06-114 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
229 | 333 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,, Idn=0.03A, In=16A D1.04.06-114 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
230 | 335 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení, BUS, inversní, 8 vstupů, RS485, D1.04.06-114 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
231 | 337 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.04.06-114 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
232 | 338 | Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.04.06-114 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
233 | 340 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.04.06-114 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
234 | 341 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.04.06-114 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
235 | 342 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.04.06-114 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
236 | 311 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 144 modulů, 550 x 1050 x 150 mm (ŠxVxH), IP40/IP20, D1.04.06-114 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
237 | 321 | Pojistkové odpínače - Pojistková vložka vel 14, 32A gG, D1.04.06-114 | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_06 | Specifikace dodávky Rozvaděč RPC-SV2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
238 | 348 | Oceloplechové rozvodnice - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty,, lišty, apod. D1.04.06-115 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
239 | 349 | Oceloplechové rozvodnice - Kapsa na dokumentaci, D1.04.06-115 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
240 | 350 | Oceloplechové rozvodnice - Bezpečnostní tabulky, D1.04.06-115 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
241 | 352 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.04.06-115 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
242 | 354 | HLAVNÍ VYPÍNAČ - Vypínač 3-pól, In=63A, D1.04.06-115 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
243 | 356 | Pojistkové odpínače - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.04.06-115 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
244 | 359 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, D1.04.06-115 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
245 | 361 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,, Idn=0.03A, In=16A D1.04.06-115 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
246 | 363 | Řadová svorkovnice do 4 mm2, D1.04.06-115 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
247 | 365 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.04.06-115 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
248 | 366 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.04.06-115 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
249 | 367 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.04.06-115 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
250 | 347 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 96 modulů, 550 x 750 x 150 mm (ŠxVxH), IP40/IP20, D1.04.06-115 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
251 | 357 | Pojistkové odpínače - Pojistková vložka vel 14, 40A gG, D1.04.06-115 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_07 | Specifikace dodávky Rozvaděč RI-SV2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
252 | 374 | SOUČÁSTI KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE - Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres, D1.04.06-116 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výroba rozvaděče je součástí dodávky monitorovacích a zobrazovacích panelů : | [23 empty] | VV | 0
|  | Přístroje komunikační sběrnice budou předány výrobci rozvaděče : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
253 | 375 | SOUČÁSTI KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE - Převodník rozhraní RS485, Us AC/DC 24....240V, 50...60Hz, D1.04.06-116 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
254 | 377 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA, D1.04.06-116 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | EL_08 | Úprava rozvaděče RS0414-S2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
255 | 382 | HLAVNÍ VYPÍNAČ - Vypínač, 3-pól, In=80A, D1.04.06-117 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
256 | 384 | 3 polový pojistkový odpínač nožových pojistek do 160A vel .00, D1.04.06-117 | Ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
257 | 385 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A, D1.04.06-117 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
258 | 394 | Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C -, Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20) D1.04.06-117 | [23 empty] | POP
SPU
259 | 396 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 2 - Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40, kA (8/20) D1.04.06-117 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
260 | 398 | POMOCNÝ MATERIÁL - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty,, apod. D1.04.06-117 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
261 | 400 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2, D1.04.06-117 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
262 | 402 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P42, D1.04.06-117 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
263 | 403 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P36, D1.04.06-117 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
264 | 404 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.04.06-117 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
265 | 405 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P16, D1.04.06-117 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
266 | 406 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.04.06-117 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
267 | 387 | Pojistková vložka 125A gG vel. 00, D1.04.06--117 | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
268 | 388 | Pojistková vložka 80A gG vel. 00, D1.04.06-117 | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
269 | 389 | Pojistková vložka 63A gG vel. 00, D1.04.06-117 | Ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
270 | 390 | Pojistková vložka 40A gG vel. 00, D1.04.06-117 | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
271 | 391 | Pojistková vložka 32A gG vel. 00, D1.04.06-117 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
272 | 392 | Pojistková vložka vel 14, 63A gG, D1.04.06-117 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_09 | Specifikace dodávky Rozvaděče RVO141-J6 (S6) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
273 | 412 | Oceloplechový rozvaděč - Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, , apod. D1.04.06-118 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
274 | 413 | Oceloplechový rozvaděč - Kapsa na dokumentaci, D1.04.06-118 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
275 | 414 | Oceloplechový rozvaděč - Bezpečnostní tabulky, D1.04.06-118 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
276 | 416 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D1.04.06-118 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
277 | 417 | Signální svítidla - Signálka s LED, 230.....240V, bílá, D1.04.06-118 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
278 | 419 | Ovládače - Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka, D1.04.06-118 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
279 | 421 | Hlavní jistič - Jistič 160A/3 (distribuční charakteristika, Icu=25kA, Ir=125A, D1.04.06-118 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
280 | 423 | Hlavní jistič - Vypínací cívka 230V, D1.04.06-118 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
281 | 424 | Hlavní jistič - Pomocný spínač jističe (1Z+1V), D1.04.06-118 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
282 | 426 | Ochrana napájecího vedení NN (50Hz) - SPD typ 1+2 - Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí,, vhodné pro 3-fázový systém , instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 100 kA (8/20), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dálková signalizace poruchy D1.04.06-118 | [23 empty] | POP
SPU
283 | 428 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A, D1.04.06-118 | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
284 | 429 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A, D1.04.06-118 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
285 | 435 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - PUJ, D1.04.06-118 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
286 | 436 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P29, D1.04.06-118 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
287 | 437 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA - P13.5, D1.04.06-118 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
288 | 411 | Oceloplechový rozvaděč - Oceloplechový nástěnný rozvaděč, 710 x 1050 x 250 mm (ŠxVxH), IP43, D1.04.06-118 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
289 | 422 | Hlavní jistič - Připojovací sada, D1.04.06-118 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
290 | 431 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG, D1.04.06-118 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
291 | 432 | Pojistková vložka vel.22, 50A gG, D1.04.06-118 | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
292 | 433 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG, D1.04.06-118 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | EL_10 | Specifikace dodávky Uzemňovací skříň US |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
293 | 447 | Rozvodnice pro zapuštění do plechové příčky - 300x200x90 mm, D1.04.06-119 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Atyp. oceloplechová rozvodníce do panelu : | [23 empty] | VV | 0
|  | Krytí : IP21/IP20 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Přívod : shora : | [23 empty] | VV | 0
|  | Vývody : nahoru, z boku : | [23 empty] | VV | 0
|  | Barva : Nerez brus 320 dle ČSN 10088-1-1.4301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
294 | 449 | PŘIPOJNICE Cu - Cu 32x5, D1.04.06-119 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_01 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
295 | 469 | Svítidla "A" - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do podhledu M600, IP54, mikrosmatický optický, systém, index podání barev Ra>80, 4000K, 4397 lm D1.04.06-104 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
296 | 471 | Svítidla "B" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do systémového kovového, podhledu M625, IP54, mikrosmatický optický systém, index podání barev Ra>80, 4000K, 4397 lm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (dodávka vestaveb OS) D1.04.06-104 | [23 empty] | POP
SPU
297 | 473 | Svítidla "C" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 118W, (ekv. 4x28W) vestavné do systémového, kovového podhledu M625x1250, IP65, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným krycím sklem, | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | index podání barev Ra>90, 4000K, 1000 lm, stmívatelné systémem DALI (dodávka vestaveb OS) D1.04.06-104 | [23 empty] | POP
SPU
298 | 475 | Svítidla "D" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do systémového kovového, podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání barev | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Ra>90, 4000K, 4000 lm (dodávka vestaveb OS) D1.04.06-104 | [23 empty] | POP
SPU
299 | 477 | Svítidla "DS" (dodávka vestaveb OS) - LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) vestavné do systémového, kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | barev Ra>90, 4000K, 4000 lm, stmívatelné systémem DALI, (dodávka vestaveb OS) D1.04.06-104 | [23 empty] | POP
SPU
300 | 479 | Svítidla "F" - LED svítidlo průmyslové (ekv. 2x36W), přisazené, IP65, polykarbonátový difuzér, index, podání barev Ra>80, 4000K, 4100 lm D1.04.06-104 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
301 | 481 | Svítidla "R" (dodávka vestaveb OS) - Výstražné svítidlo "RTG - NEVSTUPOVAT" (dodávka vestaveb OS), D1.04.06-104 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
302 | 483 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, , 1So (do hořlavých podkladů B až F) D1.04.06-104 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
303 | 484 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6,, 6So (do hořlavých podkladů B až F) D1.04.06-104 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
304 | 485 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7,, 7So (do hořlavých podkladů B až F) D1.04.06-104 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
305 | 486 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) D1.04.06-104 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
306 | 496 | Spínač nástěnný s popisovým polem - Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; b. bílá (na hořlavé, podklady B až D) D1.04.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
307 | 498 | Krabice přístrojová do kovových příček, vzduchotěsná, D 68, D1.04.06-104 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
308 | 500 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - NA POVRCH, BEZHALOGENOVÁ - Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork., IP 54,12 otv. D1.04.06-104 | ks | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
309 | 502 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 273-104 3x1-2,5mm2, D1.04.06-104 | ks | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
310 | 504 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení O), volně, D1.04.06-104 | m | 860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
311 | 505 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně, D1.04.06-104 | m | 1720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
312 | 507 | KABEL SDĚLOVACÍ BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - SHKFH-R 2x2x0,8 , volně, D1.04.06-104 | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
313 | 509 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA - PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ PRO 1 KABEL DO PRŮMĚRU 10mm, D1.04.06-104 | ks | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
314 | 511 | UKONČENÍ KABELŮ - do 4x10 mm2, D1.04.06-104 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
315 | 513 | KABELOVÉ ŽLABY - Žlab kabelový 60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství, D1.04.06-104 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
316 | 515 | BEZHALOGENOVÉ TRUBKY - TRUBKA OHEBNÁ 350 N PA K MECHANICKÉ OCHRANĚ KABELŮ D16 mm2, D1.04.06-104 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
317 | 516 | BEZHALOGENOVÉ TRUBKY - TRUBKA TUHÁ 750 N HF D16 mm2 vč. příchytek, D1.04.06-104 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
318 | 518 | Nosná lišta pro upevnění svítidel vč. příslušenství a závěsů - komplet, D1.04.06-104 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
319 | 520 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA - EI 90 Kabel. přepážka PROMASTOP - I, D1.04.06-104 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
320 | 522 | Práce v HZS - Demontáže stávajících svítidel, rozvodů, ovladačů, apod. - za provozu, D1.01.06-104 | hod | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
321 | 523 | Práce v HZS - Měření osvětlenosti po realizaci, D1.04.06-104 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
322 | 524 | Práce v HZS - Demontáž a zpětná montáž svítidel na chodbách kde bude probíhat demontáž a zpětná, montáž podhledu - za provozu D1.04.06-104 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
323 | 525 | Práce v HZS - Drobné stavební práce, D1.04.06-104 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
324 | 526 | Práce v HZS - Ekologická likvadace demontovaného materiálu, odvoz, skladkování, D1.04.06-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
325 | 527 | Práce v HZS - Práce mimo ceníky, koordinace, D1.04.06-104 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
326 | 528 | Práce v HZS - Účast při zkouškách, vypínání, připojování, D1.04.06-104 | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
327 | 531 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik, D1.04.06-104 | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
328 | 532 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem, D1.04.06-104 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
329 | 488 | Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového; b. alpská bílá, D1.04.06-104 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
330 | 489 | Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b., alpská bílá D1.04.06-104 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
331 | 491 | Rámečky pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rámeček pro elektroinstalační přístroje,, jednonásobný, s popisovým polem; b. alpská bílá D1.04.06-104 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
332 | 492 | Rámečky pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rameček pro elektroinstalační přístroje,, dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem; alpská bílá D1.04.06-104 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
333 | 494 | Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače ; řazení S, D1.04.06-104 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_011 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
334 | 1159 | Podružný materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
335 | 1160 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
336 | 1161 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | ELM_02 | Nouzové osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
337 | 537 | Nouzová svítidla "NP1" - Nouzové svítidlo LED s piktogramem (pro CBS), 230V AC / 220V DC, IP65,, adresný monitoring, přisazené nástěnné, 1W, 105 lm D1.04.06-105 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
338 | 539 | Nouzová svítidla "NP3V" - Nouzové svítidlo LED s piktogramem (pro CBS), 230V AC / 220V DC, IP65,, adresný monitoring, vestavné do stěny,vestavný box + krycí deska, 1W, 105 lm D1.04.06-105 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
339 | 541 | Nouzová svítidla "NB1V" - Nouzové svítidlo bezpečnostní pro osvětlení únikových cest, LED 1,6W, (pro, CBS), 230V AC / 220V DC, IP44, adresný monitoring, vestavné stropní, 1x1,6W, 142 lm D1.04.06-105 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
340 | 543 | Nouzová svítidla "NB2V" - Nouzové svítidlo bezpečnostní pro osvětlení otevřených prostorů, (antipanika) LED 1,6W, (pro CBS), 230V AC / 220V DC, IP44, adresný monitoring, vestavné stropní, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1x1,6W, 142 lm D1.04.06-105 | [23 empty] | POP
SPU
341 | 545 | Nouzová svítidla "NB3P" - Nouzové svítidlo bezpečnostní pro osvětlení otevřených prostorů, (antipanika) LED (pro CBS), 230V AC / 220V DC, IP54, adresný monitoring, přisazené, 4x1W, 410 lm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | D1.04.06-105 | [23 empty] | POP
SPU
342 | 547 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POŽÁRNĚ ODOLNÁ, 90min. - PO, Krabice rozvodná plastová, IP 54, vč., keramické svorkovnice, 1,5-6mm2 D1.04.06-105 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
343 | 549 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0, FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU, P60-R - Cu 3x1.5 (barevné značení J) ,, pevně D1.04.06-105 | m | 595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
344 | 551 | KABEL SDĚLOVACÍ, BEZHALOGENOVÝ, B2ca s1d0 - SHKFH-R B2ca s1d0 4x2x0,8 , pevně, D1.04.06-105 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
345 | 553 | UKONČENÍ KABELŮ - do 4x10 mm2, D1.04.06-105 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
346 | 555 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA - PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ PRO 1 KABEL DO PRŮMĚRU 10mm, D1.04.06-105 | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
347 | 557 | OCELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO KABEL + ŠROUB DO BETONU, KOMPLET, P60-R - Ocelová příchytka pro kabel s, funkčností při požáru P60-R, do průměru 10mm vč. šroubu do betonu D1.04.06-105 | ks | 1780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
348 | 559 | ZÁVITOVÁ TYČ M10 SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI P60-R - Závitová tyč včetně spojovacích matic, kotvy a, příchytek pro upevnění kabelu, komplet, d=2m D1.04.06-105 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
349 | 561 | OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ - Pásová, profilová, D1.04.06-105 | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
350 | 563 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA - EI 90 Kabel. přepážka PROMASTOP - I, D1.04.06-105 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
351 | 565 | Práce v HZS - Přeprogramování podružné stanice CBS, D1.04.06-105 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
352 | 566 | Práce v HZS - Napojení okruhů NO na stávající podružnou stanici CBS, včetně monitoringu výpadku el., sítě D1.04.06-105 | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
353 | 567 | Práce v HZS - Demontáže (stávající svítidla, rozvody, apod) -za provozu, D1.04.06-105 | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
354 | 568 | Práce v HZS - Měření osvětlenosti po realizaci, D1.04.06-105 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
355 | 569 | Práce v HZS - Demontáž a zpětná montáž svítidel na chodbách kde bude probíhat demontáž a zpětná, montáž podhledu - za provozu D1.04.06-105 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
356 | 570 | Práce v HZS - Ekologická likvadace demontovaného materiálu, odvoz, skladkování, D1.04.06-105 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
357 | 571 | Práce v HZS - Napojení na stávající rozvody a zařízení, D1.04.06-105 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
358 | 572 | Práce v HZS - Práce mimo ceníky, koordinace, D1.04.06-105 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
359 | 573 | Práce v HZS - Účast při zkouškách, vypínání, připojování, D1.04.06-105 | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
360 | 576 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik, D1.04.06-105 | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
361 | 577 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem, D1.04.06-105 | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | ELM_03 | Silnoproudá elektroinstalace zdravotnických prostor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
362 | 582 | Montáž rozvodnic nástěnných a zapuštěných oceloplechových - Do 100 kg, D1.04.06-106 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
363 | 584 | Montáž rozváděčů skříňových - do 400 kg, D1.04.06-106 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
364 | 588 | ZÁSUVKA NN, PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s, clonkami; řazení 2P+PE D1.04.06-106 | ks | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
365 | 590 | ZÁSUVKA NN, SE SIGNALIZACÍ PROVOZNÍHO STAVU, PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Zásuvka jednonásobná (bezšroubové, svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; se signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE D1.04.06-106 | ks | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
366 | 592 | ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, PRO ZDRAVOTNICTVÍ - Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky),, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2P+PE; D1.04.06-106 | [23 empty] | POP
SPU
367 | 594 | ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ - Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná;, D1.04.06-106 | ks | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
368 | 601 | ZÁSUVKA NN ZAPUŠTĚNÁ, IP44 - Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b., bílá D1.04.06-106 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
369 | 603 | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP 44, PRO RTG, LASER - Zásuvka průmyslová IP 44, chráněná, s víčkem,, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE, pro RTG, LASER D1.04.06-106 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
370 | 605 | ZÁSUVKA NN NÁSTĚNNÁ , IP 44 (PLAST) - Zásuvka jednonásobná nástěnná IP 44, s ochranným kolíkem, s, víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá D1.04.06-106 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
371 | 607 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, , 1So (do hořlavých podkladů B až F) D1.04.06-106 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
372 | 608 | Spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1S (do hořlavých podkladů B až F) D1.04.06-106 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
373 | 617 | Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, D1.04.06-106 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
374 | 619 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ BEZHALOGENOVÁ - Krabice přístrojová do kovových příček, vzduchotěsná,, D1.04.06-106 | ks | 311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
375 | 620 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ BEZHALOGENOVÁ - Krabice pro uzemnění atistatické podlahy, vestavná do kovových, příček, vzduchotěsná, se šroubovou svorkou a víčkem D1.04.06-106 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
376 | 621 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ BEZHALOGENOVÁ - Krabice pro uzemnění kovových konstrukcí příček, vestavná do, kovových příček, vzduchotěsná, se šroubovou svorkou a víčkem D1.04.06-106 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
377 | 623 | Hlavní ochranná přípojnice pospojování pro vodič 70mm2. s krytem, D1.04.06-106 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
378 | 625 | EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE - pro vodiče do 16 mm2, s krytem, D1.04.06-106 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
379 | 627 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - NA POVRCH, BEZHALOGENOVÁ - Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork., IP 54,12 otv. D1.04.06-106 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
380 | 629 | POHONY DVEŘÍ - Napojení pohonu dveří, D1.04.06-106 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
381 | 630 | POHONY DVEŘÍ - Napojení (loketního, tlačítkového) spínače pohonu dveří, D1.04.06-106 | ks | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
382 | 632 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 -Cu 1x4mm2, volně, D1.04.06-106 | m | 1430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
383 | 633 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x6mm2 , volně, D1.04.06-106 | m | 2170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
384 | 634 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x10mm2 , volně, D1.04.06-106 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
385 | 635 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x16mm2 , volně, D1.04.06-106 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
386 | 636 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x25mm2 , volně, D1.04.06-106 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
387 | 637 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x50mm2 , volně, D1.04.06-106 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
388 | 638 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 1x70mm2 , volně, D1.04.06-106 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
389 | 639 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení O), volně, D1.04.06-106 | m | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
390 | 640 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně, D1.04.06-106 | m | 1460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
391 | 641 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 2x2.5 (barevné značení O) , volně, D1.04.06-106 | m | 2950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
392 | 642 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x2,5 (barevné značení J) volně, D1.04.06-106 | m | 2630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
393 | 643 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 3x4 (barevné značení J) volně, D1.04.06-106 | m | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
394 | 644 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 2x6 (barevné značení O) , volně, D1.04.06-106 | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
395 | 645 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x6 (barevné značení J) volně, D1.04.06-106 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
396 | 646 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x10 (barevné značení J) volně, D1.04.06-106 | m | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
397 | 647 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x16 (barevné značení J) volně, D1.04.06-106 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
398 | 648 | KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 5x25 (barevné značení J) volně, D1.04.06-106 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
399 | 650 | KABEL SDĚLOVACÍ BEZHALOGENOVÝ B2ca s1d0 - Cu 4x2x0,8 , volně, D1.04.06-106 | m | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
400 | 652 | UKONČENÍ KABELŮ - 4x10 mm2, D1.04.06-106 | ks | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
401 | 653 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x6 mm2, D1.04.06-106 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
402 | 654 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x10 mm2, D1.04.06-106 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
403 | 655 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x16 mm2, D1.04.06-106 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
404 | 656 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x25 mm2, D1.04.06-106 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
405 | 658 | Dielektrický koberec š=1200 mm, D1.04.06-106 | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
406 | 660 | TRUBKY BEZHALOGENOVÉ - TRUBKA OHEBNÁ 350 N PA K MECHANICKÉ OCHRANĚ KABELŮ D16 mm2, D1.04.06-106 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
407 | 661 | TRUBKY BEZHALOGENOVÉ - TRUBKA TUHÁ 750 N HF D16 mm2 vč. příchytek, D1.04.06-106 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
408 | 663 | KABELOVÉ ŽLABY - Žlab kabelový 60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství, D1.04.06-106 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
409 | 664 | KABELOVÉ ŽLABY - Žlab kabelový 60x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství, D1.04.06-106 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
410 | 665 | KABELOVÉ ŽLABY - Žlab kabelový 60x200, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství, D1.04.06-106 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
411 | 666 | KABELOVÉ ŽLABY - Žlab kabelový 60x300, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství, D1.04.06-106 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
412 | 667 | KABELOVÉ ŽLABY - Žlab kabelový 60x400, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství, D1.04.06-106 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
413 | 669 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA - EI 90 Kabel. přepážka, D1.04.06-106 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
414 | 673 | PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Zemnicí svorka na potrubí, D1.04.06-106 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
415 | 675 | PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Zemnicí svorka na baterie, D1.04.06-106 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
416 | 677 | SVORKA UZEMŇOVACÍ - připojovací, D1.04.06-106 | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
417 | 679 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - Uprava stavajiciho rozvadece, D1.04.06-106 | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
418 | 586 | Monitorování napájení zdravotnických prostorů komunikační sběrnicí - Zprovoznění, nastavení a, ověření přístrojů komunikační sběrnice D1.04.06-106 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
419 | 596 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, D1.04.06-106 | ks | 302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
420 | 610 | Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví -Kryt spínače kolébkového; b. alpská bílá, D1.04.06-106 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
421 | 611 | Kryty pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b., alpská bílá D1.04.06-106 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
422 | 613 | Rámečky pro spínače pro rozvody ve zdravotnictví - Rámeček pro elektroinstalační přístroje,, jednonásobný, s popisovým polem; b. alpská bílá D1.04.06-106 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
423 | 615 | Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače ; řazení S, D1.04.06-106 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
424 | 671 | PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Svorka průchozí 6mm2 (12-ti pólové provedení), D1.04.06-106 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
425 | 672 | PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Svorka průchozí HPS 35mm2 (12-ti pólové provedení), D1.04.06-106 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
426 | 674 | PRUCHOZÍ IZOLOVANÉ SVORKY - Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, D1.04.06-106 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_04 | Napájecí přívody pro VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
427 | 690 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - Cu 5x16 (barevné značení J), volně, D1.04.06-109 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
428 | 691 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - Cu 5x6 (barevné značení J) , volně, D1.04.06-109 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
429 | 692 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - Cu 1x25mm2 , zelenožlutý, volně, D1.04.06-109 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
430 | 694 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x6 mm2, D1.04.06-108, 109 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
431 | 695 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x16 mm2, D1.04.06-108, 109 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
432 | 696 | UKONČENÍ KABELŮ - 1x 25 mm2, D1.04.06-108, 109 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
433 | 698 | KABELOVÉ ŽLABY MŘÍŽOVÉ - Žlab kabelový 55x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství, D1.04.06-109 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
434 | 700 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - Uprava stavajiciho rozvadece, D1.04.06-108, 109 | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
435 | 684 | Doplnění rozvaděče RMO27.1 pole č.6 (MDO) - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,, do 125A D1.04.06-108 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
436 | 685 | Doplnění rozvaděče RMO27.1 pole č.6 (MDO) - Pojistková vložka vel.22, 63A gG, D1.04.06-108 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
437 | 687 | Doplnění rozvaděče RMO27.5 pole č.5 (MDO) - Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14, do 63A D1.04.06-109 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
438 | 688 | Doplnění rozvaděče RMO27.5 pole č.5 (MDO) - Pojistková vložka vel.14, 32A gG, D1.04.06-109 | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_05 | Napájecí přívody pro rozvaděče serverů a PC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
439 | 705 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 - Cu 5x16 (barevné značení "J"),, pevně D1.04.06-106,107 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
440 | 707 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x16 mm2, D1.04.06-106, 107 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
441 | 709 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA - příchytka kabelu na kabelový rošt, D1.04.06-106,107 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | ELM_06 | Napojení evakuačních výtahů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
442 | 715 | DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RNZ4 POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - Pojistkový odpínač do 160A, vel. 00/3P, D1.04.06-110 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
443 | 718 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - Uprava stavajiciho rozvadece, D1.04.06-110 | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
444 | 720 | MONTÁŽ ROZVODNIC - Do 100 kg, D1.04.06-110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
445 | 722 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d0 - Cu 5x10 mm2 ,(barevné značení "J") D1.04.06-111 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
446 | 723 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d0 - Cu 5x95 mm2 ,(barevné značení "J") D1.01.06-107,110,111 | m | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
447 | 724 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d0 - Cu 1x25 mm2 (barevné značení "zž") D1.04.06-111 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
448 | 726 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x10 mm2, D1.04.06-111 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
449 | 727 | UKONČENÍ KABELŮ - 5x95 mm2, D1.04.06-110,111 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
450 | 729 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 25 mm2, D1.04.06-111 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
451 | 731 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 50 mm2, D1.04.06-111 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
452 | 733 | Pořární normová kabelová trasa P60-R - Kabelový žebřík 60x200 vč. závěsů, kotvícího a spojovacího, materiálů D1.01.06-107,110,111 | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
453 | 734 | Pořární normová kabelová trasa P60-R - Kabelový žebřík 60x300 vč. závěsů, kotvícího a spojovacího, materiálů D1.01.06-107,110,111 | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
454 | 736 | Stoupací požární normová trasa P60-R - Stoupací kabelový žebřík 60x200, š.200 vč. kotvícího a, spojovacího materiálu D1.04.06-110,111 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
455 | 737 | Stoupací požární normová trasa P60-R - Stoupací kabelový žebřík 60x200, š.300 vč. kotvícího a, spojovacího materiálu D1.04.06-110,111 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
456 | 741 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA - příchytka kabelu na kabelový rošt, D1.04.06-110,111 | ks | 470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
457 | 743 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA - EI 60 Kabel. přepážka, D1.04.06-107,110,111 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
458 | 745 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - Vyhledani pripojovaciho mista a kabelove trasy, D1.04.06-107,110,111 | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
459 | 716 | DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RNZ4 POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - PNA000 160A gG Pojistková vložka, D1.04.06-110 | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
460 | 738 | Stoupací požární normová trasa P60-R - Izolace odlehčení tahu, D1.04.06-110,111 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
461 | 739 | Stoupací požární normová trasa P60-R - Spojka závěsu U, D1.04.06-110,111 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_07 | Drobné stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
462 | 756 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA - EI 90 Kabel. přepážka | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
463 | 751 | VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
464 | 754 | VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2 Stena do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
465 | 759 | LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 2.5 m | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | ELM_08 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
466 | 764 | Demontáže stávající elektroinstalace | hod | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
467 | 765 | Ekologická likvadace demontovaného materiálu, odvoz, skladkování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
468 | 766 | Úprava stávající elektroinstalace v souvislosti se stavebními úpravami stávajících prostor | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
469 | 767 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
470 | 768 | Napojení na stávající zařízení | hod | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
471 | 769 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovů, řezání kovů a tepelném, dělení kovů | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
472 | 770 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
473 | 771 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
474 | 772 | Zkusebni provoz | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
475 | 773 | Zauceni obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
476 | 774 | Stavební přípomoce | hod | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
477 | 775 | Nespecifikované montáže | hod | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
478 | 776 | Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a, spoluzpráce s organizací státního odborného dozoru (TIČR) | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
479 | 778 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PŘI zapojovani a zkouskach | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
480 | 780 | KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
481 | 783 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik | hod | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
482 | 784 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem | hod | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## SO_04 D1.04.07 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_04 | 4.ETAPA - 3 OPERAČNÍ SÁLY PRO NEUROCHIRURGII A STOMATOCHIRURGII ( 2. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.04.07 | Slaboproudé elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1_SKS | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | SK_1 | Vyvazovací panel 19“, 1U dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | SK_10 | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry, klasifikace B2ca, S1, d1 dodávka a montáž | m | 11987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 (O0,55mm) bez napojování, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, : | [23 empty] | VV | 0
|  | resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky EN 50399:2011 pro volně vedené kabely s klasifikací B2ca, S1, d1. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 11987 |  | 11987 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | SK_15 | Switch Cisco WS-C2960X-48TD-L dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | SK_16 | Switch Cisco WS-C2960X-48LPD-L dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | SK_17 | Stackovací modul Cisco C2960X-STACK dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | SK_18 | SFP+ modul 10GBASE-LRM PN: SFP-10G-LRM dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | SK_2 | Vyvazovací panel 19“, 2U dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Panel vyvazovací (ring run) výška 2U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | SK_24 | Bezúdržbový akumulátor 12VDC/7Ah dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | SK_25 | PRAFlaCom 3x2x0,5 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, klasifikace B2ca s1 d1 dodávka a montáž | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38 |  | 38 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | SK_26 | KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž | ks | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | SK_27 | 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a montáž | m | 618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | SK_28 | Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | SK_29 | Drátěný kabelový žlab 100*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | SK_30 | Drátěný kabelový žlab 250*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | SK_31 | Drátěný kabelový žlab 300*100 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | SK_32 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | SK_33 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | SK_34 | lišta LHD 40x20HF-HD 2m bezhalogenová dodávka a montáž | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | SK_35 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | SK_36 | Demontáž stávajících přístrojů a kabelů | hod | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | SK_37 | Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození | hod | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | SK_38 | ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání | % | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | SK_4 | Datová zásuvka nástěnná 1x RJ45 stíněný, kat.6A, bílý dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Datová zásuvka nástěnná, 1xRJ45 kat. 6A STP, bílý s prachovou krytkou. Provedení s rámečkem pro instalaci do krabice pod omítkou. Rámeček určený pro podomítkovou montáž, kovový třmen, platový krycí rámeček, velikost 80x80mm. Datová zásuvka : | [23 empty] | VV | 0
|  | kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými : | [23 empty] | VV | 0
|  | kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální : | [23 empty] | VV | 0
|  | životností 700 cyklů. Konektror plně stíněnné konstrukce. Konektor umožňuje integraci do systému managementu fyzické vrstvy. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | SK_40 | Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port) | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | SK_41 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny | % | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | SK_5 | Datová zásuvka nástěnná 2x RJ45 stíněný, kat.6A, bílý dodávka a montáž | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Datová zásuvka nástěnná, 2xRJ45 kat. 6A STP, bílý s prachovou krytkou. Provedení s rámečkem pro instalaci do krabice pod omítkou. Rámeček určený pro podomítkovou montáž, kovový třmen, platový krycí rámeček, velikost 80x80mm. Datová zásuvka : | [23 empty] | VV | 0
|  | kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými : | [23 empty] | VV | 0
|  | kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální : | [23 empty] | VV | 0
|  | životností 700 cyklů. Konektror plně stíněnné konstrukce. Konektor umožňuje integraci do systému managementu fyzické vrstvy. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | SK_7 | 19" modulární propojovací panel pro 16 STP RJ45 modulů, černý, neosazený, výška 1U dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19" modulární propojovací panel pro 16x RJ45 STP, 1U, neosazený zakončovacími konektory. Umožňuje duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový kabelový management. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | SK_11 | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 1 metr | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 1m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, : | [23 empty] | VV | 0
|  | ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38 |  | 38 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | SK_12 | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 2 metr | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 2m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, : | [23 empty] | VV | 0
|  | ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 37 |  | 37 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | SK_13 | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metr | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 3m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, : | [23 empty] | VV | 0
|  | ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38 |  | 38 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | SK_14 | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 5 metr | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, FTP Cat 6A, délka 5m, šedý, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, : | [23 empty] | VV | 0
|  | ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Provedení LSOH a RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 37 |  | 37 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | SK_19 | SFP modul 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM PN: GLC-LH-SMD dodávka a, montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | SK_20 | Popis portu zásuvky | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
34 | SK_21 | Popis portu patchpanelu | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | SK_22 | MINI IP DOME KAMERA dodávka a motáž vč. oživení a začlenění do stávajícího systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.02.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 Mpx Full HD kamera Mini IP dome exteriérová D/N barevná s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED dosvit 30m,1/2.8" progressive scan Exmor CMOS, rozlišení 1920×1080 px 25fps, citlivost barevná 0.1LUX/F1.2, 0,01LUX/F1,2 (č/b), : | [23 empty] | VV | 0
|  | objektiv 3,6 mm, úhel záběru 72,5°, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video komprese H.264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 380mA, PoE, IP66, IK10, rozměry O107,9mm x 84,1mm, hmotnost 0,4 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | SK_23 | Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 4A se signalizačními výstupy, transformátor, prostor pro,, AKU 7Ah dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
37 | SK_3 | Propojovací panel 19" 24x RJ45 Cat 6A STP 568A/B, 1U, s přípravou na management fyzické vrstvy | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6A STP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory STP Cat 6A dle TIA/EIA 568, třída Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Integrovaná příprava na systém managementu sítě na fyzické vrstvě pro zajištění monitorování stavu : | [23 empty] | VV | 0
|  | patch cordů v patch zóně a stavu horizontálních datových rozvodů k datovým zásuvkám, pro zajištění aplikace LED navigace propojování. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty : | [23 empty] | VV | 0
|  | s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | SK_39 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
39 | SK_6 | Kompaktní nástněnná datová zásuvka osazená 2xRJ45 kat. 6A STP, bílá s prachovou krytkou. Provedení, pro instalaci na omítku dodávka a montáž | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kompaktní nástněnná datová zásuvka 2xRJ45 kat. 6A STP, bílá s prachovou krytkou. Provedení pro instalaci na omítku. Zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s podélným vyvedením RJ45 zdířek. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních : | [23 empty] | VV | 0
|  | standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným : | [23 empty] | VV | 0
|  | samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektror plně stíněnné konstrukce. Konektor umožňuje integraci do systému managementu fyzické : | [23 empty] | VV | 0
|  | vrstvy. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | SK_8 | Datový modul 1xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Provedení pro instalaci do modulárního, propojovacího panelu. dodávka a montáž | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Datový modul 1xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Provedení pro instalaci do modulárního propojvacího panelu. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 : | [23 empty] | VV | 0
|  | a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému : | [23 empty] | VV | 0
|  | zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektror plně stíněnné konstrukce. Konektor umožňuje integraci do systému managementu fyzické vrstvy. Konektor umožňuje duální značení portu popisem a barevnou : | [23 empty] | VV | 0
|  | identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | SK_9 | Zásuvkový zakončovací člen přípravy monitoringu fyzické vrstvy pro dohled nad horizontálním rozvodem, dodávka a montáž | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Zásuvkový ukončovací člen managementu fyzické vrstvy sítě. Komponenta systému managementu fyzické vrstvy sítě. Používá se v zásuvce pro koncové zařízení za účelem monitorování konektivity horizontální kabeláže mezi patch panelem a zásuvkou, : | [23 empty] | VV | 0
|  | pin kontakty, nezabraňuje apikacím jako ethernet nebo PoE, nahrazuje plastový protiprachový kryt zářezových kontaktů konektoru. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2_EKV | Systém kontroly vstupu EKV a zvonek |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
42 | EKV_1 | Akustický zvonek dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | EKV_10 | lišta LHD 40x20HF-HD 2m bezhalogenová dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | EKV_11 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | EKV_12 | Demontáž stávajících přístrojů a kabelů | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | EKV_13 | Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | EKV_14 | ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání | % | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | EKV_16 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny | % | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | EKV_2 | Zvonkové tlačítko dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | EKV_5 | PRAFlaCom 3x2x0,5 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, klasifikace B2ca s1 d1 dodávka a montáž | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | EKV_6 | KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
52 | EKV_7 | 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a montáž | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
53 | EKV_8 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
54 | EKV_9 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | EKV_15 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
56 | EKV_3 | Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A se signalizačními výstupy, transformátor, prostor pro,, AKU 7Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | EKV_4 | Bezúdržbový akumulátor 12VDC/7Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3_AV | Audiovizuální systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
58 | AV_10 | Drátěný kabelový žlab 250*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | AV_11 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
60 | AV_12 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 288 |  | 288 | [21 empty] | VV | 0
SPU
61 | AV_13 | Demontáž stávajících přístrojů a kabelů | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
62 | AV_14 | Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
63 | AV_15 | Instalace přehledové kamery | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
64 | AV_16 | Instalace 3 ks jednotky apStreamer | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
65 | AV_17 | Update firmware 3 ks jednotka apStreamer | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
66 | AV_2 | Napájecí panel 1U/19", 8x230V, vypínač, kabel 3m dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
67 | AV_20 | Instalace matice | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
68 | AV_21 | konfigurace | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
69 | AV_22 | test funkčnosti | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
70 | AV_24 | ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání | % | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
71 | AV_26 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny | % | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
72 | AV_6 | KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž | ks | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
73 | AV_7 | 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a montáž | m | 1058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
74 | AV_8 | Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
75 | AV_9 | Drátěný kabelový žlab 100*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
76 | AV_1 | Datový rozvaděč pro audiovizuální systém umístěn pod podhledem v antibakteriálním provedení, (nástřikem)v DR musí být rackové lišty se standartní roztečí 19", po celé možné výšce. Vnitřní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | rozměr: 60(š)x40(h)x80(v) | [23 empty] | POP
SPU
77 | AV_18 | Licence apControl | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
78 | AV_19 | Ovládací matice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
79 | AV_23 | Bezdrátový set s IR set mikrofonem a body pack vysílačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
80 | AV_25 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
81 | AV_3 | 3G SDI KOAX kabel max. útlum 37 dB/100m při frekvenci 3 GHz, při max. délce kabelu 40m, kabel, ukončen BNC konektorem, vč. měřícího protokolu od kabelu dodávka a montáž | m | 688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
82 | AV_4 | Koaxiální anténní kabel s útlumem méně než 2dB (na svoji délku), při 600 MHz zakončen BNC konektorem | m | 119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
83 | AV_5 | Audio kabel propojení reproduktorů | m | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 136 |  | 136 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4_AK | Audio-komunikace a kabelové propoje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
84 | AK_1 | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry, klasifikace B2ca, S1, d1 dodávka a montáž | m | 618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Kabel U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 (O0,55mm) bez napojování, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, : | [23 empty] | VV | 0
|  | resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky EN 50399:2011 pro volně vedené kabely s klasifikací B2ca, S1, d1. Záruka výrobce 25 let. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 618 |  | 618 | [21 empty] | VV | 0
SPU
85 | AK_10 | Drátěný kabelový žlab 100*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
86 | AK_11 | Drátěný kabelový žlab 250*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
87 | AK_12 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
88 | AK_13 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 123 |  | 123 | [21 empty] | VV | 0
SPU
89 | AK_14 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
90 | AK_16 | Kabelové kanály 100x100mm– působení ohně z obou stran EI 30 dodávka a montáž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | Pro požární odolnost EI 30 z obou stran se používá požární deska, tl.20mm. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
91 | AK_17 | ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k,, zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání | % | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
92 | AK_19 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - z ceny | % | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
93 | AK_2 | PRAFlaCom 3x2x0,5 - kabel oheň retardující, bezhalogenový, klasifikace B2ca s1 d1 dodávka a montáž | m | 698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 698 |  | 698 | [21 empty] | VV | 0
SPU
94 | AK_3 | Demontáž stávajících přístrojů a kabelů | hod | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
95 | AK_4 | Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození | hod | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
96 | AK_5 | Opětovná montáž stávajícího audio-komunikačního zařízení CODACO na jednotlivé operační sály vč., napojení na dispečink | hod | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
97 | AK_6 | Oživení a uvedení do provozu audio-komunikačního zařízení | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č. D1.04.07-101 a technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
98 | AK_7 | KU68 - krabice pod omítku (do příčky) dodávka a montáž | ks | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
99 | AK_8 | 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a montáž | m | 289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
100 | AK_9 | Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
101 | AK_15 | Značení trasy trubkového vedení | m | 289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | technická zpráva : : | [23 empty] | VV | 0
|  | 289 |  | 289 | [21 empty] | VV | 0
SPU
102 | AK_18 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně,, materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## SO_04 D1.04.08 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | SO_04 | 4.ETAPA - 3 OPERAČNÍ SÁLY PRO NEUROCHIRURGII A STOMATOCHIRURGII ( 2. NP ) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.04.08 | Rozvody meciálních plynů | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 801 | Dodávka a montáž stropních stativů a lůžkových ramp |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 17015901 | D+M Stropní stativ anesteziologický | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 17015902 | D+M Stropní stativ operační | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 17015903 | D+M Lůžková rampa pro přípravu pacienta - vodorovná | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 0157 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 210 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 210 |  | 210 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 0159 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 235 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP: 25 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 260 |  | 260 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 0313 | D+M Trubka Cu pruměr 28x1 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 55 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 0411 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 230 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 230 |  | 230 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 0459 | D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4x0,5 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 0913 | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10x0,5 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 10001_136 | D+M Konzola trubek (2-4 trubky, závěs 0,5m) | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 10001_137 | D+M Konzola trubek (4-6 trubek, závěs 0,5m) | ks | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 135 |  | 135 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 1110 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12x0,5 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 1239 | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 18x0,5 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 1322 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,1 |  | 5.1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 1539 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 105 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 5574 | D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLVac 0- -100kPa | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro duplicitní klinickou signalizaci : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 5575 | D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN nízkotlaký 0-1 MPa | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro duplicitní klinickou signalizaci : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 7926_6T00 | D+M Signalizace klinická pro max. 6 plynů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | duplicitní klinická signalizace : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | ACU3FM | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se snímači - pod omítku | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | klinická signalizace primární v multifunkčním panelu operačního sálu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x manometr, 3x snímač tlaku : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 6ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | CFS0011 | D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | uzávěry stativu : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 18 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | CFS0012 | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | uzávěry stativu + patrové uzávěry : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 4+6 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | CFS0013 | D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | patrové uzávěry : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 2 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | CFS0014 | D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | patrové uzávěry : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 2 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | DOPT00 | Dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | PPD03 | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) | m | 810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 810 |  | 810 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | PPU01 | D+M Protipožární ucpávky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | PTZ01 | Tlaková zkouška závěrečná | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | PTZ02 | Tlaková zkouška úseková | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | PVM01 | Vedení montážních prací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | T0008 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 75 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | T0012 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 75 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 |  | 105 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | T0018 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 100 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP: 25 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 125 |  | 125 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | T0022 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 95 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 95 |  | 95 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | T0028 | D+M Tvarovky Cu pr. 28 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ČSN EN 13.348 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres č. D1.04.08-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 30 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 16042402 | Stavební průrazy nosného stropu a stěn - DODÁVKA STAVBY |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
36 | PMP01 | Prostupy příčkami | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
37 | PNR02 | Napojení na stávající rozvody | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | PPD02 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 810 |  | 810 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | PSO01 | Předání, proškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
40 | PVR01 | Výchozí revize rozvodů MP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
41 | PVR02 | Výchozí revize elektro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
42 | PZR02 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | provedení dle ČSN EN 7396-1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 810 |  | 810 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## xPS_04 D2.04.01a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | xPS_04 | 4. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D2.04.01a | Zdravotnická technologie – Vestavby operačních sálů | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.38 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 941955003P | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 233.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 1.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2148 : 11,09 |  | 11.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2149 : 37,11 |  | 37.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2150 : 13,21 |  | 13.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2151 : 37,10 |  | 37.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2152 : 19,91 |  | 19.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2153 : 37,16 |  | 37.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2154 : 8,47 |  | 8.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2158 : 9,80 |  | 9.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2159 : 14,69 |  | 14.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2160 : 13,84 |  | 13.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2161 : 17,29 |  | 17.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2162 : 14,04 |  | 14.04 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 95-01 | D+M Protiprašné zástěny z PE folie, demontáž | m2 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.04.01a-101 : 240,0 |  | 240 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 952901114P | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [23 empty] | POP |  | zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
|  | světlá výška podlaží přes 4 m | [23 empty] | POP
|  | viz. TZ : 269,0 |  | 269 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1.3943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,39432 |  | 1.3943 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 713111111P | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 233.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.04.01a-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2148 : 11,09 |  | 11.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2149 : 37,11 |  | 37.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2150 : 13,21 |  | 13.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2151 : 37,10 |  | 37.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2152 : 19,91 |  | 19.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2153 : 37,16 |  | 37.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2154 : 8,47 |  | 8.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2158 : 9,80 |  | 9.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2159 : 14,69 |  | 14.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2160 : 13,84 |  | 13.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2161 : 17,29 |  | 17.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2162 : 14,04 |  | 14.04 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 305.3229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | pozn.1 | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-101, D2.04.01a-103, D2.04.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2149 : 24,10*4,1 |  | 98.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2151 : 24,10*4,1 |  | 98.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2153 : 24,10*4,1 |  | 98.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 296.43 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.5 : 296,43/100*3 |  | 8.89 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 631-01 | Dod - rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm, akustická | m2 | 238.3842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 1.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno | [23 empty] | POP |  | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno
|  | viz. D2.04.01a-102 : 233,71*1,02 |  | 238.38 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 631-02 | Dod - rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm, akustická | m2 | 311.4294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 1.87 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno, akustická | [23 empty] | POP |  | rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno, akustická
|  | viz. D2.04.01a-101, D2.04.01a-103, D2.04.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | svislá izol do příček : 305,3229*1,02 |  | 311.43 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,6,7,8, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1073,86230 |  | 1073.8623 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 768 | Příčky kovové, podhledy, otvor.prvky pro ČP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.34 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
10 | 34701321P | D+M Předstěna SDK,tl.67,5mm,1x ocel.kce CD,2xMA 12,5mm | m2 | 81.9159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02861 | 2.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Předsazené stěny , spřažené, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 2x opláštěná, tl. 67,5 mm, desky akustické tl. 12,5 mm. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-102, D2.04.01a-103, D2.04.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2149 : 24,10*(4,1-3,0) |  | 26.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2151 : 24,10*(4,1-3,0) |  | 26.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2153 : 24,10*(4,1-3,0) |  | 26.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 79.53 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.5 : 79,53/100*3 |  | 2.39 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 768-01 | D+M Nosná ocelová konstrukce příčky po strop | m2 | 878.3418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Svislá nosná konstrukce obkladů ze silnostěnných pozinkovaných profilů bude provedena od žb stropní desky po stavební žb strop. V linii návaznosti řešeného prostoru na chodby budou obkladové kovové panely a ocelové vodorovné výztuhy kotveny přímo do nosné konstrukce sdk stěny, která je součástí architektonicko stavebního řešení. | [23 empty] | POP |  | Svislá nosná konstrukce obkladů ze silnostěnných pozinkovaných profilů bude provedena od žb stropní desky po stavební žb strop. V linii návaznosti řešeného prostoru na chodby budou obkladové kovové panely a ocelové vodorovné výztuhy kotveny přímo do nosné konstrukce sdk stěny, která je součástí architektonicko stavebního řešení.
|  | viz. D2.04.01a-101, D2.04.01a-103, D2.04.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2148 : 14,05*4,1 |  | 57.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2149 : 24,10*4,1 |  | 98.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2150 : 15,53*4,1 |  | 63.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2151 : 24,10*4,1 |  | 98.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2152 : 20,01*4,1 |  | 82.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2153 : 24,10*4,1 |  | 98.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2154 : 12,13*4,1 |  | 49.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2158 : 12,75*4,1 |  | 52.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2159 : 15,22*4,1 |  | 62.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2160 : 14,68*4,1 |  | 60.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2161 : 16,37*4,1 |  | 67.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2162 : 14,95*4,1 |  | 61.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 852.76 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.5 : 852,759/100*3 |  | 25.58 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 768-02 | D+M Kovové obkladové panely nerezové tl. 20mm (nerez. plech na sdk desce) | m2 | 600.7887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | obkladové panely z nerez plechu tl. 1 mm, vyztuženého sdk deskou tl. 18 mm. | [23 empty] | POP
|  | Kovový obklad s nerez povrchem bude proveden od úrovně 100 mm nad podlahou do úrovně spodní hrany podhledu, kde jsou ukončeny v profilu podhledové konstrukce. | [23 empty] | POP |  | Kovový obklad s nerez povrchem bude proveden od úrovně 100 mm nad podlahou do úrovně spodní hrany podhledu, kde jsou ukončeny v profilu podhledové konstrukce.
|  | Povrchová úprava kovových příček a obkladů je ze stran místností v kombinaci pohledového nerez plechu (brus 320, dle ČSN 10088-1 - 1.4301) a nerez plechu lakovaného antibakteriální práškovou barvou s vrstvou tloušťky 60 - 100 µm v barevné úpravě v odstínu NCS (viz výkresy barevné řešení v architektonicky stavebním řešení). Povrch odolný proti čistícím a dezinfekčním prostředkům používaným v nemocnici. | [23 empty] | POP |  | Povrchová úprava kovových příček a obkladů je ze stran místností v kombinaci pohledového nerez plechu (brus 320, dle ČSN 10088-1 - 1.4301) a nerez plechu lakovaného antibakteriální práškovou barvou s vrstvou tloušťky 60 - 100 µm v barevné úpravě v odstínu NCS (viz výkresy barevné řešení v architektonicky stavebním řešení). Povrch odolný proti čistícím a dezinfekčním prostředkům používaným v nemocnici.
|  | Panely musí být odnímatelné pro účely oprav, údržby nebo budoucí integrace nových systémů a komponentů. Kouty bez spár. Styky jednotlivých dílů panelového obkladu vyplněny těsněním nebo silikonovým tmelem. | [23 empty] | POP |  | Panely musí být odnímatelné pro účely oprav, údržby nebo budoucí integrace nových systémů a komponentů. Kouty bez spár. Styky jednotlivých dílů panelového obkladu vyplněny těsněním nebo silikonovým tmelem.
|  | Operační sály musí splňovat požadavky na ochranu proti RTG záření, jedná se o nerez obklad stěn vč. všech zabudovaných prvků - musí být splněn ekvivalent 1 mm Pb . | [23 empty] | POP |  | Operační sály musí splňovat požadavky na ochranu proti RTG záření, jedná se o nerez obklad stěn vč. všech zabudovaných prvků - musí být splněn ekvivalent 1 mm Pb .
|  | viz. D2.04.01a-101, D2.04.01a-103, D2.04.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2148 : 37,94 |  | 37.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2149 : 72,30 |  | 72.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2150 : 41,93 |  | 41.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2151 : 72,30 |  | 72.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2152 : 54,03 |  | 54.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2153 : 72,30 |  | 72.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2154 : 32,75 |  | 32.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2158 : 34,43 |  | 34.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2159 : 41,10 |  | 41.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2160 : 39,64 |  | 39.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2161 : 44,20 |  | 44.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2162 : 40,37 |  | 40.37 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 583.29 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.5 : 583,29/100*3 |  | 17.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 768-03 | D+M Vodivé propojení obkladů | m | 214.2297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.04.01a-101, D2.04.01a-103, D2.04.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2148 : 14,05 |  | 14.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2149 : 24,10 |  | 24.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2150 : 15,53 |  | 15.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2151 : 24,10 |  | 24.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2152 : 20,01 |  | 20.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2153 : 24,10 |  | 24.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2154 : 12,13 |  | 12.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2158 : 12,75 |  | 12.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2159 : 15,22 |  | 15.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2160 : 14,68 |  | 14.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2161 : 16,37 |  | 16.37 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2162 : 14,95 |  | 14.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 207.99 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.5 : 207,99/100*3 |  | 6.24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 768-10 | D+M Kovový těsný podhled, kazety r.1250x625 mm | m2 | 233.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Kazety podhledu budou pozinkované ocelové tl. 1 mm, v rastru 625 x 1250 mm, lakované dle barevného řešení. Spáry mezi kazetami budou tmeleny silikonovým tmelem. V podhledu budou osazeny tzv. těžké (odnímatelné, označené piktogramem ze strany místnosti) kazety, 2 ks v každé místnosti, přesné umístění bude provedeno dle konkrétní situace na stavbě. Povrch podhledu musí být omývatelný, zdravotně nezávadný a odolný vůči čisticím prostředkům používaným v nemocnici. | [23 empty] | POP |  | Kazety podhledu budou pozinkované ocelové tl. 1 mm, v rastru 625 x 1250 mm, lakované dle barevného řešení. Spáry mezi kazetami budou tmeleny silikonovým tmelem. V podhledu budou osazeny tzv. těžké (odnímatelné, označené piktogramem ze strany místnosti) kazety, 2 ks v každé místnosti, přesné umístění bude provedeno dle konkrétní situace na stavbě. Povrch podhledu musí být omývatelný, zdravotně nezávadný a odolný vůči čisticím prostředkům používaným v nemocnici.
|  | viz. D2.04.01a-102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2148 : 11,09 |  | 11.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2149 : 37,11 |  | 37.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2150 : 13,21 |  | 13.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2151 : 37,10 |  | 37.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2152 : 19,91 |  | 19.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2153 : 37,16 |  | 37.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2154 : 8,47 |  | 8.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2158 : 9,80 |  | 9.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2159 : 14,69 |  | 14.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2160 : 13,84 |  | 13.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2161 : 17,29 |  | 17.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2162 : 14,04 |  | 14.04 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 768-11 | D+M Nosná kce ocelová pro podhled | m2 | 233.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podhled obsahuje nosnou konstrukci z pozinkované oceli, kotvenou do stavebního stropu. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-102 : 233,71 |  | 233.71 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 768-12 | D+M Fabion kovový vodorovný pro podhled 35x35mm | m | 214.2297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.04.01a-102, D2.04.01a-103, D2.04.01a-104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2148 : 14,05 |  | 14.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2149 : 24,10 |  | 24.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2150 : 15,53 |  | 15.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2151 : 24,10 |  | 24.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2152 : 20,01 |  | 20.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2153 : 24,10 |  | 24.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2154 : 12,13 |  | 12.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2158 : 12,75 |  | 12.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2159 : 15,22 |  | 15.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2160 : 14,68 |  | 14.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2161 : 16,37 |  | 16.37 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2162 : 14,95 |  | 14.95 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 207.99 | [21 empty] | VV | 1
|  | pozn.6 : 207,99/100*3 |  | 6.24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 768-13 | D+M Těžká kazeta do podhledu | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (odnímatelné, označené piktogramem ze strany místnosti) | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-001 : 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 768-14 | Prostup kovovým obkladem, vč. utěsnění, zapravení a likvidace suti | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.04.01a-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | vzt1 : 9+9 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 768-15 | D+M Revizní otvor v kovovém obkladu 500x500(1200)mm, vč. obvodového těsnění | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D2.04.01a-101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn.3 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 768-16 | Doprava, balné | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 768-17 | Prostupy pro vzt a ostatní profese nad podhledem dle jednotlivých profesí, vč. utěsnění, zapravení a likvidace suti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 768-Z/10 | D+M Ozvučení operačního sálu k monitoru 55" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | PRO OZVUČENÍ LCD 55'' | [23 empty] | POP
|  | OZVUČENÍ SÁLU V PROVEDENÍ S ODOLNOSTÍ PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ A VLHKOSTI. | [23 empty] | POP
|  | STROPNÍ REPRODUKTOR DO KOVOVÉHO TĚSNÉHO PODHLEDU. | [23 empty] | POP
|  | BARVA: BÍLÁ, RAL 5010 | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/10 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 768-Z/11 | D+M Umývací trojžlab se 3ks baterií | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Umývací trojžlab určený k zavěšení na stěnu s kulatými vnitřními kouty a zvýšeným ergonomickým okrajem. hloubka umyvadel min. 250 mm. Materiál umělý kámen - Corian. | [23 empty] | POP |  | Umývací trojžlab určený k zavěšení na stěnu s kulatými vnitřními kouty a zvýšeným ergonomickým okrajem. hloubka umyvadel min. 250 mm. Materiál umělý kámen - Corian.
|  | Konstrukce umožňující instalaci ramínek baterie nebo bezdotykových baterií. Rozměr cca 2300/660 mm. | [23 empty] | POP
|  | Včetně kotevního materiálu. | [23 empty] | POP
|  | Včetně baterií v nerezovém provedení | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/11 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 768-Z/12 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro LCD monitor 55" z galvanicky zinkované oceli | kg | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE LCD MONITORU 55'' DO KOVOVÉHO OBKLADU. | [23 empty] | POP
|  | ROZMĚRY MONITORU 1550x1000x120 MM, HMOTNOST CCA 80 KG. | [23 empty] | POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS U 100x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 2200 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 3,15 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS LCD: 14,0 KG | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/12 : 42,0 |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 768-Z/13 | D+M Police pod PC | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | PEVNÁ POLICE | [23 empty] | POP
|  | ROZMĚR: 300x700 MM, UMÍSTĚNÍ BUDE URČENO INVESTOREM PŘI MONTÁŽI. | [23 empty] | POP
|  | BARVA DLE OKOLNÍHO KOVOVÉHO OBKLADU (VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ), | [23 empty] | POP
|  | MATERIÁL: NEREZ, AISI 304, ČSN 10088-1 1.4301, | [23 empty] | POP
|  | VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ | [23 empty] | POP
|  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍHO KOVOVÉHO OBKLADU | [23 empty] | POP |  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍHO KOVOVÉHO OBKLADU
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/13 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 768-Z/14a | D+M Mřížka regulovatelná pro odvod vzduchu r. 400x400mm, volná průtočná plocha 0,0550m2; POVRCH KOMAXIT DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Regulovatelná mřížka pro odvod vzduchu | [23 empty] | POP
|  | -sazena v kovovém obkladu, napojena na VZT potrubí | [23 empty] | POP
|  | -mřížka musí být odolná běžným dezinfekčním prostředkům | [23 empty] | POP
|  | POVRCH KOMAXIT DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ | [23 empty] | POP
|  | POZN.: PRVEK NENÍ ZNAČEN NA VÝKRESE. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/14 : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 768-Z/14b | D+M Mřížka regulovatelná pro odvod vzduchu r. 400x600mm, volná průtočná plocha 0,0852m2;POVRCH NEREZ, BRUS 320, AISI 304, ČSN 10088-1 1.4301 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Regulovatelná mřížka pro odvod vzduchu | [23 empty] | POP
|  | -sazena v kovovém obkladu, napojena na VZT potrubí | [23 empty] | POP
|  | -mřížka musí být odolná běžným dezinfekčním prostředkům | [23 empty] | POP
|  | POVRCH NEREZ, BRUS 320, AISI 304, ČSN 10088-1 1.4301 | [23 empty] | POP
|  | POZN.: PRVEK NENÍ ZNAČEN NA VÝKRESE. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/14 : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 768-Z/15 | D+M Vyšetřovací svítidlo | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | LED technologie | [23 empty] | POP
|  | - intenzita osvětlení 60.000 lx | [23 empty] | POP
|  | - nastavení jasu 20 - 100 % | [23 empty] | POP
|  | - barevná teplota 4500 K | [23 empty] | POP
|  | - reprodukční index barev Ra 95 | [23 empty] | POP
|  | - reprodukční index barev R9 90 | [23 empty] | POP
|  | - hloubka osvětlení L1+L2 >120 | [23 empty] | POP
|  | životnost zdroje min. 30.000 hodin | [23 empty] | POP
|  | BARVA: BÍLÁ, RAL 9010 | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/15 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 768-Z/16 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro věšák RTG zástěr z galvanicky zinkované oceli | kg | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE VĚŠÁKU NA KOVOVÝ OBKLAD. | [23 empty] | POP
|  | ROZMĚRY VĚŠÁKU CCA 400x1500 MM, HMOTNOST 80 KG. | [23 empty] | POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 2200 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 5,1 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS VĚŠÁKU: 22,5 KG -celkem 1ks | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/16 : 22,5 |  | 22.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 768-Z/17 | D+M Vodorovná ocelová výztuha nad linku z galvanicky zinkované oceli | kg | 168.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE LINKY NA KOVOVÝ OBKLAD. | [23 empty] | POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 3300 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 24 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 5,1 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS LINKY: 33,7 KG- celkem 5ks | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/17 : 168,5 |  | 168.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 768-Z/18 | D+M Svislá výztuha v prostoru kotvení žlabu z galvanicky zinkované oceli | kg | 151.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | V PROSTORU SVISLÉHO NOSNÉHO RASTRU PŘÍČKY | [23 empty] | POP
POP
|  | UMÍSTIT V POLOVINĚ RASTRU NOSNÝCH SLOUPKŮ KOVOVÉ PŘÍČKY. | [23 empty] | POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 3 KS NOSNÉHO PŘÍČKOVÉHO PROFILU Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 4200 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ K PODLAHOVÉMU PROFILU PŘÍČKY, RESP. KE STAVEBNÍMU STROPU POMOCÍ CHEM. KOTEV A 2xM12. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 4,0 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS ŽLABU: 50,4 KG - ceklem 3ks | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/18 : 151,2 |  | 151.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 768-Z/19 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro kotvení pohonu posuvných dveří z galvanicky zinkované oceli | kg | 305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | PRO KOTVENÍ POHONU POSUVNÝCH DVEŘÍ | [23 empty] | POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 1 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 3300 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 24 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 5,1 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS DVEŘÍ: 16,8 KG - celkem 18ks | [23 empty] | POP
|  | POZN.: PRVEK NENÍ OZNAČEN NA VÝKRESE. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/19 : 305,0 |  | 305 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 768-Z/2 | D+M Skříň na šicí materiál, rozměry 1200x2150x480mm, zvýšená RTG ochrana | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavná skříň s 2-kř.prosklenými dveřmi, integrovaná do stěnového kovového obkladu, vhodná pro operační sály | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 400x1850 mm, bezpečnostní sklo, Connex 6,3mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm | [23 empty] | POP
|  | kování: madlo z nerezové oceli | [23 empty] | POP
|  | osazení: do kovového obkladu | [23 empty] | POP
|  | provedení: dvouplášťová konstrukce s vlepenou tlumící vložkou, z nerezové oceli tl. 1mm, závěsy skryté, dveře s těsněním, 5 ks nerez přestavitelných polic | [23 empty] | POP |  | provedení: dvouplášťová konstrukce s vlepenou tlumící vložkou, z nerezové oceli tl. 1mm, závěsy skryté, dveře s těsněním, 5 ks nerez přestavitelných polic
|  | (provedení splňující požadavky na RTG ochranu s ekvivalentem Pb tl.1 mm) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: antibakteriální prášková barva s vrstvou tl.60-100mikroM v barevné úpravě v odstínu NCS dle barevného řešení | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/2 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 768-Z/20 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro kotvení pohonu otvíravých dveří z galvanicky zinkované oceli | kg | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 1 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 2200 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 5,1 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS DVEŘÍ: 11,3 KG - celkem 3ks | [23 empty] | POP
|  | POZN.: PRVEK NENÍ OZNAČEN NA VÝKRESE. | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/20 : 35,0 |  | 35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 768-Z/20a | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro kotvení vzt mřížek z galvanicky zinkované oceli | kg | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 50x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 1100 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 8 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 2,16 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS VZT MŘÍŽKY 4,8 KG- ceklem 18ks | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/20a : 87,0 |  | 87 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 768-Z/22 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro vodorovnou lůžkovou rampu z galvanicky zinkované oceli | kg | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Výstuha v místě montáže lůžkové rampy na kovový obklad. | [23 empty] | POP
|  | Rozměry rampy 1650x423mm. | [23 empty] | POP
|  | Výstuha provedena z 1ks profilu U200x30-2,5mm z galvanicky zinkované oceli. | [23 empty] | POP
|  | DL. 2200mm | [23 empty] | POP
|  | Kotvení pomocí 16 ks samořezných šroubů. | [23 empty] | POP
|  | Hmotnost: 5,1kg/m | [23 empty] | POP
|  | Celkem pro 1 ks rampy: 11,5 kg - celkem 3ks | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/22 : 35,0 |  | 35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 768-Z/4 | D+M Laminární pole rozměry 2400x1400mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Laminární pole s integrovaným osvětlením, min. 2 ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 6000 m3/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Příruba o rozměru (4x170x850)mm, výška pole max. 550mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla ( rozměr bude definován na základě použitého svítidla ). Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů. | [23 empty] | POP |  | Laminární pole s integrovaným osvětlením, min. 2 ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 6000 m3/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Příruba o rozměru (4x170x850)mm, výška pole max. 550mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla ( rozměr bude definován na základě použitého svítidla ). Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/4 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 768-Z/5 | D+M LCD monitor 55" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Parametry displeje | [23 empty] | POP
|  | Velikost obrazovky 55“/138,8 cm | [23 empty] | POP
|  | Technologie panelu S-IPS s Edge LED posvícením | [23 empty] | POP
|  | Rozlišení 1920 x 1080 | [23 empty] | POP
|  | Poměr stran 16:9 | [23 empty] | POP
|  | Rozteč bodů 0,530 mm | [23 empty] | POP
|  | Jas 700 cd/m2 | [23 empty] | POP
|  | Kontrastní poměr 1200:1 | [23 empty] | POP
|  | Počet zobrazitelných bodů 16,7 mil. | [23 empty] | POP
|  | Pozorovací úhly 178° /178° | [23 empty] | POP
|  | Doba odezvy 8 ms | [23 empty] | POP
|  | Konektivita displeje | [23 empty] | POP
|  | Analogový vstup 1xVGA (D-sup 15.pin) | [23 empty] | POP
|  | Digitální video vstup 1x DisplyPort (HDCP) - propojen s PC systémem | [23 empty] | POP
|  | 1x DVI-D (HDCP), 11x HDMI (HDCP), 1x 3G-SDI | [23 empty] | POP
|  | Napájení 230 V/160 W samotný displej, 230 V/350 W PC systém | [23 empty] | POP
|  | Senzor okolního osvětlení automatické nastavení jasu v závislosti na okolních světelných podmínkách | [23 empty] | POP
|  | Podpora DICOM displej je vybaven tzv. DICOM profilem, který je vhodný k zobrazování ve | [23 empty] | POP
|  | zdravotnictví, např. RTG snímků | [23 empty] | POP
|  | Ovládání displeje IR dálkové ovládání | [23 empty] | POP
|  | PC systém | [23 empty] | POP
|  | CPU, grafická karta INTEL® CoreTM i5 procesor - 3.xGHz, INTEL® Chipset, 6MB L3 Cache | [23 empty] | POP
|  | RAM 8 GB DDR3 | [23 empty] | POP
|  | Disk SATA SSD 256 GB | [23 empty] | POP
|  | Operační systém MS Windows 7 PRO | [23 empty] | POP
|  | Konektivita 1x USB 2.0 přední panel, LAN FJ45-10/100/1000 Base Tx | [23 empty] | POP
|  | Klávesnice výklopná se skleněným antibakteriálním povrchem, kapacitní touch, 103CZ/EU | [23 empty] | POP
|  | Provedení | [23 empty] | POP
|  | Krycí sklo antireflexní ESG bezpečnostní sklo 6 mm, vysoce propustné 95% | [23 empty] | POP
|  | Krytí proti vodě přední panel IP65 | [23 empty] | POP
|  | Rozměr vestavby 1550 x 1000 x 120 mm | [23 empty] | POP
|  | Ovládání PC tlačítko systémové na předním panelu | [23 empty] | POP
|  | Audio reproduktory pro vestavbu do kazetového podhledu 8 ?, 30/50 W, 100-20000 Hz | [23 empty] | POP
|  | Zesilovač 2x audio vstup stereo JACK ovládání APL, výstup 2x30 W/8 ? | [23 empty] | POP
POP
|  | PŘÍSTUP K PC PŘES REVIZNÍ OTVOR MIMO PROSTOR OPERAČNÍHO SÁLU | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/5 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 768-Z/6 | D+M Vodorovná ocelová výztuha pro rozvaděč z galvanicky zinkované oceli | kg | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝZTUHA V MÍSTĚ MONTÁŽE ROZVADĚČE NA KOVOVÝ OBKLAD POD PODHLEDEM. | [23 empty] | POP
|  | ROZMĚRY ROZVADĚČE 700x500x900 MM, HMOTNOST 50 KG. | [23 empty] | POP
POP
|  | VÝZTUHA PROVEDENA Z 2 KS PROFILU U 200x30-2,5 MM Z GALVANICKY ZINKOVANÉ OCELI. | [23 empty] | POP
|  | DL. 2200 MM. | [23 empty] | POP
|  | KOTVENÍ POMOCÍ 16 KS SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ. | [23 empty] | POP
|  | HMOTNOST: 5,1 KG/M | [23 empty] | POP
|  | CELKEM PRO 1 KS ROZVADĚČE: 22,5 KG | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/6 : 45,0 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 768-Z/7 | D+M Multifunkční panel | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Multifunkční panel, minimálně 19" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky IP65, včetně siťového rozvaděče se zabudovaným počítačem, který je umístěn mimo operační sál. | [23 empty] | POP |  | Multifunkční panel, minimálně 19" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky IP65, včetně siťového rozvaděče se zabudovaným počítačem, který je umístěn mimo operační sál.
|  | Řízení a zobrazování: | [23 empty] | POP
|  | - datum, čas, stopky, | [23 empty] | POP
|  | - stav DO a VDO, stav UPS, - stav DO a VDO, stav UPS, | [23 empty] | POP
|  | - stav a testování ZIS | [23 empty] | POP
|  | - osvětlení op sálu | [23 empty] | POP
|  | - indikace tlaku medicinálních plynů, | [23 empty] | POP
|  | - připojení na internet pro vzdálenou správu zařízení, | [23 empty] | POP
|  | - ovládání VZT jednotky - přepínání plného výkonu a sníženého výkonu, - | [23 empty] | POP
|  | - indikace teploty, možnost nastavení teploty v rozsahu minimálně +-3°C, | [23 empty] | POP
|  | - uchování všech chybových hlášení ( podtlaky a přetlaky plynů, poruchy ZIS , stavy klimatizační jednotky, poruchy osvětlení na OS - vše minimálně po dobu 90 dnů). | [23 empty] | POP |  | - uchování všech chybových hlášení ( podtlaky a přetlaky plynů, poruchy ZIS , stavy klimatizační jednotky, poruchy osvětlení na OS - vše minimálně po dobu 90 dnů).
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/7 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 768-Z/8 | D+M Ozvučení operačního sálu k MFL panelu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | PRO OZVUČENÍ MFL PANELU | [23 empty] | POP
|  | OZVUČENÍ SÁLU V PROVEDENÍ S ODOLNOSTÍ PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ A VLHKOSTI. | [23 empty] | POP
|  | STROPNÍ REPRODUKTOR DO KOVOVÉHO TĚSNÉHO PODHLEDU. | [23 empty] | POP
|  | BARVA: BÍLÁ, RAL 5010 | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/8 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 768-Z/9 | D+M Hodiny | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | ANALOGOVÉ (RUČIČKOVÉ) HODINY S NEREZOVÝM RÁMEM OSAZENÉ DO NADDVEŘNÍHO PANELU. | [23 empty] | POP
|  | PRŮMĚR MIN 300 MM. | [23 empty] | POP
|  | NAPOJENY NA MULTIFUNKČNÍ PANEL. | [23 empty] | POP
|  | UMÍSTĚNÍ: VIZ POHLEDY NA PŘÍČKY | [23 empty] | POP
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/9 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 768-Z1 | D+M Dveře automatické posuvné jednokřídlové světlost 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 600x850(1100) mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 2x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany chodby-tlačítko personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany místnosti-tlačítko personál | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do sdk/kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany chodby a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany chodby a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
|  | ze strany chodby instalace samolepící fólie s názvem místnosti | [23 empty] | POP
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | P : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | 768-Z2 | D+M Dveře automatické posuvné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb),1-kř. světlost 900x2100mm, Rw=min27dB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 1x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany vně OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 768-Z3 | D+M Dveře automatické posuvné 1-kř. světlost 1100x2100mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 600x850(1100) mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 2x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany chodby-tlačítko personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany místnosti-tlačítko personál | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do sdk/kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany chodby a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany chodby a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ" | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
|  | ze strany chodby instalace samolepící fólie s názvem místnosti | [23 empty] | POP
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 768-Z4 | D+M Dveře automatické posuvné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb),1-kř. světlost 1100x2100mm, Rw=min27dB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 1x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany vně OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany OS-loketní spínač personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ" | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | P : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 768-Z5 | D+M Dveře automatické posuvné 1-kř. světlost 1400x2100mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 600x850(1100) mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 2x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany chodby-tlačítko pacient, tlačítko personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany místnosti-tlačítko pacient, tlačítko personál | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do skp/ kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ" | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
|  | ze strany chodby instalace samolepící fólie s názvem místnosti | [23 empty] | POP
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | P : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 768-Z6 | D+M Dveře automatické posuvné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb), 1-kř. světlost 1400x2100mm, Rw=min27dB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové posuvné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 1x mušle z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany OS-tlačítko pacient, tlačítko personál | [23 empty] | POP
|  | ze strany vně OS-tlačítko pacient, loketní spínač personál | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ" | [23 empty] | POP |  | KRYT POJEZDU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | P : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 768-Z7 | D+M Dveře automatické otočné s RTG ochranou (ekvivalent 1mm Pb), 2-kř. světlost 1300x2100mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | nerezové otočné dveře s automatickým pohonem | [23 empty] | POP
|  | provedení do čistých prostor | [23 empty] | POP
|  | materiál: nerez tl.1 mm (dle ČSN 10088-1 - 1.4301) | [23 empty] | POP
|  | prosklení: 300x500(1400) mm, RTG ochrana s ekvivalentem Pb tl.1 mm, vnitřní magneticky ovládaná žaluzie s kolečkem | [23 empty] | POP
|  | kování: 2x koule z nerezové oceli přizpůsobena celkovému řešení stavby | [23 empty] | POP
|  | ovládání: ze strany OS-tlačítko pacient, tlačítko personál, tlačítko úklid | [23 empty] | POP
|  | ze strany vně OS-tlačítko pacient, loketní spínač personál | [23 empty] | POP
|  | (umístění tlačítek ovládání dveří bude upřesněno na stavbě) | [23 empty] | POP
|  | osazení: do kovové příčky | [23 empty] | POP
|  | pohon: automatický pohon dveří 230V, 50/60 Hz řízen mikroprocesorem a umožňující plynulou změnu nastavení otvírací rychlosti min 10-30cm/s | [23 empty] | POP
|  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu | [23 empty] | POP |  | funkce částečného otevření pro průchod personálu a plné otevření pro průjezd pacienta vč. ovládacích tlačítek ze strany mytí a operačního sálu
|  | -design tlačítek shodný s částí elektro | [23 empty] | POP
|  | záložní zdroj | [23 empty] | POP
|  | zárubeň: z nerezové oceli pro zabudování do stavební příčky tl.plechu 2mm | [23 empty] | POP
|  | povrchová úprava: "DVEŘE A ZÁRUBEŇ - NEREZ BRUS 320, | [23 empty] | POP
|  | KRYT POHONU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ" | [23 empty] | POP |  | KRYT POHONU - ANTIBAKTERIÁLNÍ PRÁŠKOVÁ BARVA S VRSTVOU TLOUŠŤKY 60 - 100 µM V BAREVNÉ ÚPRAVĚ V ODSTÍNU NCS DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ"
|  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře. | [23 empty] | POP |  | Pozn.Pokud bude vzájemná vzdálenost pojezdů sousedících dveří na stejné straně stěny menší než 300mm, bude kryt pojezdu těchto dveří proveden společný pro oboje dveře.
|  | viz. D2.04.01a-105 : | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | P : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 43,44,45,46,47,48,49, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 205017,55100 |  | 205017.551 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | M21-Z/21-101 | D+M Svítidla „B“ LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavné do systémového kovového podhledu M625, IP54, mikrosmatický optický systém, index podání barev Ra>80, 4000K, 4397 lm (dodávka vestaveb OS). | [23 empty] | POP |  | vestavné do systémového kovového podhledu M625, IP54, mikrosmatický optický systém, index podání barev Ra>80, 4000K, 4397 lm (dodávka vestaveb OS).
|  | viz. D1.04.06-104 : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | M21-Z/21-102 | D+M Svítidla "C" LED svítidlo 118W, (ekv. 4x28W) | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x1250, IP65, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným krycím sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 1000 lm, stmívatelné systémem DALI (dodávka vestaveb OS) | [23 empty] | POP |  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x1250, IP65, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným krycím sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 1000 lm, stmívatelné systémem DALI (dodávka vestaveb OS)
|  | viz. D1.04.06-104 : 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | M21-Z/21-103 | D+M Svítidla „D“ LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm (dodávka vestaveb OS) | [23 empty] | POP |  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm (dodávka vestaveb OS)
|  | viz. D1.04.06-104 : 19 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | M21-Z/21-104 | D+M Svítidla „DS“ LED svítidlo 41W, (ekv. 4x14W) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm, stmívatelné systémem DALI, (dodávka vestaveb OS) | [23 empty] | POP |  | vestavné do systémového kovového podhledu M625x625, optický systém s tvrzeným oboustranně matovaným sklem, index podání barev Ra>90, 4000K, 4000 lm, stmívatelné systémem DALI, (dodávka vestaveb OS)
|  | viz. D1.04.06-104 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | M21-Z/21-105 | D+M Svítidla „R“ Výstražné svítidlo "RTG - NEVSTUPOVAT" | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavěné do příčky, kovové tělo, difuzor z tvrzeného skla, včetně příslušného piktogramu, LED 24x0,2W, 224lm, IP66, 391x174x59,5 mm, (dodávka vestaveb OS) | [23 empty] | POP |  | vestavěné do příčky, kovové tělo, difuzor z tvrzeného skla, včetně příslušného piktogramu, LED 24x0,2W, 224lm, IP66, 391x174x59,5 mm, (dodávka vestaveb OS)
|  | viz. D1.04.06-104 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | M21-Z/21-108 | D+M Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz. D1.04.06-104 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## xPS_04 D2.04.01b Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | xPS_04 | 4. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D2.04.01b | Zdravotnická technologie – vybavení | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | zdravotnický mobiliář |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 420002 | linka pracovní vč. umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,lékárna uzamyk.,trezor,chladnička na léky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | celkový rozměr cca 3600/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Technické podmínky nábytku Příloha č. 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | linka pracovní - dolní + horní skříňky : | [23 empty] | VV | 0
|  | s prostorem pro podstavnou chladničku na léky (cca 600 mm) : | [23 empty] | VV | 0
|  | pracovní nerezová deska sendvičového provedení, zadní lem 20/40 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x vevařený dřez nerez, 1x vevařené umyvadlo nerez : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň vysoká pro ISO moduly a teleskopické zásuvky, dvoukřídlá, uzamykatelná : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 900/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 sloupec vč. košů 8x koš 400/600/100mm, 1x modul 400/600/50 mm, 3 x přestavitelná nerezová police : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 soupec vč. kovových barevně lakovaných zásuvek na plných teleskopických výjezdech, 4x 185 mm, 1x 100 mm, 2xpolice : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň spodní, dvoukřídlá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných zásuvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 1000/670/860 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | vč. 1 ks zásuvky o výšce 185 mm a 3 ks zásuvek o výšce 100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň spodní pod dřez, dvoukřídlá : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 1000/670/860 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x skříň závěsná dvojitá s vetavěným systémem přestavitelných nerezových polic : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 1000/370/600 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň závěsná jednoduchá s vetavěným systémem přestavitelných nerezových polic : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 600/370/600 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x boční zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x vrchní šikmý zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | sokl každé skříně svýškově stavitelnými skrytými nožkami a krycími lištami, kryjícími jednotlivé sokly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 ks LED osvětlení pracovní linky : | [23 empty] | VV | 0
|  | chladnička pro skladování léků vyhovující standardu DIN 58345 : | [23 empty] | VV | 0
|  | integrovaná pod pracovní desku linky ve výšce 900 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní objem objem cca 115 l : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1-dvéřová, dveře samozavírací prosklené : | [23 empty] | VV | 0
|  | chladící systém s nuceným oběhem vzduchu : | [23 empty] | VV | 0
|  | elektronické ovládání : | [23 empty] | VV | 0
|  | ukazatel teploty vnější, digitální : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozhraní RS 485 pro monitoring teploty : | [23 empty] | VV | 0
|  | přechodka pro externí čidlo : | [23 empty] | VV | 0
|  | výstup alarmu : | [23 empty] | VV | 0
|  | externí zvukový alarm při výpadku elektrického proudu : | [23 empty] | VV | 0
|  | záložní akumulátor pro elektroniku : | [23 empty] | VV | 0
|  | optický a akustický alarm : | [23 empty] | VV | 0
|  | LED osvětlení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3x police výškově nastavitelné : | [23 empty] | VV | 0
|  | trezor na léky vyroben z masivní oceli : | [23 empty] | VV | 0
|  | čelní stěna a dveře o tl. 8 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | nátěr epoxidovým práškem : | [23 empty] | VV | 0
|  | západky niklem potažené ocelové šrouby, západky ve třech směrech : | [23 empty] | VV | 0
|  | kotvení - otvory pro bezpečnou montáž na spodní straně a na zadní straně trezoru : | [23 empty] | VV | 0
|  | dodávka vč. instalačního materiálu : | [23 empty] | VV | 0
|  | vysokokapacitní elektronický systém s trvalou pamětí : | [23 empty] | VV | 0
|  | přehledná ovládací klávesnice s LED diodou indikující zadávání aktuálních číslic : | [23 empty] | VV | 0
|  | externí nouzové otevření 9V baterií : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2ks klíče pro nouzové otevření : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x vnitřní vyjímatelná police : | [23 empty] | VV | 0
|  | objem cca 17 l : | [23 empty] | VV | 0
|  | vnější rozměry (š/hl/v) 350-400/320/250 mm maximum : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 420017 | linka pracovní vč. umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,lékárna uzamyk.,trezor,chladnička na léky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | celkový rozměr cca 3550/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Technické podmínky nábytku Příloha č. 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | linka pracovní - dolní + horní skříňky : | [23 empty] | VV | 0
|  | s prostorem pro podstavnou chladničku na léky (cca 600 mm) : | [23 empty] | VV | 0
|  | pracovní nerezová deska sendvičového provedení, zadní lem 20/40 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x vevařený dřez nerez, 1x vevařené umyvadlo nerez : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň vysoká pro ISO moduly a teleskopické zásuvky, dvoukřídlá, uzamykatelná : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 900/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 sloupec vč. košů 8x koš 400/600/100mm, 1x modul 400/600/50 mm, 3 x přestavitelná nerezová police : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 soupec vč. kovových barevně lakovaných zásuvek na plných teleskopických výjezdech, 4x 185 mm, 1x 100 mm, 2xpolice : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň spodní, dvoukřídlá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných zásuvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 1000/670/860 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | vč. 1 ks zásuvky o výšce 185 mm a 3 ks zásuvek o výšce 100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň spodní pod dřez, dvoukřídlá : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 1000/670/860 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x skříň závěsná dvojitá s vetavěným systémem přestavitelných nerezových polic : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 1000/370/600 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň závěsná jednoduchá s vetavěným systémem přestavitelných nerezových polic : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 600/370/600 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x boční zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x vrchní šikmý zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | sokl každé skříně svýškově stavitelnými skrytými nožkami a krycími lištami, kryjícími jednotlivé sokly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 ks LED osvětlení pracovní linky : | [23 empty] | VV | 0
|  | chladnička pro skladování léků vyhovující standardu DIN 58345 : | [23 empty] | VV | 0
|  | integrovaná pod pracovní desku linky ve výšce 900 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní objem objem cca 115 l : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1-dvéřová, dveře samozavírací prosklené : | [23 empty] | VV | 0
|  | chladící systém s nuceným oběhem vzduchu : | [23 empty] | VV | 0
|  | elektronické ovládání : | [23 empty] | VV | 0
|  | ukazatel teploty vnější, digitální : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozhraní RS 485 pro monitoring teploty : | [23 empty] | VV | 0
|  | přechodka pro externí čidlo : | [23 empty] | VV | 0
|  | výstup alarmu : | [23 empty] | VV | 0
|  | externí zvukový alarm při výpadku elektrického proudu : | [23 empty] | VV | 0
|  | záložní akumulátor pro elektroniku : | [23 empty] | VV | 0
|  | optický a akustický alarm : | [23 empty] | VV | 0
|  | LED osvětlení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3x police výškově nastavitelné : | [23 empty] | VV | 0
|  | trezor na léky vyroben z masivní oceli : | [23 empty] | VV | 0
|  | čelní stěna a dveře o tl. 8 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | nátěr epoxidovým práškem : | [23 empty] | VV | 0
|  | západky niklem potažené ocelové šrouby, západky ve třech směrech : | [23 empty] | VV | 0
|  | kotvení - otvory pro bezpečnou montáž na spodní straně a na zadní straně trezoru : | [23 empty] | VV | 0
|  | dodávka vč. instalačního materiálu : | [23 empty] | VV | 0
|  | vysokokapacitní elektronický systém s trvalou pamětí : | [23 empty] | VV | 0
|  | přehledná ovládací klávesnice s LED diodou indikující zadávání aktuálních číslic : | [23 empty] | VV | 0
|  | externí nouzové otevření 9V baterií : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2ks klíče pro nouzové otevření : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x vnitřní vyjímatelná police : | [23 empty] | VV | 0
|  | objem cca 17 l : | [23 empty] | VV | 0
|  | vnější rozměry (š/hl/v) 350-400/320/250 mm maximum : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 363034 | sestava skříňová prachutěsná, horní část se šikmým zákrytem ke zdi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | celkový rozměr 2300/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Technické podmínky nábytku Příloha č. 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x1100/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných zásuvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | vrchní šikmý zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | boční vysoký zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | celonerezové provedení z materiálu dle EN 1.4301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dvoustěnné korpusy a dveře skříní s vloženou izolací : | [23 empty] | VV | 0
|  | celoobvodové těsnění na dveřích : | [23 empty] | VV | 0
|  | police s nosností 80 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | barevné provedení v odstínech RAL/NCS včetně korpusů a zákrytů : | [23 empty] | VV | 0
|  | úchyty nerezové d. cca 160 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 363036 | skříň policová uzamykatelná, horní část se šikmým zákrytem ke zdi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 1x1100/470/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Technické podmínky nábytku Příloha č. 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem přestavitelných nerezových polic : | [23 empty] | VV | 0
|  | vrchní šikmý zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x boční vysoký zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | celonerezové provedení z materiálu dle EN 1.4301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dvoustěnné korpusy a dveře skříní s vloženou izolací : | [23 empty] | VV | 0
|  | celoobvodové těsnění na dveřích : | [23 empty] | VV | 0
|  | police s nosností 80 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | barevné provedení v odstínech RAL/NCS včetně korpusů a zákrytů : | [23 empty] | VV | 0
|  | úchyty nerezové d. cca 160 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 363037 | sestava skříňová prachutěsná, horní část se šikmým zákrytem ke zdi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | celkový rozměr 3400/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Technické podmínky nábytku Příloha č. 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x457/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká jednokřídlá pro ISO moduly včetně modulového systému s teleskopickými výjezdy a přestavitelnými policemi : | [23 empty] | VV | 0
|  | vč. košů 4x koš 400/600/200mm, 2x koš 400/600/100 mm, 2 x přestavitelná nerezová police : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x1200/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem přestavitelných nerezových polic : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x1100/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných zásuvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x vrchní šikmý zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x boční vysoký zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | celonerezové provedení z materiálu dle EN 1.4301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dvoustěnné korpusy a dveře skříní s vloženou izolací : | [23 empty] | VV | 0
|  | celoobvodové těsnění na dveřích : | [23 empty] | VV | 0
|  | police s nosností 80 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | barevné provedení v odstínech RAL/NCS včetně korpusů a zákrytů : | [23 empty] | VV | 0
|  | úchyty nerezové d. cca 160 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 363038 | sestava skříňová prachutěsná, horní část se šikmým zákrytem ke zdi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | celkový rozměr 2700/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Technické podmínky nábytku Příloha č. 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x475/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká jednokřídlá pro ISO moduly včetně modulového systému s teleskopickými výjezdy a přestavitelnými policemi : | [23 empty] | VV | 0
|  | vč. košů 4x koš 400/600/200mm, 2x koš 400/600/100 mm, 2 x přestavitelná nerezová police : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x900/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných zásuvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x800/670/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříň vysoká dvojitá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných zásuvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | vrchní šikmý zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | boční vysoký zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | celonerezové provedení z materiálu dle EN 1.4301 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dvoustěnné korpusy a dveře skříní s vloženou izolací : | [23 empty] | VV | 0
|  | celoobvodové těsnění na dveřích : | [23 empty] | VV | 0
|  | police s nosností 80 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | barevné provedení v odstínech RAL/NCS včetně korpusů a zákrytů : | [23 empty] | VV | 0
|  | úchyty nerezové d. cca 160 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 420005 | 1x výlevka, 1x linka pracovní vč. umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | celkový rozměr cca 2700/570/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Technické podmínky nábytku Příloha č. 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezová výlevka s 3-strannou galerií cca 380 mm vysokou, ochranný rošt, odpad pr. 70 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | pracovní nerezová deska sendvičového provedení, zadní lem 20/40 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x vevařený dřez nerez, 1x vevařené umyvadlo nerez : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň spodní pod výlevku, jednokřídlá : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 600/570/560 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň spodní, dvoukřídlá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných zásuvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 1000/570/860 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | vč. 1 ks zásuvky o výšce 185 mm a 3 ks zásuvek o výšce 100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň spodní pod dřez, dvoukřídlá : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 1000/570/860 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x skříň závěsná dvojitá s vetavěným systémem přestavitelných nerezových polic : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 1000/370/600 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x boční zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x vrchní šikmý zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | sokl každé skříně svýškově stavitelnými skrytými nožkami a krycími lištami, kryjícími jednotlivé sokly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 ks LED osvětlení pracovní linky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 420010 | 1x výlevka, 1x linka pracovní vč. umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | celkový rozměr cca 2500/570/2100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Technické podmínky nábytku Příloha č. 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezová výlevka s 3-strannou galerií cca 380 mm vysokou, ochranný rošt, odpad pr. 70 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | pracovní nerezová deska sendvičového provedení, zadní lem 20/40 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x vevařený dřez nerez, 1x vevařené umyvadlo nerez : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň spodní pod výlevku, jednokřídlá : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 600/570/560 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň spodní, dvoukřídlá s vestavěným systémem teleskopických kovových, barevně lakovaných zásuvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 900/570/860 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | vč. 1 ks zásuvky o výšce 185 mm a 3 ks zásuvek o výšce 100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x skříň spodní pod dřez, dvoukřídlá : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 1000/570/860 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x skříň závěsná dvojitá s vetavěným systémem přestavitelných nerezových polic : | [23 empty] | VV | 0
|  | cca 1000/370/600 mm a 900/370/600 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1x vrchní šikmý zákryt : | [23 empty] | VV | 0
|  | sokl každé skříně svýškově stavitelnými skrytými nožkami a krycími lištami, kryjícími jednotlivé sokly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 ks LED osvětlení pracovní linky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 492000 | směšovač dezinfekce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | orientační rozměry 350/250/100 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | mixážní systém pro ředění koncentrátů a pro přípravu pracovních roztoků : | [23 empty] | VV | 0
|  | nástěnné dávkovací zařízení : | [23 empty] | VV | 0
|  | ruční ovládání : | [23 empty] | VV | 0
|  | vč. instalačního materiálu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## xPS_04 D2.04.02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | xPS_04 | 4. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D2.04.02 | Vzduchotechnika | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | 9. Klimatizace OPS přívod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 91 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro úpravu čerstvého vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá,, V=12750 m3/h; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotor vhodný pro řízení frekvenčním měničem, sifony (2x), servisní vypínač. Komora parního vlhčení bude celonerezová. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. Místní mmontáž. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z důvodu omezené šířky stěhovací trasy je nutná pro část klimajednotky místní montáž (š>800 mm) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 910 | D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 500x300 mm, 3900 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 911 | D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 500x300 mm, 3700 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 912 | D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 500x300 mm, 3650 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 913 | D+M Regulátor variabilního průtoku se servopohonem 24V (0-10V); 400x200 mm, 1700 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 914 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buňek 200*500*2000 [80°C ], (hyg. provedení) v počtu 4 ks s náběhy na obou koncích | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 915 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 500x400x2000 mm sestavený z jednotlivých buňek 200*500*2000 [80°C ], (hyg. provedení) v počtu 2 ks s náběhy na obou koncích | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 916 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buňek 200*500*1000 [80°C ], (hyg. provedení) v počtu 4 ks s náběhy na obou koncích | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 917 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 918 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 919 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 92 | D+M Parní zvlhčovač pro připojení na centrální zdroj páry. Požadovaný parní výkon 92 kg/h, 0,27 Mpa;, provedení celonerezové. Součástí dodávky je distributor (3 trubice), těleso ventilu z nerezu s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | primárním odvaděčem kondenzátu, | [23 empty] | POP
|  | servopohon s bezp.funkcí, manometr do 6 bar, plovákový odvaděč kondenzátu do 4 bar. Lineární charakteristika ventilu umožňuje regulovatelnost přívodu páry v rozsahu 10 až 100%. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 920 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 921 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 922 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 923 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 924 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 925 | D+M Filtrační nástavec vířivou vyústí; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou;V=400 m3/h;, výška nástavce max.500 mm; pro osazení filtrační vložky 570x570x149 mm; | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nástavce musí být osazeny dvěmi sondami pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný a musí být vzduchotěsné; : | [23 empty] | VV | 0
|  | ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústka do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 625x1250 mm. (m.č. 2152, 2159, 2160, 2161, 2162) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 926 | D+M Filtrační nástavec vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou;V=300-333 m3/h, ; výška nástavce max.450 mm; osazení filtrační vložky 457x457x149 mm; | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nástavce musí být osazeny dvěmi sondami pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný a musí být vzduchotěsné; : | [23 empty] | VV | 0
|  | ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústka do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 625x1250 mm. (m.č. 2147, 2150) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 927 | D+M Filtrační nástavec vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou;V=200-250 m3/h, ; výška nástavce max.380 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nástavce musí být osazeny dvěmi sondami pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný a musí být vzduchotěsné; : | [23 empty] | VV | 0
|  | ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústka do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 625x1250 mm. (m.č.2146, 2148, 2154, 2155, 2157, 2158) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 928 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při počáteční, tlakové ztrátě 100 Pa, rozměr filtru 570x570x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - Al rám | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (m.č.2152, 2159, 2160, 2161, 2162) | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 929 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 333 m3/h při počáteční, tlakové ztrátě 100 Pa, rozměr filtru 457x457x149 mm, materiál rámu filtrační vložky - Al rám | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (m.č.2147) | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 93 | D+M Zónový ohřívač do potrubí 600x500 mm, 3900 m3/h, jm.výkon 16 kW, ?t=80/60°C, ?p=1,76kPa na, straně vody, ?p=26,5 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zleva. Zona 9.1. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 930 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při počáteční, tlakové ztrátě 95 Pa, rozměr filtru 457x457x149 mm, materiál rámu filtrační vložky - Al rám | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (m.č.2150) | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | neobsazeno : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 932 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 250 m3/h při počáteční, tlakové ztrátě 100 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - Al rám | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (m.č.2148, 2154, 2158) | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 933 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do filtračního nástavce, vzd.průtok 200 m3/h při počáteční, tlakové ztrátě 85 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - Al rám (m.č.2146 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | , 2155, 2157) | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 934 | D+M Elektrický ohřívač do kruhového potrubí O250 mm; Pi=1 kW, 230V, 50Hz, topné tyče jsou z nerez, oceli; ohřívač je vybaven dvěma termostaty, jeden je pracovní, druhý bezpečnostní; tlačítko resetu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 935 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 936 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O200 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 937 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 550x400 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 938 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x500 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 939 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 94 | D+M Zónový ohřívač do potrubí 600x500 mm, 3700 m3/h, jm.výkon 15,5 kW, ?t=80/60°C, ?p=1,66 kPa na, straně vody, ?p=24,2 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava. Zona 9.2. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 940 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 941 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 150x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 942 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 150x150 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 943 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 944 | D+M Revizní dvířka do čtyřhranného potrubí s PE páskou a hvězdicovitými maticemi o rozměru 400x300, mm; provedení pozink; těsnost musí odpovídat provedení těsnosti potrubí | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 945 | D+M Revizní dvířka do čtyřhranného potrubí s PE páskou a hvězdicovitými maticemi o rozměru 300x200, mm; provedení pozink; těsnost musí odpovídat provedení těsnosti potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 946 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=250 mm | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 947 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=200 mm | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 948 | Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102, 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 334 |  | 334 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 949 | Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102, 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 125 |  | 125 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | 95 | D+M Zónový ohřívač do potrubí 600x500 mm, 3650 m3/h, jm.výkon 15,4 kW, ?t=80/60°C, ?p=1,63 kPa na, straně vody, ?p=23,4 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava. Zona 9.3. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 950 | Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 951 | Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 952 | Stížená montáž potrubí z důvodů stávajících rozvodů ve strojovně | m2 | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | 96 | D+M Zónový ohřívač do potrubí 500x300 mm, 1700 m3/h, jm.výkon 7,52 kW, ?t=80/60°C, ?p=1,69 kPa na, straně vody, ?p=19,4 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zleva. Zona 9.4. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 97 | D+M Zónový chladič do potrubí 600x500 mm, 3900 m3/h, jm.výkon 12,2 kW, ?t=7/13°C, ?p=5,12 kPa na, straně vody, ?p=139,7 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zleva; součástí dodávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | eliminátor kapek a nerezová vana. | [23 empty] | POP
|  | Opláštění pozink. plech. Zona 9.1. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 98 | D+M Zónový chladič do potrubí 600x500 mm, 3700m3/h, jm.výkon 11,8 kW, ?t=7/13°C, ?p=4,86 kPa na, straně vody, ?p=127,9 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava; součástí dodávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | eliminátor kapek a nerezová vana. | [23 empty] | POP
|  | Opláštění pozink. plech. Zona 9.2. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 99 | D+M Zónový chladič do potrubí 600x500 mm, 3650m3/h, jm.výkon 11,8 kW, ?t=7/13°C, ?p=4,86 kPa na, straně vody, ?p=125,9 Pa na straně vzduchu; materiál Cu/Al, připojení zprava; součástí dodávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | eliminátor kapek a nerezová vana. | [23 empty] | POP
|  | Opláštění pozink. plech. Zona 9.3. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 10 | Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
52 | 417 | Úprava vzd.průtoku VZT_zař.13, 13a, 14, 14a, 11, 11a a 12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
53 | 421 | Revize požárních klapek | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
54 | 422 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném, dělení kovů. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | 414 | Individuální vyzkoušení, uvedení do provozu, start up | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
56 | 415 | Komplexní vyzkoušení ve spolupráci s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
57 | 416 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
58 | 418 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
59 | 419 | Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická, dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na obsluhu, apod. dle platných předpisů : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
60 | 420 | Značení VZT potrubí; směr proudění vzduchu, výfuk, sání dle vyhl. 23/2008 Sb., schéma VZT lamino | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
61 | 423 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů vbarevném provedení ve formátu A2, v„zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
62 | 424 | Kvalifikační měření; Zpravidla se jedná o test defektoskopie a těsnosti instalovaných HEPA filtrů,, tlakové poměry mezi místnostmi, množství vzduchu za HEPA filtry, počet výměn vzduchu v místnostech, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | teplota a relativní vlhkost, | [23 empty] | POP
|  | koncentrace částic v prostoru, vypracování zprávy. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | 425 | Účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | 11 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
64 | 425 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
65 | 426 | Vedlejší náklady | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
66 | 427 | Přesuny hmot - příprava pracoviště | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | 2 | 9a.Klimatizace OPS odtah |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
67 | 9a1 | D+M Odtahový ventilátor, vnitřní provedení, strana obsluhy pravá; V=11870 m3/h, ext.tlak.ztráta 800, Pa;jednotka bude uložena na rámu; součástí dodávky budou podložky s rýhované pryže; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotor vhodný pro řízení frekvenčním měničem, servisní vypínač. Ventilátorová jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. Místní montáž. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z důvodu omezené šířky stěhovací trasy je nutná pro část klimajednotky místní montáž (š>800 mm) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
68 | 9a10 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x200 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
69 | 9a11 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
70 | 9a12 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
71 | 9a13 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O250 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
72 | 9a14 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy O200 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
73 | 9a15 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=250 mm | bm | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
74 | 9a16 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=200 mm | bm | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 27 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
SPU
75 | 9a17 | Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103, 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 272 |  | 272 | [21 empty] | VV | 0
SPU
76 | 9a18 | Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103, 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 |  | 115 | [21 empty] | VV | 0
SPU
77 | 9a19 | Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103, 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
78 | 9a2 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x1000x2000 mm sestavený z jednotlivých buňek 500*500*2000 [80°C ], v počtu 4 ks s náběhem na vstupu, výstup natupo; buňky v normálním provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
79 | 9a20 | Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103, 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
80 | 9a21 | Stížená montáž potrubí z důvodů stávajících rozvodů ve strojovně | m2 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | 9a3 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x1000x1000 mm sestavený z jednotlivých buňek 500*500*1000 [80°C ], v počtu 4 ks; vstup natupo, výstup s náběhem; buňky v normálním provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
82 | 9a4 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 1000x800 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
83 | 9a5 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 710x630 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
84 | 9a6 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
85 | 9a7 | D+M Vířivý anemostat odtahový, čelní deska čtvercová 600x600 mm, tlaková ztráta max.20 Pa; boční, připojení d=250 mm, s regulační klapkou; V=400 až 500 m3/h; | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení anemostatu musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu rastru 625x1200 mm; max.výška 350 mm;těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný (m.č.2150, 2152, 2159, 2160, 2161, 2162). : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
86 | 9a8 | D+M Vířivý anemostat odtahový, čelní deska čtvercová 452x452 mm, tlaková ztráta max.30 Pa; boční, připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=150 až 333 m3/h; | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | provedení anemostatu musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu rastru 625x1200 mm; max.výška 350 mm;těleso nástavce musí být opatřeno komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9003 polomatný (m.č.2146, 2147, 2148, 2154, 2155, 2157, 2158) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
87 | 9a9 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | 15. Větrání čisté chodby - přívod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
88 | 15100 | D+M Čelní deska na stávající přívodní filtrační nástavce | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | 15a. Větrání čisté chodby - odvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
89 | 15a100 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 100x100 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
90 | 15a101 | D+M Vyústka jednořadá odvodní pro odvod vzduchu do kruhového potrubírozměr 227x75 mm, regulace R1,, materiál pozinkovaný plech | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
91 | 15a102 | D+M Čelní deska difuzorová na stávající odvodní anemostaty | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
92 | 15a103 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
93 | 15a104 | Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
94 | 15a105 | Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
95 | 15a106 | Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
96 | 15a107 | Napojení na stávající rozvod rozměr připojované trouby 150x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | CH4 Chlazení elektrorozvodny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
97 | CH41 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti 25 m, převýšení 14 m; EER 3,42; COP 3,68, Pi=1,52 kW, 230V, , Qch=5,2 kW (0,9-6 kW) celoročně; úprava pro zimní provozsoučást dodávky:konzola pro montáž na | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | fasádu, silent bloky, montážní materiál | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
98 | CH42 | D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
99 | CH43 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému | bm | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 17 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
SPU
100 | CH44 | D+M Požární ucpávky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Demontáže a bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
101 | 400 | Demontáž stávající klimajednotky 9 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
102 | 401 | Demontáž stávající jednotky 9a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
103 | 402 | Demontáž stávajícího potrubí 9, 9a vč VZT prvků | m2 | 871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
104 | 403 | Demontáž čelních desek přívodních a odvodních anemostatů 600x600 mm v chodbě | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
105 | 404 | Demontáž a opětovná montáž stávajícího potrubí z důvodu prostorové nouze při montáži nového potrubí;, jedná se o části potrubí ve strojovně VZT v 1.PP a v 5.NP; | m2 | 246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dodavatel vzduchotechniky před započetím prací musí s uživatelem projednat rozsah omezení z důvodu odstavení stávající vzduchotechniky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 246 |  | 246 | [21 empty] | VV | 0
SPU
106 | 405 | Demontáž části VZT potrubí z.č. 15a | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
107 | 406 | Zhotovení otvoru d=80 mm ve stropní konstrukci pro potrubí chlazení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 6 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
108 | 407 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího, materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 8 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
109 | 410 | Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 9 | Izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
110 | 411 | D+M Samolepící kaučuková izolace plošná s pokoveným polyesterovým povlakem tl.19 mm; izolaci řešit, jako parotěsnou, spoje izolace přelepit hliníkovou páskou; izolací bude opatřeno potrubí vzduchu | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | sání čerstvého vzduchu | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
111 | 412 | D+M 'Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem,, tl.40 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; izolací bude opatřena přívodní potrubí vedené ve | m2 | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | strojovně v 1.PP | [23 empty] | POP
|  | (od klimajednotky po požární klapku, event.požárně dělící konstrukci) a část odtahového potrubí mezi požárně dělící konstrukci v 5.NP a tlumič hluku včetně. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102, 103, 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 173 |  | 173 | [21 empty] | VV | 0
SPU
112 | 413 | D+M 'Požární Minerální izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.40 mm,, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; připevněná na navařovací trny, | m2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 44 ks na 1 běžný metr potrubí; izolací bude opatřena potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a požární klapkou včetně a dále přívodní rozvody v šachtě č.1 nezi požárními klapkami; atestovaný systém protipožární izolace s deklarovanou požární odolností : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výkres č. D2.04.02 - 102, 103, 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 130 |  | 130 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 9 | Z4 větrání staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
113 | Z47 | D+M Protidešťová žaluzie 500x300 mm, provedení pozink | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. D2.04.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
114 | Z41 | M Ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=max.2200 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,75 kW, 400V, 50 Hz;, předopkládaný rozměr potrubí 500x300 mm; součástí dodávky budou tlumící vložky v počtu 2 ks; krytí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | IP 55 | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
115 | Z410 | M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
116 | Z42 | M Elektrický ohřívač do potrubí Pi=18 kW, 400V, 50 Hz; vestavěné výkonové prvky, součástí 2 sériově, zapojené nevratné tepelné pojistky;předopkládaný rozměr potrubí 500x300 mm; nutnost dodržet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | odstupové vzdálenosti, dbát pokynů výrobce | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
117 | Z43 | M Filtr vzduchu do potrubí 500x300 mm, vč.kapsového filtru tř.EU5; max.tlak ztáta 140 Pa při 2200, m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Výkres č. D2.04.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
118 | Z44 | M Uzavírací klapka s protiběžnými listy ruční s aretací polohy 500x300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Výkres č. D2.04.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
119 | Z45 | M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=max.2200 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,75 kW, 400V, 50, Hz; předopkládaný rozměr potrubí 500x300 mm; součástí dodávky budou tlumící vložky v počtu 2 ks; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | krytí IP 55 | [23 empty] | POP
|  | Výkres č. D2.04.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
120 | Z46 | M Regulace přívodní a odvodní sestavy větrací jednotky vč.ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Výkres č. D2.04.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
121 | Z48 | M Krycí mřížka z tahokovu 500x300 mm, velikost ok 15mm, na přívodu i odvodu z místnosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Výkres č. D2.03.02 - 103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
122 | Z49 | M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Výkres č. D2.04.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 7 | Lešení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
123 | 408 | pojízdná plošina, výška podlahové plochy do 3 m | m2 | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
SPU
124 | 409 | pojízdná plošina, výška podlahové plochy do 5 m | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## xPS_04 D2.04.03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | xPS_04 | 4. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D2.04.03 | Měřeční a regulace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | 1. Periferie+Čidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | Pol__18_MaR4 | Přírubový kombiventil pro HVAC systémy, PN16, DN50, zdvih 20mm, standardní průtok V100=15m3/h, do, 120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.5.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | Pol__1_MaR4 | Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.04.03-004 - pol.2.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | Pol__10_MaR4 | Čidlo dp pro vzduch, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000[Pa], 0…10[V], lineární char. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.04.03-004 - pol.1.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | Pol__11_MaR4 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.4.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | Pol__12_MaR4 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.4.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | Pol__13_MaR4 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.1.3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | Pol__14_MaR4 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.3.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | Pol__15_MaR4 | Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit, pomocným kontaktem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.6.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | Pol__16_MaR4 | Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0…10V nebo 4…20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit, pomocným kontaktem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.6.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | Pol__17_MaR4 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.6.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | Pol__19_MaR4 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN15, vnitřní závit, Rp=1/2", zdvih 2,5mm, 575l/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.5.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | Pol__2_MaR4 | Frekvenční měnič, 11kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.04.03-004 - pol.8.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | Pol__20_MaR4 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN32, Rp=1 1/4",, 4000l/h | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.5.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | Pol__21_MaR4 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN50, Rp=2", 12000l/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.5.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | Pol__22_MaR4 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN20, vnější závit G1", , zdvih 5mm, 1330l/h | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.5.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | Pol__3_MaR4 | Frekvenční měnič, 5.5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.04.03-004 - pol.8.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | Pol__4_MaR4 | BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.04.03-004 - pol.8.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | Pol__5_MaR4 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.04.03-004 - pol.7.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | Pol__6_MaR4 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.04.03-004 - pol.1.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | Pol__7_MaR4 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.04.03-004 - pol.2.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | Pol__8_MaR4 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.04.03-004 - pol.1.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 13 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | Pol__9_MaR4 | Čidlo dp pro vzduch, -50…+50 / -100…+100 / 0…100[Pa], lineární char. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.04.03-004 - pol.1.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | 2. DDC HW |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | Pol__23_MaR4 | Kompaktní podstanice, 36 I/O, BACnet/LON | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.9.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | Pol__24_MaR4 | Podstanice 200 I/O, BacNET/LON | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | Pol__25_MaR4 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | Pol__26_MaR4 | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | Pol__27_MaR4 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | Pol__28_MaR4 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | Pol__29_MaR4 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.9.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | 3. SW úpravy velín |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | Pol__30_MaR4 | SW licence pro rozšíření SW SCADA centrálního velínu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.10.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | 4. Rozvaděč MaR DT25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
31 | Pol__31_MaR4 | Rozvaděč MaR DT25, ovládá, napájí VZT 9, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP objektu L,, instalovaný výkon MDO Pi = 18kW, součinitel současnosti beta = 0.9výpočtové zatížení MDO Pn = 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | kW jmenovitý proud rozváděče MDO In = 38 A, zkratová odolnost rozváděče MDO Ik´´ = 10 kA, | [23 empty] | POP |  | kW jmenovitý proud rozváděče MDO In = 38 A, zkratová odolnost rozváděče MDO Ik´´ = 10 kA,
|  | druh soustavy MDO 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, e přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 | [23 empty] | POP |  | druh soustavy MDO 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, e přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40
|  | orientace kabelů přívod a vývody shora | [23 empty] | POP
|  | ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje | [23 empty] | POP
|  | oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x1000x400 mm | [23 empty] | POP
|  | počet polí 1, napájené obvody-viz dokument D2.03.03-005 | [23 empty] | POP |  | počet polí 1, napájené obvody-viz dokument D2.03.03-005
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.12.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | 6. Rozvaděč MaR DT26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | Pol__32_MaR4 | Rozvaděč MaR DT26, ovládá, napájí VZT 9a, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 5.NP objektu L,, instalovaný výkon MDO Pi = 8kW, součinitel současnosti beta = 0.9výpočtové zatížení MDO Pn = 7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | kW jmenovitý proud rozváděče MDO In = 24 A, zkratová odolnost rozváděče MDO Ik´´ = 10 kA, | [23 empty] | POP |  | kW jmenovitý proud rozváděče MDO In = 24 A, zkratová odolnost rozváděče MDO Ik´´ = 10 kA,
|  | druh soustavy MDO 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 | [23 empty] | POP |  | druh soustavy MDO 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepěťová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40
|  | orientace kabelů přívod a vývody shora | [23 empty] | POP
|  | ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje | [23 empty] | POP
|  | oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 1000x600x300 mm | [23 empty] | POP
|  | počet polí 1 napájené obvody-viz dokument D2.03.03-007 | [23 empty] | POP |  | počet polí 1 napájené obvody-viz dokument D2.03.03-007
|  | Viz dokument D2.04.03-003,D2.03.04-004 - pol.12.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 6 | 7. Kabeláž a nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
33 | Pol__33_MaR4 | Kovový žlab 250/100 + příslušenství | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-101, D2.04.03-102, D2.04.03-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | Pol__34_MaR4 | Kovový žlab 125/100 + příslušenství | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-101, D2.04.03-102, D2.04.03-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | Pol__35_MaR4 | Kovový žlab 125/50 + příslušenství | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-101, D2.04.03-102, D2.04.03-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 95 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 95 |  | 95 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | Pol__36_MaR4 | Kovový žlab 62/50 + příslušenství | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-101, D2.04.03-102, D2.04.03-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 250 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 250 |  | 250 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | Pol__37_MaR4 | Kovový žlab 40/20 + příslušenství | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-101, D2.04.03-102, D2.04.03-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 400 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 400 |  | 400 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | Pol__38_MaR4 | Trubka upevněná na povrchu f16 + příslušenství | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-101, D2.04.03-102, D2.04.03-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 85 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 85 |  | 85 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | Pol__39_MaR4 | Trubka upevněná na povrchu f50 + příslušenství | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-101, D2.04.03-102, D2.04.03-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 35 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | Pol__40_MaR4 | CYA 6mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-101, D2.04.03-102, D2.04.03-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | Pol__41_MaR3 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 120 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | Pol__42_MaR4 | Kabel CYKY-J 4x4 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | Pol__43_MaR4 | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | Pol__44_MaR4 | Kabel stíněný CYKFY-J 4x4 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | Pol__45_MaR4 | Kabel stíněný CYKFY-J 4x10 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | Pol__46_MaR4 | Kabel stíněný JYTY-O 2x1 | m | 675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 675 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 675 |  | 675 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | Pol__47_MaR4 | Kabel stíněný JYTY-O 4x1 | m | 875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 875 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 875 |  | 875 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | Pol__48_MaR4 | Kabel stíněný JYTY-J 7x1 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | Pol__50_MaR4 | Kabel PRAFlaSafe X-O 2x1,5 | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 360 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 360 |  | 360 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | Pol__51_MaR4 | Kabel PRAFlaSafe X-J 4x1,5 | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 360 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 360 |  | 360 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | Pol__52_MaR4 | Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 | m | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1200 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1200 |  | 1200 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | Pol__53_MaR4 | Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 | m | 1710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1710 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1710 |  | 1710 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | Pol__54_MaR4 | Kabel PRAFlaCom F 3x2x0,8 | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 390 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 390 |  | 390 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | Pol__55_MaR4 | Kabel PRAFlaCom F 5x2x0,8 | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 390 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 390 |  | 390 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | Pol__56_MaR4 | Kabel BELDEN 8205 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-002,D2.04.03-004 - pol.11.6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 130 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 130 |  | 130 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | Pol__57_MaR4 | Drobný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Viz dokument D2.04.03-101, D2.04.03-102, D2.04.03-103 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | 9 - Montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
57 | Pol__59_MaR4 | Montáž periferií | ks | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | Pol__60_MaR4 | Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | Pol__61_MaR4 | Montáž kabelové trasy | ks | 970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
60 | Pol__62_MaR4 | Položení kabelů pevně uložených | ks | 6320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
61 | Pol__63_MaR4 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
62 | Pol__64_MaR4 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
63 | Pol__65_MaR4 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
64 | Pol__66_MaR4 | Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | 9 | 10 - Služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
65 | Pol__70_MaR4 | Uvedení do provozu MaR | ks | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
66 | Pol__77_MaR4 | Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a, závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejicích nákladů TIČR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
67 | Pol__67_MaR4 | SW datových bodů | ks | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
68 | Pol__68_MaR4 | Vizualizace - úprava stávající | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
69 | Pol__69_MaR4 | Vizualizace - nová | ks | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
70 | Pol__71_MaR4 | Zpracování svorkových schemat zapojení rozvaděčů MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
71 | Pol__72_MaR4 | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
72 | Pol__73_MaR4 | Komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
73 | Pol__74_MaR4 | Zaregulování zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
74 | Pol__75_MaR4 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
75 | Pol__76_MaR4 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
SPU
Díl: | 7 | 8 - Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
76 | Pol__58_MaR4 | Demontáž periferií a čidel na rušených VZT zařízeních, popř. jiných technologiích rušených vdané, etapě, odpojení a rušení odpovídající stávající kabeláže. Samotná odpovídající stávající regulace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | rušena nebude. | [23 empty] | POP
|  | Viz dokument D2.04.03-001 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END

## xPS_04 D2.04.04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/N062 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - TECHNOLOGICKÁ OBNOVA OPERAČNÍCH SÁLŮ | [23 empty] | STA
O: | xPS_04 | 4. ETAPA - PROVOZNÍ SOUBORY | [20 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D2.04.04 | Elektronická požární signalizace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Vlastní EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | Pol_101 | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, včetně montáže patice | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 46 |  | 46 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | Pol_102 | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajícíc, hlásičů bude vyjasněna po demontáži) | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | Pol_104 | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - demontáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dle skutečnosti na stavbě : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | Pol_105 | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dle skutečnosti na stavbě : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | Pol_106 | Požární hlásič manuální - vnitřní, dodávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dle skutečnosti na stavbě : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | Pol_107 | Oživení EPS, úprava SW EPS, včetně dočasného zprovoznění | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | Pol_108 | Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | m | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 48*25 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1200 |  | 1200 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | Pol_110 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x1, D+M, včetně ohniodolných, příchytek. Funkční integrita 60 minut. | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 8*60 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 480 |  | 480 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | Pol_111 | Připojení požární klapky, zapojení dveří, MaR rozvaděče (servo+koncový spínač) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | Pol_117 | Doplnění adresného bodu do grafické nadstavby | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na PC ve velínu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 48 |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | Pol_119 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1x 8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | Pol_120 | Doplnění SW v ústředně EPS pro ovládání nových dveří, klapek | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na PC ve velínu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | Pol_123 | Zapojení dveřního magnetu (stavěče), tlačítka u dveří , klapky, přívodu do rozvaděče MAR | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1x 8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | Pol_124 | Pro kruhovou linku kopplerovou kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x0,8, D+M, včetně, ohniodolných příchytek. Funkční integrita 60 minut. | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz blokové schema : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | Pol_127 | Požární ucpávka do 100x100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysné výkresy mezi úseky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | Pol_103 | Dodávka OT hlásiče včetně patice | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 46 |  | 46 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | Pol_109 | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek | m | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 48*10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 460 |  | 460 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | Pol_112 | Svorkovací krabice P45 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | Pol_113 | Koppler 4/2 včetně krabice, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz kopplerové hnízdo : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | Pol_114 | Koppler 12 rel včetně krabice, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz kopplerové hnízdo : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | Pol_115 | Pomocný zdroj systémový 24V/5A, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz kopplerové hnízdo : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | Pol_116 | Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | na PC ve velínu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | Pol_118 | Ekologická likvidace ionizačního hlásiče | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz projekt 1980 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | Pol_121 | Skříň pro zařízení s funkční odolností 60 minut, 750x750x250m, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz kopplerové hnízdo D2.01.001 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | Pol_122 | Doplění ústředny EPS (HW doplnění mikromodul linkový, D+M) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | pro ústřednu EPS : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | Pol_125 | Popis čidla, dodávka štítku pro komponent EPS | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 46+2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 48 |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | Pol_126 | Žlab pro kabely s funkční schopností, 50/50, D+M | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysné výkresy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 75 |  | 75 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Evakuační rozhlas ERO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | Pol_204 | Montáž reproduktoru, kordinace s ostatními součástmi podhledu | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 29+10+8 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 47 |  | 47 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | Pol_205 | Demontáž reproduktoru, ekologická likvidace | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysný výkres : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | Pol_206 | Pro repro - kabel se zaručenou funkčností při požáru 45 minut, B2ca, S1, D0 4x1,5, D+M, včetně, ohniodolných příchytek. | m | 940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz půdorysný výkres 20x47 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 940 |  | 940 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | Pol_207 | Pro repro - kabel se zaručenou funkčností při požáru 45 minut, B2ca, S1, D0 2x1,5, D+M, včetně, ohniodolných příchytek. | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Viz blokové schema - svislé vedení 2x40 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | Pol_208 | Zprovoznění zbytku stávající instalace ERO mimo dotčené patro | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | Pol_210 | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně certifikace - 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | Pol_211 | Kontrola stávajícího zatížení reproduktorové linky dle skutečnosti | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně certifikace - 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | Pol_212 | Měření hlasitosti před předáním zákazníkovi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně certifikace - 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | Pol_213 | Měření srozumitelnosti před předáním zákazníkovi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně certifikace - 2x8h : | [23 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | Pol_201 | Reproduktor EVAC 100V, až 6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54. Použít dvousystémový, reproduktor (dva elektricky oddělené okruhy v jednom reproduktoru) | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysný výkres : | [23 empty] | VV | 0
|  | 29 |  | 29 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | Pol_202 | Reproduktor EVAC 100V, až 6W do skříňkový EN54. Použít dvousystémový reproduktor (dva elektricky, oddělené okruhy v jednom reproduktoru) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysný výkres : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | Pol_203 | Reproduktor EVAC 100V, EN54, jednosystémový v krytí pro OS | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | viz půdorysný výkres : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | Pol_209 | Svorkovací krabice P45 min. | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 29+10+8 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 47 |  | 47 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.11 | budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END