## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet: |  |  | D2.2 - Vzduchotechnika
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Vzduchotechnika, chlazení
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
FN Brno – PDM - Rekonstrukce části 1.NP a 3.NP budovy R
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : Project Building |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | FN Brno – PDM - Rekonstrukce části 1.NP a 3.NP budovy R |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Vzduchotechnika, chlazení |  |  | D2.2 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Větrání čekáren 1.NP |  |  | 0 | 0 | 0
1a. | Zdroj chladu zař. 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Větrání šaten 1.PP |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Podtlakové větrání 3.NP |  |  |  | 0 | 0
4. | Demontáže stávajícího zařízení |  |  |  |  | 0
5. | Protipožární ucpávky |  |  | 0
6. | Zkoušky a zaregulování |  |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis prací
| Stavba: FN Brno – PDM - Rekonstrukce části 1.NP a 3.NP budovy R |  |  |  | Soupis prací:
| Objekt: Vzduchotechnika, chlazení |  |  |  | D2.2 - Vzduchotechnika
| Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
| 1. | Větrání čekáren 1.NP
1 | 1.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka přívod/odvod 1300/1100m3/hod, p ext. 350/350Pa (filtrace, rekuperace ohřev, chlazení), vč. nožek a sifonů rozměry 2300x455, výška 1800, váha: 295kg | ks | 1 | 0 | 0
Technická data, které je nutmé dodržet: D2.02 - 001 TZ, kapitola 10
Vč. kompletního MaR, čidel a regulačních prvků
2 |  | Antivibrační pryž tl 15mm pro podložení nožek jednotky | m2 | 1 | 0 | 0
3 | 1.01a | Kabely pro propojení rozvaděče regulace s jednotkou - dle schematu výrobce (viz. příloha TZ) vzdálenost od rozvaděče k jednotlivým elementům 15m | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Propojení rozvaděče regulace a ovladače v mč 0.05, | m | 20 | 0 | 0
5 | 1.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 x 1000 náběh, výběh | ks | 4 | 0 | 0
6 | 1.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 x 1000 náběh, výběh | ks | 2 | 0 | 0
7 | 1.04 | Protipožární klapka PK 90 f 280, ovládání ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1 | 0 | 0
8 | 1.05 | Protipožární klapka PK 90 f 250, ovládání ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1 | 0 | 0
9 | 1.06 | Protidešťová žaluzie AL 900x500 vč. síta a rámu do potrubí | ks | 1 | 0 | 0
10 | 1.07 | Protidešťová žaluzie AL 500x630 vč. síta a rámu do potrubí | ks | 1 | 0 | 0
11 | 1.08 | Dveřní mřížka oboustranná neprůhledná 400x100 | ks | 1 | 0 | 0
12 | 1.09 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0
13 | 1.10 | Výřivá vyústka regulovatelná přívodní, 24 lamel, do rastru podhledu 600x600, s instalační krabicí, s horizontálním vstupem f 200 s regulační klapkou, do 420m3/h, | ks | 2 | 0 | 0
14 | 1.11 | Výřivá vyústka regulovatelná přívodní, 8 lamel, 300x300, s instalační krabicí, s horizontálním vstupem f 160, s regulační klapkou, do180m3/h, | ks | 2 | 0 | 0
15 | 1.12 | Výřivá vyústka odvodní, 24 lamel, do rastru podhledu 600x600, s instalační krabicí, s horizontálním vstupem f 200 s regulační klapkou, do 420m3/h, | ks | 1 | 0 | 0
16 | 1.13 | Vyústka komfortní přívodní 280x100 s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0
17 | 1.14 | Talířový ventil odvodní f 160 | ks | 1 | 0 | 0
18 |  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 1 | 0 | 0
19 | 1.15 | Talířový ventil odvodní f 125 | ks | 7 | 0 | 0
20 |  | Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) | ks | 7 | 0 | 0
21 | 1.16 | Talířový ventil odvodní f 100 | ks | 3 | 0 | 0
22 |  | Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu) | ks | 3 | 0 | 0
23 | 1.17 | Zvukotlumící ohebná hadice f315, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
24 | 1.21 | Zvukotlumící ohebná hadice f160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 15 | 0 | 0
25 | 1.22 | Zvukotlumící ohebná hadice f125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 15 | 0 | 0
26 | 1.23 | Zvukotlumící ohebná hadice f100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
27 | 1.24 | SPIRO Potrubí f 315, 100% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0
28 | 1.25 | SPIRO Potrubí f 280, 40% tvarovek | bm | 24 | 0 | 0
29 | 1.26 | SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek | bm | 33 | 0 | 0
30 | 1.27 | SPIRO Potrubí f 225, 40% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0
31 | 1.28 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0
32 | 1.29 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0
33 | 1.30 | SPIRO Potrubí f 140, 60% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
33 | 1.30 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek | bm | 14 | 0 | 0
34 | 1.31 | SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
| 1.32 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
41 |  | do obvodu 3500/ 100% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0
42 |  | do obvodu 1890/ 50% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0
43 |  | do obvodu 1500/ 60% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0
44 |  | do obvodu 1050/ 50% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
45 | 1.33 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 85 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
46 | 1.35 | Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí ve strojovně VZT v 1.PP, veškeré přívodní potrubí v 1.NP | m2 | 95 | 0 | 0
47 | 1.36 | Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava označené potrubí | m2 | 10 | 0 | 0
48 | Montáž zař.č.1 vč. zaregulování: |  | ks | 1 | 0 | 0
| 1.a | Zdroj chladu zař. 1
49 | 1a.01 | Venkovní kondenzační jednotka, Qch=2,8 -7,8kW, R410A, příkon 2,2 kW, 230V, provozní proud 9,7A,doporučené jištění 25A, rozměry: 950x834x330, 56kg, 48dBA | ks | 1 | 0 | 0
řízení výkonu 25 - 100%, pracovní rozsah: chlazenení od --15 do +48 °C
50 |  | sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího | ks | 1 | 0 | 0
51 |  | komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
52 |  | Doplnění chladiva R-410A | ks | 1 | 0 | 0
53 |  | Konzola pro osazení nafasádu, nosnost 60 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 | 0 | 0
| 1a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami)
54 |  | f15,9 | bm | 24 | 0 | 0
55 |  | f 9,5 | bm | 24 | 0 | 0
56 | 1a.03 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím + komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce | bm | 75 | 0 | 0
57 | 1a.04 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 35 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
58 | Montáž zař.č. 1a vč. prokabelování, zprovoznění a zaregulování |  | ks | 1 | 0 | 0
| 2. | Větrání šaten 1.PP
59 | 2.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka přívod/odvod 750/700m3/hod, p ext. 300/300Pa (filtrace, rekuperace ohřev), vč. nožek a sifonů rozměry 1800x384, výška 1120, váha: 135kg | ks | 1 | 0 | 0
Technická data, které je nutmé dodržet: D2.02 - 001 TZ, kapitola 10
Vč. kompletního MaR, čidel a regulačních prvků
60 |  | Antivibrační pryž tl 15mm pro podložení nožek jednotky | m2 | 1 | 0 | 0
61 | 2.01a | Kabely pro propojení rozvaděče regulace s jednotkou - dle schematu výrobce (viz. příloha TZ) vzdálenost od rozvaděče k jednotlivým elementům 15m | kpl | 1 | 0 | 0
62 |  | Propojení rozvaděče regulace a ovladače v mč 0.05, | m | 20 | 0 | 0
63 | 2.02 | Protipožární klapka PK 90 f 225, ovládání ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1 | 0 | 0
64 | 2.02a | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 x 1000 náběh, výběh | ks | 1 | 0 | 0
65 | 2.03 | Dveřní mřížka oboustranná neprůhledná 400x150 | ks | 2 | 0 | 0
66 | 2.04 | Vyústka komfortní přívodní 400x100 s regulací R1 | ks | 2 | 0 | 0
67 | 2.05 | Talířový ventil odvodní f 160 | ks | 2 | 0 | 0
68 |  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 2 | 0 | 0
69 | 2.06 | Talířový ventil odvodní f 125 | ks | 4 | 0 | 0
70 |  | Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) | ks | 4 | 0 | 0
71 | 2.07 | Zvukotlumící ohebná hadice f250, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 27 | 0 | 0
72 | 2.08 | Zvukotlumící ohebná hadice f225, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
73 | 2.09 | Zvukotlumící ohebná hadice f160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
74 | 2.10 | Zvukotlumící ohebná hadice f125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
75 | 2.11 | SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek | bm | 33 | 0 | 0
76 | 2.12 | SPIRO Potrubí f 225, 40% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0
77 | 2.13 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0
78 | 2.14 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
79 | 2.15 | SPIRO Potrubí f 125, 20% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
| 2.16 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
80 |  | do obvodu 1050/ 50% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
81 | 2.17 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 65 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
82 | 2.18 | Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí ve strojovně VZT v 1.PP, veškeré přívodní potrubí v 1.NP | m2 | 55 | 0 | 0
83 | 2.19 | Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava označené potrubí | m2 | 5 | 0 | 0
84 | Montáž zař.č. 2 |  | ks | 1 | 0 | 0
| 3. | Podtlakové větrání 3.NP
85 | 3.01 | Potrubní diagonální ventilátor f 160, 53W, 230V, proud 0,21A, při 260m3/hod 170Pa s doběhem 1 - 30min | ks | 3 | 0 | 0
86 |  | zpětná klapka f 160 | ks | 3 | 0 | 0
87 | 3.02 | Žaluziová klapka f 200, plast | ks | 1 | 0 | 0
88 | 3.03 | Dveřní mřížka oboustranná neprůhledná 400x100 | ks | 2 | 0 | 0
89 | 3.04 | Talířový ventil kovový odvodní f 160 | ks | 2 | 0 | 0
90 |  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 2 | 0 | 0
91 | 3.05 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 | ks | 6 | 0 | 0
92 |  | Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) | ks | 6 | 0 | 0
93 | 3.06 | Zvukotlumící ohebná hadice f160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 15 | 0 | 0
94 | 3.07 | Zvukotlumící ohebná hadice f125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
95 | 3.08 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0
96 | 3.09 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
97 | 3.10 | SPIRO Potrubí f 125, 20% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0
98 | 3.11 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 35 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
99 | Montáž zař.č. 1 |  | ks | 1 | 0 | 0
| 4. | Demontáže stávajícího zařízení
Demontáž vč. ekologické likvidace stávajícího vzt. zařízení ve strojovně v 1.PP.
Ve strojovně VZT se demontuje stávající jednotka a se veškeré potrubí
100 | 4.01 | Stojatá vzduchotechnická jednotka VJA 3000 | ks | 1 | 0 | 0
101 | 4.02 | Protidešťová žaluzie 1000x630 | ks | 1 | 0 | 0
| 4.03 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
102 |  | do obvodu 1890 | bm | 20 | 0 | 0
| Demontáže celkem |  |  |  |  | 0
| 5. | Protipožární ucpávky
| 5.01 | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min.
6ks prostupů potrubí přes požární stěny a stropy do tloušťky 750mm
103 |  | ceklový obvod průchodu potrubí | bm | 6 | 0 | 0
| Požární ucpávky celkem |  |  |  |  | 0
| 6. | Zkoušky a zaregulování
| 6.01 | Základní zkoušky
104 |  | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 10hod | hod | 20 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
| 6.02 | Zaregulování
105 |  | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 12hod | hod | 24 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
| 6.03 | Seznámení s obsluhou zařízení
106 |  | - seznámení pro obsluhu zařízení - seznámení pro údržbu zařízení - vyhotovení protokolu o seznámení obsluhy Jeden pracovník 6hod | hod | 6 | 0 | 0
| Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
|  | Dodávka : |  |  |  | 0
|  | Montáže: |  |  |  | 0
|  | Demontáže |  |  |  | 0
|  | Izolace: |  |  |  | 0
|  | Požární ucpávky |  |  |  | 0
|  | Zkoušky a seznámení s obsluhou |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
V Brně, červen 2017