Dětská nemocnice Brno – R – ÚT,  technická zpráva:

Stávající stav:

Budova je 4 podlažní, stávající vytápění je teplovodní, systém je napojen na výměníkovou stanici v 1PP. Výměníková stanice HV Teplárna / topná voda je nově zrekonstruovaná. Regulace výměníků a následně topné vody do okruhů ÚT je automatická, ekvitermní pro celou budovu. Napojení je na stávající rozvody. Součástí nové VS je i nový ohřev TUV, průtočný s nerez zásobníky.

Rozvody ÚT jsou z ocelových rour a jsou vedeny v 1PP. Napojují stoupačky vedené volně po obvodových zdech, některé jsou zasekané. Tělesa jsou litinová starších typů, ventily převážně ruční.

Okna i plášť budovy nevyhoví stavebně ČSN – konstrukce.

Nové řešení rekonstruovaných částí:

Tepelná ztráta byla spočtena pro dotčené části budovy podrobně po místnostech dle ČSN EN 12831 a činí pro jednotlivé etapy rekonstrukce :

- části 1PP šatny		 	4,7kW

- části 1NP stomatologie 		16,5kW

- části 3NP cca 1/2 			27,1kW

Výsledky výpočtů jsou dokladovány jako příloha TZ.

Vzhledem k této etapovitosti není možno topný systém jako celek zrekonstruovat, je třeba postupovat postupně s využitím stávajícího systému a jeho postupnými úpravami.

Rozvody pro vytápění celé budovy v 1PP zůstanou stávající včetně napojení stávajících stoupaček.

V 1PP rozvody pro nová tělesa šaten a sprch budou nové, společné s přípojkou pro jednotky VZT. V šatnách a sprchách budou tělesa nová – topné žebříčky a litinové článkové radiátory. Přípojka pro jednotky VZT bude provedena nová vedená v trase stávající, potřeba tepla cca 7kW. Napojení jednotek přes regulační uzly včetně armatur, dodané VZT. Napojení přípojky v předávací stanici na stávající rozdělovač-sběrač, nové čerpadlo, uzávěry, filtr, ZV.

V 1NP budou převážně vyměněna tělesa dle nových dispozic a nových výpočtů tep. ztrát, napojení na stávající stoupačky.

Ve  3NP bude postupováno obdobně, převážně budou stávající nevhodná tělesa vyměněna za nová, částečně budou využita i stávající tělesa. V koupelnách a soc. zařízeních budou nové topné žebříčky.

U stávajících těles bude provedena jejich demontáž, odzkoušení a nový nátěr. Případně úprava počtu článků.

Na všech tělesech budou termostatické ventily a na zpátečkách uzavíratelná šroubení.

Úpravy rozvodů v 1 a 3NP budou ocelové, svařované. V 1PP přípojka pro VZT bude z oceli, rozvody v šatnách v podlahách budou v plastu. Rozvody vedené volně budou izolované 3cm min. vlna, rozvody zabetonované v podlahách Pe izolací 3cm – dilatace.

Součástí dodávek je topná zkouška 72h, jejíž součástí je tlakové a dilatační odzkoušení rozvodů a těles.

1.6..2017

Ing. Ivo Šťastný