## List1
FN Brno, PMDV (Jihlavská)
pořad. číslo | klinika / oddělení | název místnosti | objekt, NP | m.č. | Navržené zařízení | Cu potrubí [m] | Stavební úpravy | ZTI
1 | OKB | kapalinová chromatografie | CH, 5.NP | 5093 | Split systém 1+1, Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,5kW, venkovní kondenzační jednotka Invertor , Qch=3,5kW | 12 | Otvor do zdi, vrtání do skleněného obkladu | napojení do umyvadla
2 | OKH | laboratoře speciální morfologie | CH, 4.NP | 4030, 4053 | Multi split systém 2+1, Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,5kW a 2,5kW, venkovní kondenzační jednotka Invertor , Qch=6kW | 24 | Otvor do zdi 2x, vrtání do skleněného obkladu | napojení do umyvadla
3* | OPV | kanceláře | L, 3.NP | 3112, 3124, 3113 | Mlulti Split systém 3+1, 3x Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,5kW, venkovní kondenzační jednotka Invertor , Qch=7kW | 45 | Otvor do zdi 3x, Otvor střecha | napojení do umyvadla
4 | DVK | laboratoře | F, 3.NP | 319, 320 | Multi split systém 2+1, Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,5kW a 3,5kW, venkovní kondenzační jednotka Invertor , Qch=6kW | 22 | Otvor do zdi délka 1000mm 2x, otvor střecha | napojení do umyvadla
pozn. v laboratořích musí být teplota max do 25 °C
pozn. k bodu 3* umyvadlo není ani v jedné kanceláři, vyvést přes chodbu
FN Brno, PDM (Černopolní)
pořad. číslo | klinika / oddělení | název místnosti | objekt, NP | m.č. | Navržené zařízení | Cu potrubí [m] | Stavební úpravy | ZTI
1 | PEK | odd. 46, dialýza | B2, 1.NP | 2014-05-01 | Split systém 1+1, Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,5kW, venkovní kondenzační jednotka Invertor , Qch=3,5kW | 12 | Otvor do zdi 3x | napojení do umyvadla
2 | PAČ | chirurgické ambulance 2, 3, 5 | G, 1.NP | 1.25, 1.26, 1.36 | Mlulti Split systém 3+1, 1x Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,5kW, 2x kazetová jednotka 3,5kW, venkovní kondenzační jednotka Invertor , Qch=9kW | 55 | Otvor do zdi 6x | napojení do umyvadla
3 | KDN | příjmová místnost (evidence) | G, 4.NP | 1967-04-01 | Split systém 1+1, Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,5kW, venkovní kondenzační jednotka Invertor , Qch=3,5kW, přefuk 1/4 výkonu do čekárny | 16 | Otvor do zdi 3x, průchod stř. světlík | napojení do umyvadla
4 | KDR | strojovna angiolinky | D, 2.NP | 1948-02-01 | Split systém 1+1, Vnitřní jednotka podstropní Qch=8kW, venkovní kondenzační jednotka Invertor, tepelné čerpadlo, Qch=8kW, chlazení celoroční, garantovaný provoz do -15°C | 16 | Otvor do střechy 1x | napojení do umyvadla