## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,50% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky RS15 - RS17
Specifikace dodávky RS18
Specifikace dodávky RS19
Specifikace dodávky RS1x.1
Specifikace dodávky RS1x.2, 1x.3, 1x.5, 1x.9, 1x.10
Specifikace dodávky RS1x.4, 1x.6, 1x.7, 1x.8, 1x.11
Dodávky
Elektromontáže
Úprava rozváděče RH
Eelektroinstalace

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Výkaz výměr
| JKSO | [7 empty] | odečteno programem
| Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny | [7 empty] | z dokumentu č.
Specifikace dodávky RS15 - RS17
ROZVODNICE OCEP NA POVRCH IP40
1 | 500x600x200 mm | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-110-112
2 | Svork.pro stoup.vedení 4x16-95/16 | ks | 3 | [5 empty] | D.01.06-110-112
3 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 4 | [5 empty] | D.01.06-110-112
4 | B20/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 11 | [5 empty] | D.01.06-110-112
5 | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-110-112
6 | B50/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-110-112
7 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-110-112
8 | 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-110-112
9 | SPD1+2 275 V/3 S 180 kA (8/20)/3 póly, dálková signalizace | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-110-112
10 | RSA4 Řadová svornice | ks | 29 | [5 empty] | D.01.06-110-112
11 | RSA6 Řadová svornice | ks | 3 | [5 empty] | D.01.06-110-112
12 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 10 | [5 empty] | D.01.06-110-112
13 | Pg16 vývodka kabelová | ks | 11 | [5 empty] | D.01.06-110-112
14 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-110-112
15 | Pg29 vývodka kabelová | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-110-112
Specifikace dodávky RS15 - RS17 - celkem
Specifikace dodávky RS18
ROZVODNICE OCEP NA POVRCH IP40
16 | 600x800x200 mm | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-113
17 | 6323-95 Svork.pro stoup.vedení 4x16-95/16 | ks | 3 | [5 empty] | D.01.06-113
18 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 4 | [5 empty] | D.01.06-113
19 | B20/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 11 | [5 empty] | D.01.06-113
20 | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-113
21 | B50/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-113
22 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-113
23 | 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-113
24 | RSA4 Řadová svornice | ks | 29 | [5 empty] | D.01.06-113
25 | RSA6 Řadová svornice | ks | 3 | [5 empty] | D.01.06-113
26 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 11 | [5 empty] | D.01.06-113
27 | Pg16 vývodka kabelová | ks | 11 | [5 empty] | D.01.06-113
28 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-113
29 | Pg29 vývodka kabelová | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-113
Specifikace dodávky RS18 - celkem
Specifikace dodávky RS19
ROZVODNICE PCEP NA POVRCH IP40
30 | 600x800x200 mm | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-114
31 | Svork.pro stoup.vedení 4x16-95/16 | ks | 3 | [5 empty] | D.01.06-114
32 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-114
33 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 6 | [5 empty] | D.01.06-114
34 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-114
35 | B20/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 11 | [5 empty] | D.01.06-114
36 | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-114
37 | B50/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-114
38 | MS-1,0/3 Spínač motorů 3-pól | ks | 7 | [5 empty] | D.01.06-114
39 | MS-2,5/3 Spínač motorů 3-pól | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-114
40 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-114
41 | 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-114
42 | Schodišťový spínač 0.5-15MIN | ks | 8 | [5 empty] | D.01.06-114
43 | 10A 230V50HZ Stykač, 3pól+1z0v | ks | 8 | [5 empty] | D.01.06-114
44 | SPD2 275 V/3 S 180 kA (8/20)/3 póly, dálková signalizace | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-114
45 | RSA4 Řadová svornice | ks | 62 | [5 empty] | D.01.06-114
46 | RSA6 Řadová svornice | ks | 3 | [5 empty] | D.01.06-114
47 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 30 | [5 empty] | D.01.06-114
48 | Pg16 vývodka kabelová | ks | 11 | [5 empty] | D.01.06-114
49 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-114
50 | Pg29 vývodka kabelová | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-114
Specifikace dodávky RS19 - celkem
Specifikace dodávky RS1x.1
51 | 2/36 Rozvodnice NA omítku, bílé plast.dveře | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-115
52 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 3 | [5 empty] | D.01.06-115
53 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 7 | [5 empty] | D.01.06-115
54 | 40/4/003-G Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-115
55 | 40/3 Vypínače 40A, 3-pól | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-115
56 | RSA4 Řadová svornice | ks | 20 | [5 empty] | D.01.06-115
Specifikace dodávky RS1x.1 - celkem
Specifikace dodávky RS1x.2, 1x.3, 1x.5, 1x.9, 1x.10
57 | 1/13 Rozvodnice NAomítku,bílé plast.dveře,bez zad.stěny | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-116
58 | PL7-B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-116
59 | PL7-B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 3 | [5 empty] | D.01.06-116
60 | PHF7-25/2/003-G Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 2-pól | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-116
61 | RSA4 Řadová svornice | ks | 8 | [5 empty] | D.01.06-116
Specifikace dodávky RS1x.2, 1x.3, 1x.5, 1x.9, 1x.10 - celkem
Specifikace dodávky RS1x.4, 1x.6, 1x.7, 1x.8, 1x.11
62 | 1/13 Rozvodnice NAomítku,bílé plast.dveře,bez zad.stěny | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-117
63 | PL7-B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-117
64 | PL7-B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-117
65 | PHF7-25/2/003-G Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 2-pól | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-117
66 | RSA4 Řadová svornice | ks | 6 | [5 empty] | D.01.06-117
Specifikace dodávky RS1x.4, 1x.6, 1x.7, 1x.8, 1x.11 - celkem
Dodávky
1-15 | Specifikace dodávky RS15 - RS17 | ks | 3 | [5 empty] | D.01.06-110-112
16-29 | Specifikace dodávky RS18 | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-113
30-50 | Specifikace dodávky RS19 | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-114
51-56 | Specifikace dodávky RS1x.1 | ks | 5 | [5 empty] | D.01.06-115
57-61 | Specifikace dodávky RS1x.2, 1x.3, 1x.5, 1x.9, 1x.10 | ks | 25 | [5 empty] | D.01.06-116
62-66 | Specifikace dodávky RS1x.4, 1x.6, 1x.7, 1x.8, 1x.11 | ks | 25 | [5 empty] | D.01.06-117
67 | Rozváděč nouz. osvětlení RN s bat. jednotkou 18x17Ah, 1hod,kapacita pro celý blok1, 11výstupů, vč. instalace, zprovoznění a revize, dle bližší specifikace | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-S
68 | Monitor výpadku napětí 3F | ks | 10 | [5 empty] | D.01.06-S
69 | Signalizační panel F3 | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-S
Dodávky - celkem
Elektromontáže
Úprava rozváděče RH
70 | Jistič výkonový spoušť 63A, Ics 13kA 415V | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-109
71 | X230 vyp. cívka 230V | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-109
72 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-109
73 | B25/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-109
74 | 230 Vypínací spoušť | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-109
75 | Tlačítko do dveří 1z1v, b. červená | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-109
76 | Tlačítko do dveří prosvětlené 1z1v, b. modrá | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-109
77 | kont.2/2 230V -SC pomocné relé | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-109
78 | PV10 4A gG Pojistková vložka | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-109
79 | PV10 16A gG Pojistková vložka | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-109
80 | PV10 32A gG Pojistková vložka | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-109
81 | 10S-1 Odpínač válcových pojistek se signalizací | ks | 3 | [5 empty] | D.01.06-109
82 | RSA4 Řadová svornice | ks | 6 | [5 empty] | D.01.06-109
83 | RSA6 Řadová svornice | ks | 1 | [5 empty] | D.01.06-109
84 | Instalační materiál | set | 1 | [5 empty] | D.01.06-109
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
85 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 22 | [5 empty] | D.01.06-109
86 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 4 | [5 empty] | D.01.06-109
Úprava rozváděče RH - celkem
Eelektroinstalace
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
87 | KP 67x67 pod omítku | ks | 1204 | [5 empty] | D.01.06-101-7
KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ
88 | KU 68-1903 pod omítku | ks | 215 | [5 empty] | D.01.06-101-7
89 | KR 97/5 pod omítku | ks | 225 | [5 empty] | D.01.06-101-7
KRABICE NA POVRCH IP54 SE SVORKOVNICÍ
90 | 8111 117x117x58mm | ks | 64 | [5 empty] | D.01.06-101-7
HMOŽDINKA
91 | HM 8/1 | ks | 1060 | [5 empty] | D.01.06-101-7
KABELOVÁ PŘÍCHYTKA
NORMOVANÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
92 | MMS-ST6X60 Protipožární šroubová kotva | ks | 1250 | [5 empty] | D.01.06-101-7
93 | 732 30 GTP D28-30mm | ks | 1250 | [5 empty] | D.01.06-101-7
STOUPACÍ ŽEBŘÍK
NORMOVANÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
94 | š.200mm | m | 30 | [5 empty] | D.01.06-101-7
95 | M 12 třmenová příchytka | ks | 300 | [5 empty] | D.01.06-101-7
96 | 12X40 F Šroub se šestihrannou hl. vč. podl. a matice | ks | 50 | [5 empty] | D.01.06-101-7
97 | 90-13 Odlehčení tahu | ks | 9 | [5 empty] | D.01.06-101-7
Upevňovací systémy
98 | Příchytka GRIP M 15 33x60 | ks | 560 | [5 empty] | D.01.06-101-7
99 | Příchytka GRIP M 30 47x85 | ks | 110 | [5 empty] | D.01.06-101-7
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
100 | Protip.průchod stěnou | m2 | 0.6 | [5 empty] | D.01.06-101-7
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
101 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 4100 | [5 empty] | D.01.06-101-7
102 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 3010 | [5 empty] | D.01.06-101-7
103 | CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 830 | [5 empty] | D.01.06-101-7
104 | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 192 | [5 empty] | D.01.06-101-7
105 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 132 | [5 empty] | D.01.06-101-7
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
106 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 1310 | [5 empty] | D.01.06-101-7
107 | CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 65 | [5 empty] | D.01.06-101-7
108 | CYKY-O 7x1.5 , pevně | m | 15 | [5 empty] | D.01.06-101-7
KABEL STÍNĚNÝ
109 | JYTY-O 7x1 mm , pevně | m | 45 | [5 empty] | D.01.06-101-7
SDĚLOVACÍ KABEL
110 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 , pevně | m | 190 | [5 empty] | D.01.06-101-7
KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI
POŽÁRU P30-R - P60-R, B2ca,s1,d0
111 | 1-CXKH-V-O 3x1.5 , pevně | m | 90 | [5 empty] | D.01.06-101-7
112 | 1-CXKH-V-J 3x1.5 , pevně | m | 1260 | [5 empty] | D.01.06-101-7
113 | 1-CXKH-V-J 3x6 , pevně | m | 50 | [5 empty] | D.01.06-101-7
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
114 | 4x50 mm2 | ks | 8 | [5 empty] | D.01.06-101-7
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
115 | Do 2,5 mm2 | ks | 1310 | [5 empty] | D.01.06-101-7
116 | Do 6 mm2 | ks | 53 | [5 empty] | D.01.06-101-7
117 | Do 35 mm2 | ks | 32 | [5 empty] | D.01.06-101-7
PŘÍSTROJ SPÍNAČE
118 | Spin. jednopólový, řazení 1, 1So | ks | 63 | [5 empty] | D.01.06-101-7
119 | Spín. sériový, řazení 5 | ks | 85 | [5 empty] | D.01.06-101-7
120 | Spín. střídavý, řazení 6, 6So | ks | 95 | [5 empty] | D.01.06-101-7
121 | Spín. křížový, řazení 7, 7So | ks | 30 | [5 empty] | D.01.06-101-7
122 | Dvojitého střídavého, řazení 6+6 | ks | 25 | [5 empty] | D.01.06-101-7
123 | Tlač.zap., řazení 1/0, 1/0S, 1/0So | ks | 60 | [5 empty] | D.01.06-101-7
KRYT SPÍNAČE
124 | Jednoduchý, b. bílá | ks | 248 | [5 empty] | D.01.06-101-7
125 | Dělený, b. bílá | ks | 110 | [5 empty] | D.01.06-101-7
RÁMEČEK
126 | Jednonás.; b. bílá | ks | 414 | [5 empty] | D.01.06-101-7
127 | Dvojnás., vodorovný; b. bílá | ks | 320 | [5 empty] | D.01.06-101-7
128 | Čtyřnás., vodorovný; b. bílá | ks | 75 | [5 empty] | D.01.06-101-7
SNÍMAČ POHYBU
129 | 360st, gar. dosah min. r=3m, 230V, nást.provedení. | ks | 34 | [5 empty] | D.01.06-101-7
130 | 360st, gar. dosah min. r=3m, 230V, vest.provedení. | ks | 40 | [5 empty] | D.01.06-101-7
ZÁSUVKA NN
131 | 2p+z b. bílá 230V 16A | ks | 846 | [5 empty] | D.01.06-101-7
ZÁSUVKA NA POVRCH IP 44
132 | 2P+Z, PH skříň, barva bílá | ks | 10 | [5 empty] | D.01.06-101-7
TLAČÍTKO UNIVERZÁLNÍ
133 | Tlačítko 1P bez aretace b.červená "Total, Central stop" | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-101-7
MONTÁŽ ROZVODNIC
134 | Do 20 kg | ks | 55 | [5 empty] | D.01.06-101-7
135 | Do 50 kg | ks | 5 | [5 empty] | D.01.06-101-7
INTERIÉROVÉ SVÍTIDLO
136 | PC-EP 1x22W/T8,G10q, IP20 | ks | 291 | [5 empty] | D.01.06-101-7
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
137 | 158-PX-EP 1x58W opt.plexi kryt , IP20, el. předř. | ks | 25 | [5 empty] | D.01.06-101-7
138 | T5-254-BAP-EP 2x54W, parabolická mřížka, IP20 | ks | 4 | [5 empty] | D.01.06-101-7
SVÍTIDLO INTERIEROVÉ DO KUCH. LINKY
139 | Přisazené 1x18W, vypínač | ks | 5 | [5 empty] | D.01.06-101-7
SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK M625
140 | LED DMP 2k1 840 difuzor s trojúh. vzorem, 19W, 2100lm | ks | 60 | [5 empty] | D.01.06-101-7
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
141 | LED DMP 1k8 840 difuzor s trojúh. vzorem, 14W, 1800lm | ks | 50 | [5 empty] | D.01.06-101-7
142 | LED DMP 2k4 840 difuzor s trojúh. vzorem, 19W, 2400lm | ks | 10 | [5 empty] | D.01.06-101-7
PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO
TŘÍDA IZOLACE I
143 | PMMA-WR-EP,2x36W,IP66, nerez spony | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-101-7
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
144 | 12D2/040 žárovka 60W IP43 | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-101-7
SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
145 | 51011 CG-S FL8W 8W 450lm,piktogram, nástěnné, IP41 | ks | 29 | [5 empty] | D.01.06-101-7
146 | 51021 CG-S FL8W 8W 450lm,piktogram, stropní, IP41 | ks | 15 | [5 empty] | D.01.06-101-7
147 | 13021 LED CG-S LED 5W area vestavné symetr. IP41 | ks | 25 | [5 empty] | D.01.06-101-7
148 | 13011 LED CG-S LED 5W koridor vestavné asymetr. IP41 | ks | 20 | [5 empty] | D.01.06-101-7
TRUBICE 16 MM
149 | TL5 Circular 22W/830 | ks | 291 | [5 empty] | D.01.06-101-7
ŽÁROVKA OBYČEJNÁ ČIRÁ E27
150 | 40 KL čirá 40W | ks | 2 | [5 empty] | D.01.06-101-7
TRUBICE 26 MM
151 | L 36/840 36W LUMILUX Cool White | ks | 4 | [5 empty] | D.01.06-101-7
152 | L 58/840 58W LUMILUX Cool White | ks | 25 | [5 empty] | D.01.06-101-7
TRUBICE 16 MM
153 | FQ 54/840 54W LUMILUX Cool White | ks | 8 | [5 empty] | D.01.06-101-7
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
154 | Stena do 150mm | ks | 300 | [5 empty] | D.01.06-101-7
VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2
155 | Stena do 300mm | ks | 5 | [5 empty] | D.01.06-101-7
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STEN
156 | Sire 30 mm | m | 5220 | [5 empty] | D.01.06-101-7
157 | Sire 50 mm | m | 960 | [5 empty] | D.01.06-101-7
158 | Sire 70 mm | m | 190 | [5 empty] | D.01.06-101-7
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STROPU
159 | Sire 30 mm | m | 2200 | [5 empty] | D.01.06-101-7
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
160 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 220 | [5 empty] | D.01.06-101-7
161 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 25 | [5 empty] | D.01.06-101-7
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
162 | zapojovani a zkouskach | hod | 10 | [5 empty] | D.01.06-101-7
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
163 | Revizni technik | hod | 60 | [5 empty] | D.01.06-101-7
Eelektroinstalace - celkem
164 | Podružný materiál | [7 empty] | 5% z mat.položek
Elektromontáže - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Fakultní nemocnice Brno - UZS Rekonstrukce elektroinstalace 5-9NP budovy internátu J2
Projekt | SO01 Elektroinstalace
Investor | Fakultní nemocnice Brno
Z. č. | DPS 22-2014
A. č. | 14-006
Smlouva
Vypracoval | ing. Daniel Hajzler
Kontroloval | ing. Daniel Hajzler
Datum | 1.5.2014
Zpracovatel | Hajzler
CÚ | 2014
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15

## SpecifikaceRN
Specifikace bateriové jednotky
| Projekt: | Fakultní nemocnice Brno - UZS
| Typ bateriové jednotky |  |  |  | Baterie | 18x | 17 | Ah |  | Připojené substanice:
| Rozměry (VxŠxH) mm | 1800 | 600 | 350
[5 empty] | Samostatná bateriová skříň: |  |  | NE |  | Typ | Počet | Poznámka
| Barva skříně: | RAL 7035 | Krytí: | IP 21 | ( 2050 x 800 x 400 mm ) |  |  |  |  | -- | -- | --
[6 empty] | Uvnitř | 0 | ANO
| Vývody kabelů: | vrchem | Provoz: | 1 h | Pojistkový rozbočovač baterií: |  |  | NE
| Výstupní okruhy: | Typ | Počet |  |  | Externí monitoring : |  | Počet
|  | 6 A |  |  |  | 3F monitor |  |  |  | Ventilace místnosti CBS (m3/h): |  |  | 1.5
|  | 3 A | 11/20 |  |  | DLS/3Ph Bus modul
|  | 1.5 A |  |  |  | DLS/3Ph Bus modul inv. |  | 10 |  | Provozní teplota baterií: |  |  | 10-25°C
Jiný
| Ostatní moduly: | SDS 8
|  | DLS interní |  |  | Napájení jednotky |  | Napětí | 230 | V / 50 Hz
|  | Tiskárna |  |  |  |  | Kabel | 3C x 6 | mm2
|  | Booster |  |  |  |  | Pojistka | 25 A | gL
WEB modul
|  | F3 mimic | 1 |  | Hmotnost včetně baterií |  |  | 210 | kg
CGVision
Centrální napájecí bateriový systém pro napájení nouzových a bezpečnostních svítidel:
220 V AC/DC dle ČSN EN 50171, ČSN EN 50172, DIN VDE 0108 z 10/89, DIN VDE 0510 část 2.
Modulární koncepce, skládající se z:
- | přepínacích jednotek včetně kontrolního modulu a výstupních modulů
- | nabíjecí jednotky
- | 220 V bezúdržbových olověných baterií s vnitřní rekombinací kyslíku
Veškeré elektronické moduly jsou snadno servisovatelné, upevněné na sběrnici pomocí konektorů a rychlofixačních šroubů. Dostatečně velký vnitřní prostor ve shodě s předpisy na předcházení nehod a chráněných vývodů.
Mikroprocesorem řízený přepínací modul s čtyřřádkovým displejem a tlačítky pro programování systému, vyvolání stavových veličin, inicializaci základních testů a zobrazováním stavu. Integrovaná operační paměť pro uchovávání výsledků testů a stavových změn systému dle ČSN EN 50172.
• | kombinovaný režim svítidel v jednom výstupním okruhu (pohotovostní, trvalý nebo spínaný trvalý režim) bez použití dalšího ovládacího vedení
• | pozdější změny okruhů možné
• | automatická funkce vyhledávání instalovaných svítidel
• | automatická funkce vyhledávání modulů DLS/TLS
• | tři oddělená kontrolní tlačítka pro simulaci výpadku napájení a testy svítidel a baterií
• | tři volně programovatelná tlačítka
• | zobrazení aktuelní konfigurace prostřednictvím servisního tlačítka
• | flexibilní paměť pro veškeré důležité informace prostřednictvím Smart Media Card
• | třířadé připojovací svorky max. 4mm2
• | individuelní monitoring maximálně 20 svítidel v jednom okruhu
• | odděleně jištěné výstupní okruhy pro síťový a bateriový režim
• | integrované kontakty pro odstavení systému
• | vestavěná tiskárna pro tisk zkušebních protokolů ( volitelně )
• | elektronicky kontrolovaná monitorovací smyčka 24V pro kontrolu subdistribučních rozváděčů osvětlení
• | externí, volně programovatelný DLS/3PH Bus modul ( volitelně )
• | přímé připojení do řídicího systému budovy prostřednictvím obecného protokolu FTT10 za účelem vizualizace a řízení celého systému
Nabíječ :
Mikroprocesorem řízené nabíjení podle I/E charakteristiky, teplotně kontrolované s automatickým boosterem nabíjení. Díky patentované metodě nabíjení lze indikovat přerušení bateriového okruhu.
LED indikace pro:
- | provoz nabíječe
- | indikaci kapacity baterií
> 10%
> 50%
100%
- | nabíjení boosterem
- | poruchu izolačního stavu
- | poruchu nabíjení
Bezpotenciálové kontakty pro:
- | porucu nabíjení
- | nabíjení boosterem
- | poruchu izolačního stavu
Včetně svorkovnice pro bateriové
a síťové připojení substanic včetně pojistek.
220 V OGI baterie
Bezúdržbové, hermeticky uzavřené 220 V Pb s vnitřní rekombinací kyslíku:
- | extrémně nízký vývin plynu
- | hustota elektrolytu mezi 1.24 kg/l až1.26 kg/l
- | doba životnosti min. 10 let
- | bezpečnostní pouzdro, chránící elektrolyt před atmosférickým kyslíkem
- | kompletně bezúdržbové po celou dobu životnosti