### Rekonstrukce rozvodů vody v objektu L, 1. část

## Výchozí údaje:

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace v objektu L v areálu FN v Brně-Bohunicích.

Stávající rozvody vody jsou převážně z trubek pozinkovaných a vzhledem ke stáří objektu na hranici životnosti, čímž dochází k častým haváriím.

Bilance potřeby vody ani odtokové poměry se rekonstrukcí vodovodních rozvodů nemění.

Jako podkladu bylo použito:

- stavební řešení akce

- požadavky investora

- závěry z jednotlivých koordinačních schůzek

### Instalace vodovodu:

Tlakové poměry

Maximální tlak v areálovém vodovodu VTP: 9,0 bar

Bilance potřeby vody ani odtokové poměry se rekonstrukcí vodovodních rozvodů nemění.

Popis stávajícího stavu:

Objekt L je výšková budova s 18-i nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 1.PP, 4.NP a 18.NP jsou technická podlaží kde jsou umístěny strojovny a hlavní horizontální rozvody médií.

Rozvody vody jsou rozděleny do 2 tlakových pásem:

1.pp-3.np -1.tlakové pásmo (nižší tlakové pásmo-NTP) s provozním tlakem cca 0,4MPa,

4.np-18.np-2.tlakové pásmo (vyšší tlakové pásmo-VTP) s provozním tlakem cca 0,85MPa.

Příprava teplé vody je centrální ve výměníkové stanici v 1.pp objektu.

V 1.pp je veden hlavní horizontální rozvod pro NTP,ze kterého jsou vedeny jednotlivé stoupačky pro 1.-3.np.

Rozvod pro VTP je v 1.PP společný pro levou a pravou část objektu, stoupačky jsou vedeny do 4.NP, kde je horizontální rozvod, ze kterého jsou vedeny jednotlivé stoupačky pro 5.-17.np. Ve 4.np je ležatý rozvod pro každou část traktu samostatný (nejsou vzájemně propojeny).

Návrh rekonstrukce:

Vzhledem k charakteru objektu bude nutné provést rekonstrukci za provozu s minimálními výlukami. Vrtání prostupů je nutno provádět dle pokynů statika.

Nové rozvody studené, teplé vody a cirkulace v nerezu ve 4.NP budou zavěšeny pod stropem dle přiložené projektové dokumentace a napojeny na stávající stoupací vedení pro 5. NP – 18.NP. Stávající potrubí bude zamraženo před a za uzávěrem na patě stoupačky. Stávající uzávěry budou demontovány. V tomto místě bude provedeno napojení nového rozvodu z nerezi a osazení nového šikmého uzavíracího ventilu s vypouštěním. Při prostupu stávající stoupačky stropní konstrukcí bude osazena protipožární manžeta. Pro hlavní rozvody jsou uvažovány šikmé plnoprůtokové uzavírací armatury bez mrtvého prostoru a vodovodní ventily. Na potrubí cirkulace budou použity regulační vyvažovací uzávěry pro systémy cirkulace teplé vody.

Rozvody potrubí ve 4.NP bude napojeno na stoupačky XII v levé (severní) části objektu a XV v pravé (jižní) části objektu. Každá část lze řešit samostatně. Součástí realizace pravé poloviny podlaží bude i zaokruhování potrubí v nejvzdálenějším bodě od stoupaček pravé a levé části. Toto potrubí bude trvale uzavřeno samostatnými uzávěry a trvale odvodněno. V případě havárie na jedné ze stoupaček XII a XV budou uzávěry otevřeny a potrubí zavodněno pro nouzové zásobování druhé větve.

Potrubí z 1.PP do 4.NP bude vedeno instalační šachtou souběžně se stávajícím potrubí. V 1.PP bude potrubí před stoupačkou uzavřeno a vypuštěno. Stávající uzávěr bude demontován, osazen nový šikmý uzavírací ventil s přírubou a vypouštěním v návaznosti na nové vedení do stoupačky.

Pro regulaci cirkulačního okruhu budou instalovány samoregulační vyvažovací ventily sloužící zároveň jako uzávěry.

Vnitřní vodovod bude odpovídat ČSN 755409 a ČSN EN 806.

### Zkoušky na potrubí

Tlaková zkouška potrubí bude povedena v souladu s platnými normami a předpisy. O provedení tlakové zkoušky bude vypracován protokol.

Vodovodní potrubí bude po dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně 2x propláchnuto, poté naplněno min. na 1hodinu roztokem obsahujícím min.25mg aktivního chlóru v 1 litru vody a znovu důkladně propláchnuto. Doklad o dezinfekci vodovodu bude doložen při hygienickém hodnocení dokončeného objektu.

Výsledek rozboru vzorku pitné vody (odebraného po vyčištění a dezinfekci rozvodu na jeho konci v nejvyšším podlaží) a vyhodnocení, zda odpovídá ustanovením platných hygienických norem, bude doložen při hygienickém hodnocení.

### Materiálové řešení, instalace potrubí

Hlavní horizontální rozvody v 1.pp a ve 4.np a stoupací potrubí je navrženo z trub z ušlechtilé oceli s lisovanými spoji pro rozvody pitné vody.

Montáž potrubí bude provedena v souladu a platnými normami a dle pokynů výrobce. Na potrubí budou provedeny kompenzace.

Potrubí požárního vodovodu bude ponecháno stávající.

Veškeré rozvody vody včetně tvarovek budou opatřeny tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,04W/mK v tl. odpovídajících vyhl. č. 193/2007 Sb s přihlédnutím na optimalizační výpočet SEI.

Hlavní rozvody vedené pod stropem a stoupací potrubí bude opatřeno izolací z minerální vlny s povrchovou úpravou AL fólií.

Provedení použitých armatur musí odpovídat tlakovým poměrům v objektu.

Montáž potrubí bude provedena v souladu s pokyny výrobce. Potrubí bude vyspádováno min. 0,3% k jednotlivým výtokovým armaturám a uzávěrům, přes které bude umožněno vypouštění systému.

Veškerá potrubí a použité armatury musí mít atest pro pitnou vodu.

Pro uložení potrubí a zařízení bude použito objímek s pryžovou výstelkou a systémových prvků.

Prostupy potrubí:

Při průchodu potrubí jednotlivými požárními úseky budou prostupy opatřeny protipožárními průchodkami, případně budou prostupy utěsněny protipožárním tmelem odpovídající požární odolnosti. Jednotlivé průchodky budou označeny v souladu s platnými předpisy.

Upozornění

Veškeré popsané práce je třeba provádět odborně, pečlivě a při dodržení všech platných předpisů a norem zejm. ČSN 75 67 60- Vnitřní kanalizace, ČSN EN 12056-1 až 5- Vnitřní kanalizace – gravitační systémy a ČSN 755409 – Vnitřní vodovody, ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Stávající instalace budou v potřebném rozsahu demontovány a zrušeny.

Požadavky na související profese

Stavební část:

- bourání podlah a jejich následné vyspravení