Příloha č.2 


Knihovna standardů
Obsah:

21.
Čidla


21.1.
Teplotní čidlo pro teplotu na trubních rozvodech


21.2.
Teplotní čidlo pro teplotu ve VZT kanálu


22.
DDC regulátory


22.1.
Modulární DDC regulátor , vč.I/O modulů, komunikace LON


32.2.
Komunikační zařízení pro DDC regulátory – LON


33.
Nadřízené pracoviště


33.1.
HW propoj na nadřízený grafický dispečink


33.2.
Rozšiřující SW pro datové body


34.
Kabely


34.1.
Kabel pro řídící a automatizační systémy


34.2.
Kabel pro IT struktury


35.
Rozvaděče


35.1.
Rozvaděč




Úvodní informace

V tomto dokumentu jsou popsané standardy prvků systému MaR s uvedením odpovídajícího čísla standardu, pod kterým jsou jednotlivé prvky uvedeny v dokumentaci pro výběr dodavatele na příslušnou akci.  Dále v textu jsou u příslušných prvků MaR uvedeny čísla odpovídajících standardů – např. Standard 1.1 odpovídá teplotnímu čidlu pro teplotu venkovního prostoru.


1. Čidla

1.1. Teplotní čidlo pro teplotu na trubních rozvodech

Pro měření teploty na trubních rozvodech. 

Rozsah použití: min -30….+130°C 

Měřicí prvek: Ni 1000

Upevňovací páska: pro DN 15 – 150 mm 

Přípustná teplota okolí provoz: min -5 … +50°C

Přípustná rel.vlhkost okolí provoz: max 90 %

Časová konstanta: max. 20 s 

Krytí: IP42 dle IEC 60 529

Montáž: Montáž přímo na povrch trubky

1.2. Teplotní čidlo pro teplotu ve VZT kanálu

Pro měření teploty v kanálu v topných,větracích a klimatizačních 

zařízeních.

Rozsah použití: min -20….+80°C 

Měřicí prvek: Ni 1000

Délka měřícího elementu (distanční trubice): min. 0,25m 

Přípustná teplota okolí provoz: min -20 … +65°C

Přípustná rel.vlhkost okolí provoz: max 90 %

Časová konstanta: max. 30 s (v závislosti na proudění vzduchu)

Krytí: IP42 dle IEC 60 529

Montáž: Montáž do VZT potrubí

2. DDC regulátory 

2.1. Modulární DDC regulátor , vč.I/O modulů, komunikace LON

Autonomní procesní přístroj pro systém řízení budov,

se  zabudovanými nebo vnějšími I/O moduly,

včetně těchto modulů a dalších nezbytných periferií. 

Komunikace po datové sběrnici s ostatními DDC regulátory

a nadřízeným grafickým dispečinkem (BMS) dle ISO 16484-5:2003, Part 5. 

Řídící a regulační funkce  pro použití u  techniky TZB

v DDC technice.

PLC programovatelný automat dle ČSN EN 61131.

Aplikační knihovny řídicího systému obsahují energeticky účinné funkce dle ČSN EN 15500 a ČSN EN 15232 v nejvyšší energetické třídě A

Lokální obsluha prostřednictvím 

komunikačního přenosného zařízení nebo z displeje regulátoru. 

Provedení: 

Elektronická část v pouzdře z plastu nebo kovu.  

Provozní napětí: AC  24 V + 20%-20%

Příkon: 
max
100 VA

Proces. bus:  max
78,5Baud 

Počet datových bodů: viz Výkaz výměr

Krytí:

Čelní montáž  min. IP 40,EN 60 529

Montáž na zeď min. IP 20, EN 60 529

El. magnetická kompatibilita: 

Chybové hlášení     

 EN 50 081-1

Odolnost proti poruchám 
 EN 50 082-2 

Max. přípustná teplota  okolního prostředí : min.-5°C .. 50° C

Montáž: čelní montáž nebo montáž na stěnu  se základovou 

deskou ( do rozvaděče )

2.2. Komunikační zařízení pro DDC regulátory – LON

Na připojení k DDC podcentrále LON sběrnicí. Obslužné zařízení se skládá z

klávesnice, displeje, napájecího a komunikačního

propoje. K ochraně proti nepřiměřené obsluze slouží výběr dat

v nejméně dvou různých úrovních chráněných přístupovým

heslem, nejméně jedna z nich je chráněna. Toto obslužné

zařízení můžete použít k následujícím úkonům:   

Zjištění skutečné a požadované hodnoty a ohlášení poruchy,

Kvitace došlých alarmů, zapnutí, nastavení a změna

stanovených  parametrů, zpětné nastavení čítačů. Komunikace

s uživatelem se provádí za použití vysvětlujících textů,

popřípadě snadno čitelných alfanumerických zkratek

pro datové body a jednotky. 

Hlášení o poruše bude opticky a akusticky signalizováno.

3. Nadřízené pracoviště 

3.1. HW propoj na nadřízený grafický dispečink 

Sada HW prostředků pro spojení DDC regulátorů

na nadřízenou grafickou stanici. Slouží k transformaci dat

DDC regulátorů na sběrnici budovy na datový protokol,

s nímž pracuje nadřízený PC. , komunikace, dle ISO 16484-5:2003, Part 5.

3.2. Rozšiřující SW pro datové body 

-Rozšíření k základní popřípadě

síťové systémové softwarové licenci

4. Kabely

4.1. Kabel pro řídící a automatizační systémy 

Kabel je určeny pro pevné spojení signálních a ovládacích přístrojů a zařízení. Jmenovité  napětí 1,0mm; 250V, zkušební napětí 1mm;1 kV 

Vodič měděné jádro plné kruhové, izolace PVC 

Plášť PVC, Teplota prostředí pří provozu -30°C až +85°C

Žily stočeny, ovinuto Al laminovanou fólií se dvěma příložnými Cu dráty pocínovanými 

Kabely jsou odolné vůči UV záření a proti šíření plamene 

4.2. Kabel pro IT struktury

Propojovací kabel UTP délky 3m, kat. 5e, šedý. Vhodný pro 10/100/1000Base-T Ethernet.Vodič měděné lanko, izolace PVC 

Plášť PVC, Teplota prostředí pří provozu -30°C až +85°C

Kabely jsou odolné vůči UV záření a proti šíření plamene 

5. Rozvaděče

5.1. Rozvaděč 
Provedení  v ocelovém plechu, zhotoveno v šedé 

barvě (odpovídá RAL 7032 ) se zadní stěnou, montážní

deskou a gumovým těsněním dveří, krytí min. IP44.

Připojení kabelu pomocí šroubovací Pg průchodky

a  přírubové desky.

Příslušné otvory jsou utěsněny proti prachu.

Otočný tyčový zámek, SS-popis, plán pro A4-pořadač

(zadní šířka 6 cm).   

Šířka dveří činí nanejvýš 800 mm pro jedny dveře popř.,

dvoje dveře.

Potřebu ventilace skříňového rozvaděče nebo jeho 

oteplování  lze předvídat ( když je to třeba).

Všechny vestavěné elektrické provozní součástky jsou  

odolné proti doteku. Všechny části skříňového rozvaděče    

(kryt, postranní stěny, dveře a montážní deska) je možno  

podle předpisů uzemnit. Spínací a řídící přístroje 

jsou připevněny k montážní desce.

Obslužné a signalizační elementy jsou namontovány do 

předních dveří. Při rozmístěňí přístrojů je k dispozici    

20% volného místa. Vnější popis je proveden  pomocí

gravírovaných  štítků z umělé hmoty. Uvnitř jsou 

všechny vestavěné elektrické přístroje popsány 

nesmazatelným strojovým písmem dle popisu uvedeného

ve schematu zapojení ( přístroje + podstavec,

montážní deska/dveře rozvaděče vevnitř), podle značení přístrojů 

(BMK) .

DDC-moduly musí být opatřeny technickými

adresami.

DDC- moduly budou vestavěny způsobem 

odpovídajícím jejich funkci do silových popř. řídících polí . 

Konstrukční celky jsou propojeny dráty na řadové  

svorky. Svorkovnice jsou zabudovány podle

požadavků odpovídajícím způsobem. Musí být 

bezvadně přístupně a přehledně namontované

(oddělení  silového, řídícího a malého napětí).

Počtu kabelů odpovídá dostatečném místo ponechané

Pro ranžírování  vodičů. místa k posunování žil kabelů. 

Proto je zde dostatečně velký kabelový kanál. 

Všechny kabely jsou trvanlivě označeny 

Popisem uvedeným v seznamu kabelů.

Stanovení rozměru průřezu drátu  vzhledem 

k povolenému  zatížení vyplývají z tabulky 

zatížení dle platných norem. Koeficient současnosti

je pro hlavní přívod 100%.

Nejnižší průměr je YF-1 milimetr čtvereční.

Signalizace:

Hlášení o provozu/motory   zelená  

Hlášení o poruše/ motory     zelená/blikání

Hlášení o poruše/motory u LED 2-barevné červená/blikání 

Hlášení o poruše/jednotlivě    červená/blikání  

Skříňový rozvaděč musí odpovídat posledním platným

ČSN-předpisům. 

Skříňový rozvaděč obsahuje následující stavební celky:

Velikost:DLE VV  

podstavec 200mm

Výzbroj:DLE VV  

1 20% rezerva místa







Vypracoval: Ing.  Petr Mikulášek

4/4

