## SPECIFIKACE
SPECIFIKACE - ZADÁNÍ
projekt /akce/: | FNB /Dispečerské centrum/
Obecné požadavky:
Vytvořit dispečerské centrum s částní URGENTNÍHO PŘÍJMU /tři pracoviště/ a částí TECHNICKÉHO DISPEČINKU /dvě pracoviště/.
Celek navrhnout tak, aby smysluplně využíval společné části jako například Video Wall atd.
Z hlediska toplogie dispečerské centrum precizovat viz PROJEKT /stavební část/, tj. části dispečink, místnost pro Krizové řízení, místnost pro umístění Technologie atd.
Funkcionalita dispečerského centra, čásť URGENTNÍHO PŘÍJMU je specifikována Traumatologickým plánem FNB, dále přílohou č. 17 Systém EMOFF; částí TECHNICKÉHO DISPEČINKU vychází se stávajícího stavu - funkce technického velínu.
Jednotlivá pracoviště musí být navržená tak, aby v případě nutnosti i pracovitě technického velínu mohlo být použito jako pracoviště Urgentního příjmu a obráceně.
Celý dispečerský systém musí mít jednotné ovládání KOMUNIKACÍ, TECHNOLOGIÍ a UDÁLOSTÍ. Celek pak musí poskytovat příslušný support pro Krizové řízení nemocnice.
System propojovací kabeláže je nutné důsledně členit na silovou,slaboproudou a speciální při dodržení příslušných norem.
U dodávky klíčových komponent /například Dispečerské stoly, Řídicí Systém, Komunikace atd./ je požadovována "ochrana investit".
Komentář:
Dodat znamená i provést příslušnou montáž, oživení, konfigurace, zkoušky a uvedení do provozu (zaškolení).
Dále pro porovnání soutěžních nabídek je požadováno zpracování ceny, technického řešení atd. v tomto požadovaném členění:
1 | Zpracování návrhu řešení dispečersho centra /vizualizace - design, tj. vycházet ze Stavebního projektu/
2 | Zpracování návrhu řešení dispečersho centra /POPIS - technické řešení, organizace provozu, návrh řešení dočasného provozu v době realizace nového dispečinku, nouzový provoz-výpadek PC atd./
3 | Cena - Technická specifikace /cena musí být zpracovana podle požadovaných skupin (dispečink, řídicí technologie, technologie budovy, konfigurace atd.) s DPH/
4 | Harmonogram plnění
Poznámka:
Stávající stav (centrálního velínu) je popsám v příslušných přílohách, nové nebo doplňující poždavky na dispečerské centrum viz jednotlivé skupiny (položky).
skupina | podskupina | požadavky - popis | popis - další upřesnění | součastný stav | POŽADOVANÝ VÝSLEDEK | POŽADOVANÝ VÝSLEDEK - Poznámka
dispečink | dispečerské pracoviště 1-5 | Dodat dispečerské stoly od renomovaného výrobce | například od firmy Evans /zaměření jednotlivých dispečerských pracovišť viz Řídicí Systém dispečerského centra/ | technický velín - nevyhovujiící kancelářký nábytek z 80let | ergonometrická dispečerská nabytková sestava | rozdělení pracovišť 3x UP, 2x VELÍN
dispečink | dispečerské pracoviště 1-5 | - "ochranu investice" | možnost v budoucnu doplnit nejen další prvky příslušenství, ale i provést změnu sestavy | urgentní příjem - neexistuje | /parametry viz popis zadání/
dispečink | dispečerské pracoviště 1-5 | - ergonometrické řešení /s ohledem na hygienu práce/ | doložit atesty, stůl nebude obsahovat žádné PC |  | viz sloupec popis a přílsušné přílohy
dispečink | dispečerské pracoviště 1-5 | - stůl se zabudovaným touch screen panelem pro jednotné ovládání, 3 x monitory 22" Full HD (pro uživatelské aplikace viz SW klient) | jednotné ovládání KOMUNIKACÍ, TECHNOLOGIÍ, ORGANIZACE; pro ovládání uživatelských aplikací jedna klávesnice a myš, prvek pro automatické přihlášení do systému |  | viz sloupec popis a přílsušné přílohy
dispečink | dispečerské pracoviště 1-5 | - stůl s vybudovanou přípravou na kabelové rozvody, jednodno připojovací rozhraní | snadný přístup ke kabeláži, jedno rozhraní /pro účely měření, testování atd./ |  | viz sloupec popis a přílsušné přílohy
dispečink | dispečerské pracoviště 1-5 | - stabilní stůl se snadným přístupem ke všem technologickým prvkům | dále požadujeme mít možnost provádět rychlé výměny komponet, například změna - rozšíření početu monitorů, instalce doplňků atd. |  | viz sloupec popis a přílsušné přílohy
dispečink | dispečerské pracoviště 1-5 | - odpovídající design | výsledné řešení /materiál, barvy, atd./ upřesníme podle vašeho návrhu /viz návrh vizualizace/ |  | viz sloupec popis a přílsušné přílohy
dispečink | dispečerské pracoviště 1-5 | - aby dispečerský stůl byl vybaven příslušnou KOMUNIKAČNÍ technologií | pro spojení /rádio, telefon, rozhlas, přenos dat, SMS zprávy/ provoz na dispečerském pracovišti "tichý a hlasitý" více informací viz část KOMUNIKACE |  | viz sloupec popis a přílsušné přílohy
dispečink | dispečerské pracoviště 1-5 | - dispečerské křeslo | certifikát 24/7 |  |  | DODÁVKU NEPOŽADUJEME /zajišťuje objednatel/
dispečink | společná technologie dispečinku | Dodat technologii pro tisk a kopírování | jedno místo pro tisk, kopírování a servis tiskových služeb | neexistuje | jedno tiskové a kopírovací centrum | A4, A3, barevný tisk a kopírování
dispečink | společná technologie dispečinku | Dodat elektronickou klíčovnici pro 32 klíčů | sledování pohybu klíčů /kdo, kdy a jaký klíč si půjčoval/ SW archivace, akustická návěst o změně stavu klíčovnice a podobně. | neexistuje | elektronická klíčovnice s přísluným SW | funkce dle zadání - popis
dispečink | společná technologie dispečinku | Dodat jednotný systém ovládání technologií dispečinku | s využitím vizualizace procesů a ovládáním prostřednictvím dotykového panelu | neexistuje | integrovat, zachovat stávající funkcionalitu | další detaily viz popis - příloha 1-20
dispečink | společná technologie dispečinku | Dodat video vrátníka pro vstup do dispečerského centra | zajištění vstupu /ovládání vstupu z více míst, kontrola vstupující osoby kamerou, archivace vstupů/ | neexistuje | vstup jen osobán povolaným, elektrozámek | integrovat do ovládacího panelu každého pracoviště
dispečink | společná technologie dispečinku | Dodat a relizovat kabelážní systém pro všechny technologie dispečerského centra | trasy vybudovat mechanicky odolné, kabelové svazky označit - viz příslušné mormy |  | oddělená kabeláž jednotlivých typů /silová, sdělovací atd./ | viz příslušné ČSN
dispečink | společná technologie dispečinku | Dodat grafickou stěnu s technologií LDC 55" s požadovanou konfigurací 2*3 od renomovaného výrobce | napříjklad Barco, Eyevis. | neexistuje | rozlišení Full HD, pro provoz 24/7, Rám: velmi úzký rámeček 5,7 mm (screen-na obrazovce), konfigurace 2x3, LCD 55"
dispečink | společná technologie dispečinku | - dále požadujeme grafickou stěnu vybavit příslušnou technologií | vytvoření a ovládání zobrazovaných scénářů /scénář 1-kamery, 2-7 aplikace uživatele dle zobrazované technologie, 8-TV/ | neexistuje | viz sloupec popis
dispečink | krizové řízení | Dodat funkční stůl + židle pro 12 osob s rozvody na připojení a napájení komunikačních pojítek a PC | podpora krizového řízení, rozvody pro LAN podniku, LAN dispečerského centra, systémový telefonní přístroj | neexistuje | viz sloupec popis | umožňit zřízení dalších disp.prac. na funkčním stole při krizových situacích
dispečink | krizové řízení | Dodat jedno pracoviště - záložní provoz dispečinku /pro Krizové Řízení/, systémový telefonní přístroj | pro funkční stůl | neexistuje | viz sloupec popis DODÁVKU NEPOŽADUJEME /zajišťuje objednatel/
dispečink | krizové řízení | Dodat MONITOR panel pro KŘ /zobrazovaní UDÁLOSTÍ a informací z Dispečerského Centra/ 65" touch full HD | umístit v blízkosti funkčního stolu /pro Krizové Řízení/ | neexistuje | viz sloupec popis | DODÁVKU NEPOŽADUJEME /zajišťuje objednatel/
dispečink | krizové řízení | Dodat a relizovat příslušnou kabeláž pro funkční stůl, monitor 65" atd. |  | neexistuje | viz sloupec popis
řídicí technologie | řídicí technologie /skříň-ě/ | Dodat řidicí systém pro dispečerské centrum /v odděleném prostoru - místnost technologie/ | funkce obecně /zajištění KOMUNIKACÍ, OVLÁDÁNÍ TECHNNOLOGIÍ, ORGANIZACE UDÁLOSTÍ, SOUČINNOST SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM PODPORY UP/ | neexistuje | viz sloupec popis a přílohy | požadujeme umístit v místnosti technologie
řídicí technologie | řídicí technologie /skříň-ě/ | Dodat - skříň (stojan) pro bloky 19" pro příslušné technologie | ralizovat oddělenou řídicí technologii DC v samostané místnosti v samostané skříni s vlastní kontrolou (napájení, teploty, přístup atd.) | neexistuje | viz sloupec popis
řídicí technologie | řídicí technologie /server/ | - SERVER - HW /( i pro možný virtuál)/ - průmyslový server renomované firmy | například od firmy HP,IBM,DELL.FS | řada samostatných kancel. PC | viz Příloha č.15
řídicí technologie | řídicí technologie /rozhraní/ | - přípojovací rozhraní na DIN lišty / pro skříň technologie/ |  | neexistuje | viz sloupec popis
řídicí technologie | řídicí technologie /hlídání/ | - blok hlídání /napájení 24V, 230V, teplota, přístup, vstup do místnost/ |  | neexistuje | viz sloupec popis
řídicí technologie | řídicí technologie /jištění/ | - blok jištění a proudových ochran HW |  | neexistuje | viz sloupec popis
řídicí technologie | řídicí technologie /záložní napájení 24V/ | - napájení /zajištění 72hodin nouzový provoz/ |  | neexistuje | viz sloupec popis
řídicí technologie | řídicí technologie /služby pro servis/ | - řízené napájení pro jednotlivá PC | kontrolovaný řízený rozvod 230V | neexistuje | zajistit dálkové vypnutí / zapnutí (pro účely SERVISu)
řídicí technologie | řídicí technologie /zajištění pracovních podmínek/ | - chlazení technologie skříně |  | neexistuje | zajištění prac. podmínek, prodloužení životnosti
řídicí technologie | řídicí technologie /interface vstupů -výstupů/ | - vytvoření rozhraní pro monitorování stavů /technologický vstupů-výstupů/ |  | neexistuje | zajištění přílušné požadované funkcionality
řídicí technologie | řídicí technologie /audio záznam/ | - ZÁZNAM komunikace audio HW + SW /tel.linky, radio, rozhlas/ | monitoring 8 kanálů audio analog | neexistuje | viz sloupec zadání a přílohy
řídicí technologie | řídicí technologie /komunikace/ | - KOMUNIKACE telefonní část |  | existuje jen telefon /TÚ FNB/ | viz Příloha č.14 | linkové spojení
řídicí technologie | řídicí technologie /backup/ | - BACKUP - záloha /HW, SW/ | systém pro zálohování dat a aplikací SERVERU | neexistuje | viz Příloha č. 15 | možnost bezprostředního obnovení provozu SERVERU bez ztráty informace
řídicí technologie | řídicí technologie /synchronizace přesným časem/ | - prostředek synchronizace přesným časem /lokální server, nezávislý na internetovém připojení/ |  | neexistuje | všechny podsystému musímít stejný čas
řídicí technologie | řídicí technologie /HW klient-i/ | - HW KLIENT 1 - 5 s dostatečným výkonem pro řízení práce dispečerského pracovistě umožňující běh uživatelských aplikací provozovaných na tomto pracovišti | HW umístit do oddělené technologické části mimo dispečerská pracoviště | neexistuje | viz sloupec popis
řídicí technologie | řídicí technologie /SW klient-i/ | - SW KLIENT 1 - 5 /OS, řídicí systém pro komunikaci a vizualizaci procesů, kancelářský SW/ | ovládání dotykovým panele s jednotnou hovorovou cestou, jedna klávesnice jedna myš | existující aplikace pro URGENTNÍ PŘÍJEM pro vybraná pracoviště | viz sloupec popis
řídicí technologie | řídicí technologie /SW klient-i (implementace)/ | - SW KLIENT 1 - 5 /Implementovat stávající SW pro stávajícíh systémů/ | využit stávající uživatelský SW / jednotlivých agend jako napříkla EPS, EZS atd./ | existující aplikace viz jednotlivé přílohy | viz sloupec popis
řídicí technologie | řídicí technologie /SW Server - virtualizace/ | - SW SERVER /(možná i virtuálizační platforma), OS, řídicí systém pro integraci a vizualizaci procesů, Sw pro UDÁLOSTI, sw pro Krizové řízení/ |  | neexistuje | viz Příloha č.19 | Pro zajištění datové redundance serveru dovybavit systém FNB licencí VM ware Vsphera endvanced pro dva procesory
řídicí technologie | řídicí technologie /SW Server - implementace/ | - SW SERVER /implementovat stávající SW pro stávajícíh systémů/ |  |  | viz Příloha č. 15 | vyjádření CI - příloha č.15
řídicí technologie | řídicí technologie /kamerový systém/ | kamerový systém | kamerový systém CCTV v areálu Bohunice | CCTV, ovl. Software - Omnicast, servis SW -Security Techn. Tech. Dokumentace - ANO | viz Příloha č. 1
řídicí technologie | řídicí technologie /potrubní pošta/ | MP 10 000 z důvodu kompatibility | distribuce pošty - potrubní pošta | ovl. Software - Tubemail, servis SW -Profiterm Group Dokumentace - ANO | viz Příloha č. 2
řídicí technologie | řídicí technologie /EPS/ | EPS | protipožární zabezp. Systém | ovl. Software - Alvis (viz. Esser), servis SW -COFELY Dokumentace - ANO | viz Příloha č. 3
řídicí technologie | řídicí technologie /EZS/ | EZS | zabezpečení objektů | ovl. Software - není - Dokumentace - ANO | viz Příloha č. 4
řídicí technologie | řídicí technologie /heliport/ | Heliport | servis pro heliport | ovl. Software - není - Dokumentace - ANO | viz Příloha č. 5
řídicí technologie | řídicí technologie /hlídání chlazení/ | Falcon | sledávání teplot - lékárny (PMDV, PDM) | ovl. Software - Falcon Multiklient, servis SW -Kesa Pardubice, Dokumentace - NE | viz Příloha č. 6
řídicí technologie | řídicí technologie /hlídání výměníkových stanic/ | Systherm | Výměníková stanice | ovl. Software - WHC, servis SW Systherm Plzeň, Dokumentace - ANO | viz Příloha č. 7
řídicí technologie | řídicí technologie /MaR Siemens/ | Siemens | vzduchotechnika, UT, TUV, chlazení, výtahy | ovl. Software - Desigo insight, servis SW -Siemens, Dokumentace - ANO | viz Příloha č. 8
řídicí technologie | řídicí technologie /MaR Johnson Controls/ | Johnson Controls | vzduchotechnika, UT, TUV, chlazení, výtahy | ovl. Software - Metasys OWS, servis SW -BMS Servis, Dokumentace - ANO | viz Příloha č. 9
řídicí technologie | řídicí technologie /rozhlas / | rozhlas Tesla, Bosch | rozhlas - ústředna stará Tesla nahradit, ústředna Bosch zůstává /integrovat, nahradit analogový system novým, sloučit ovládání obou systémů se zachováním funkcionality/ | ovl. Software - není - Dokumentace - ANO | viz Příloha č. 10
řídicí technologie | řídicí technologie /hlídání izolačních stavů/ | Medics Bender | sledování izol. stavů na oper. sálech, UPS | ovl. Software - Internet explorer, servis SW -GHV Trading, Dokumentace - návod k ovládaní | viz Příloha č. 11
řídicí technologie | řídicí technologie /radio komunikace/ | Radiostanice - komunikace | komunikace s piloty, komunikace s ostrahou areálu atd. | ovl. Software - není - Dokumentace - návod k ovládaní | viz Příloha č. 12
řídicí technologie | řídicí technologie /záložní napájení 230V/ | - UPS HW | napájení důležitých zařízení v případě výpadku el. sítě | typ Agro 3000 | viz Příloha č. 13 | DODÁVKU NEPOŽADUJEME /zajišťuje objednatel/
technologie budovy | připojené technologie /kabeláž/ | Dodat systém propojovací kabeláže | viz jednotlivé skupiny - technologické systémy | neúplná dokumentace, viz jednotlivé přílohy | viz Příloha č. 19 | viz sloupec "jiné připojení" - PŘEHLED Stávající technologické systémy
technologie budovy | připojené technologie /kamerový systém/ | kamerový systém | kamerový systém CCTV v areálu Bohunice | typ HW - CCTV, servis HW - Security Techn. | viz příloha č. 1
technologie budovy | připojené technologie /potrubní pošta/ | MP 10 000 | distribuce pošty - potrubní pošta | typ HW - MP 10 000 - 110mm, servis HW -Profiterm Group | viz příloha č. 2
technologie budovy | připojené technologie /EPS/ | EPS | protipožární zabezp. Systém | typ HW - Esser, Lites, servis HW - COFELY | viz příloha č. 3
technologie budovy | připojené technologie /EZS/ | EZS | zabezpečení objektů | typ HW - 2x Galaxy 504, servis HW - G4S Brno | viz příloha č. 4
technologie budovy | připojené technologie /heliport/ | Heliport | servis pro heliport | typ HW - Sonico, servis HW - AD Aviation | viz příloha č. 5
technologie budovy | připojené technologie /hlídání chlazení/ | Falcon | sledávání teplot - lékárny (PMDV, PDM) | typ HW - Falcon, servis HW - NENÍ | viz příloha č. 6
technologie budovy | připojené technologie /hlídání výměníkových stanic/ | Systherm | Výměníková stanice | typ HW - PC Systherm, servis HW - NENÍ | viz příloha č. 7
technologie budovy | připojené technologie /MaR Siemens/ | Siemens | vzduchotechnika, UT, TUV, chlazení, výtahy | typ HW - NENÍ, servis HW - NENÍ | viz příloha č. 8
technologie budovy | připojené technologie /MaR Johnson Controls/ | Johnson Controls | vzduchotechnika, UT, TUV, chlazení, výtahy | typ HW - NCU 351-8,Metasys Integrator , servis HW -BMS servis | viz příloha č. 9
technologie budovy | připojené technologie /rozhlas/ | rozhlas Tesla, Bosch | rozhlas - ústředna novější | typ HW - Presideo, servis HW - větší opravy COFELY | viz příloha č. 10
technologie budovy | připojené technologie /hlídání izolačních stavů/ | Medics Bender | sledování izol. stavů na oper. sálech, UPS | typ HW - MK 800, COM 460, servis HW - GHV Trading | viz příloha č. 11
technologie budovy | připojené technologie /radio komunikace/ | Radiostanice - komunikace | komunikace s piloty | typ HW - Icom IC A200 , servis HW - AD Aviation | viz příloha č. 12
technologie budovy | připojené technologie /záložní napájení 230V/ | záložní zdroj - UPS | napájení důležitých zařízení v případě výpadku el. sítě | typ Agro 3000 | viz příloha č. 13 | DODÁVKU NEPOŽADUJEME /zajišťuje objednatel/
technologie budovy | připojené technologie /klíče/ | Dodat tablo KLÍČE /sledovat 32ks klíčů, stavy - sejmutí, zavěšení, zavěšení do jiné pozice, porucha, identifikace kdo sejmul, zvuková návěst o sejmutí/ |  | neexistuje | viz sloupec popis
konfigurace systému atd. | konfigurace systému, zkoušky atd. | Provést /příslušné nastavení nových a stávajících částí systému, komplexní zkoušky, doložit atesty, prohlášení o shodě, výchozí revize elektrického zařízení/ | požadujeme zkušební provoz dispečerského centra - 1 měsíc | --- | viz sloupec popis
konfigurace systému atd. | dokumentace | Dodat příslušnou uživatelskou dokumentaci |  | --- | viz příloha č. 19
konfigurace systému atd. | zaškolení | zaškolení obsluhy |  | --- | součinost /učební program/
Seznam příloh:
Příloha č. 1 Kamerový systém
Příloha č. 2 Potrubní pošta
Příloha č. 3 EPS
Příloha č. 4 EZS
Příloha č. 5 Heliport
Příloha č. 6 Falcon
Příloha č. 7 Systherm
Příloha č. 8 Siemens
Příloha č. 9 Johnson Controls
Příloha č. 10 Rozhlas
Příloha č. 11 Medics Bender
Příloha č. 12 Radiokomunikace
Příloha č. 13 Záložní zdroj UPS
Příloha č. 14 Telefony
Příloha č. 15 SW pro serverové aplikace
Příloha č. 19 Uživatelská dokumentace
Příloha č. 20 PŘEHLED - Stávající technologické systémy CV
Některé použité zkratky:
| FNB | Fakultní Nemocnice Brno
| CV | Centrální Velín
| UP | Urgetní Příjem
| EPS | Elektronická Požární Signalizace
| EZS | Elektronický Zabezpečovací Systém
| UPS | Uninterruptible Power Systém (nepřerušitelný zdroj napětí)
| HW | Hardware
| SW | Software
| LCD | Liquid Crystal Display (displej s kapalnými krystaly)
| MaR | Měření a Regulace
| PC | Personál Computer
| LAN | Local Area Network (též LAN, lokální síť, místní síť)
| CCTV | Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh)
| ČSN | DŘÍVE označení československých státních norem, DNES Česká Soustava Norem.
EMOFF