Příloha č. 7 – Systherm

Stávající stav:

PC Dispečink Systherm – řídící dozorovací systém rekonstruovaných Výměníkových stanic v areálu PMDV,v pavilonech:CH,L,N,H.

Předávací stanice tepla Sympatik slouží k přípravě teplé a topné vody.

K regulaci je použit regulátor ACX32SYS-volně programovatelný přístroj, který může

být přizpůsoben na libovolný typ předávací stanice, na kterou stačí svými

vstupy a výstupy.

Pavilon CH-Výměníková stanice v 1p.p vybavená silnoproudým rozvaděčem a podružnými

rozvaděči MaR.

Deskové výměníky zajišťují: ohřev teplé užitkové vody.

ohřev teplé vody pro vzduchotechnické jednotky.

ohřev teplé vody pro ústřední topení.

Pavilon L-  Výměníková stanice v 1p.p vybavená silnoproudým rozvaděčem a podružnými

rozvaděči MaR.

Deskové výměníky zajišťují: ohřev teplé užitkové vody -

NTP(nižší tlakové pásmo) i pro TUV v budově O.

VTP (vyšší tlakové pásmo)

ohřev teplé vody pro vzduchotechnické jednotky-

NTP i pro klima zařízení v budově O.

VTP.

ohřev teplé vody pro ústřední topení-

NTP i pro budovu O a přístavba kuchyň VZT.

VTP

Pavilon H- Výměníková stanice v 1p.p vybavená silnoproudým rozvaděčem a podružnými

rozvaděči MaR.

Deskové výměníky zajišťují: ohřev teplé užitkové vody.

ohřev teplé vody pro vzduchotechnické jednotky.

ohřev teplé vody pro ústřední topení i pro budovu T.

Pavilon N- Výměníková stanice v 1p.p vybavená silnoproudým rozvaděčem a podružnými

rozvaděči MaR.

Deskové výměníky zajišťují: ohřev teplé užitkové vody -

ohřev teplé vody pro vzduchotechnické jednotky a

rehabilitační bazén.

ohřev teplé vody pro ústřední topení.

Další dispečerský počítač Systherm je umístěn a připojen na velíně výtopny PMDV kde

jejich pracovníci ovládají a sledují chod výměníkové stanice v pavilonu N.

PC dispečink Systherm umožňuje dálkově ovládat, monitorovat výše uvedené

výměníkové stanice a přijímat jejich poruchová hlášení.

Rozvaděče ve výměníkových stanicích jsou vybaveny panelem místního ovládání.

Kde lze též ovládat stanici, měnit provozní parametry a přijímat poruchová hlášení

jen signalizačním hlášením.

PC Systherm je poměrně jeden z novějších řídících systémů ca 2009,který má

celkem slušnou spolehlivost, i když někdy nelze přijmout poruchu v akustickém

stavu, což vyžaduje zvýšenou pozornost operátora na centrálním velíně. Závada

je signalizována jen graficky. Naopak v případě signalizace akustické poruchy

blokuje činnost operátora pro další monitoring a řízení všech stanic.

Po zkoušce náhradních zdrojů či výpadku el. energie, občas nespolehlivě

funguje automatické doplňování u jednotlivých výměníků výměníkových stanic.

Technická dokumentace na CV a v rozvaděčích ve výměníkových stanicích.

Vyjádření servisní firmy Systherm:

Pokud jde o zmiňovaný námi dodávaný server s aplikací ovládající výměníkové stanice, je možné tento server přemístit a připojit na jiném místě ve vnitřní síti.

Dále je možné na tento server z vnitřní sítě přistupovat, a po zadání přihlašovacích údajů lze nahlížet na dispečink, jako je tomu např. v kotelně nukleární medicíny.

V případě potřeby vyměnit tento server za nový, je nutné přenést i SW, v tom případě doporučuji nahrát novou verzi WHC, kterou nyní podporujeme i na novějších verzích Windows. Současná verze není podporována na novější verze než Windows XP a Windows 2008. K dispozici ukázkový manuál.

Pokud budete mít zájem o nabídku nové verze WHC můžeme Vám ji nabídnout s novým počítačem, nainstalovat na Váš počítač nebo na virtuální stroj.

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Požadovaný stav:

Integrovat, zachovat stávající funkcionalitu.