Příloha č. 9 – Johnson Controls

PC Johnson Controls operační systém Metasys – rozvaděč na CV – NC

Stávající stav:

Pavilon“L“ strojovna VZT 4. NP.

Vzduchotechnické jednotky zajišťující větrání, vytápění, chlazení a vlhčení od 1NP až do 11. NP

Ventilátory, čerpadla a snímání teplot + vlhkostí je zajištěno přes systém SAUTER (cca 1990) – v průběhu roků prováděny výměny řídících karet dle potřeby. Dokumentace na CV – neúplná.

Regulace teplot a vlhkosti je zajištěna analogovými regulátory STÄFA (cca 1990) umístěných v rozvaděčích ve strojovně. Nouzově lze pohony nastavit ručně. Dokumentace na CV. Vzhledem ke stáří zařízení nelze zaručit bezporuchový provoz, zařízení je na hranici životnosti!

Pavilon“L“ strojovna VZT 18.n.p.

Vzduchotechnické jednotky zajišťující větrání,vytápění,chlazení a vlhčení od 12.n.p. až do 17.n.p.

Ventilátory, čerpadla a snímání teplot + vlhkostí je zajištěno přes systém SAUTER ( cca 1990) – v průběhu roků prováděny výměny řídících karet dle potřeby. Dokumentace na CV – neúplná.

Regulace teplot a vlhkosti je zajištěna analogovými regulátory STÄFA (cca 1990) umístěných v rozvaděčích ve strojovně. Nouzově lze pohony nastavit ručně. Dokumentace na CV. Vzhledem ke stáří zařízení nelze zaručit bezporuchový provoz, zařízení je na hranici životnosti!

Pavilon“L“ 14.n.p. – LIFE ISLAND – dvě lokální vzduchotechnické jednotky zajišťující větrání a do-chlazování – řídící systém SAUTER – z PC lze ovládat jen ventilátory.Regulaci teploty,množství vzduchu a vlhkosti ovládá personál na rozvaděčích před místnostmi.(cca 1997).Dokumentace na CV. Vzhledem ke stáří zařízení nelze zaručit bezporuchový provoz,zařízení je na hranici životnosti!

Pavilon“L“ 10.n.p. – ORL JIP – vzduchotechnická jednotka zajišťující větrání, vytápění, chlazení              a vlhčení – řídící systém Johnson Controls.(cca 1999).Dokumentace na CV. Vzhledem ke stáří zařízení nelze zaručit bezporuchový provoz,zařízení je na hranici životnosti!

Pavilon“L“ – monitorování výtahů číslo 1 až 18 – systém Johnson Controls(cca 2004).Dokumentace na CV.Monitorovací systém umístěn v rozvaděčích výtahů.

Pavilon“L“ – monitorování výpadku napětí ve strojovnách VZT 4.n.p. a 18.n.p.,dále hladina Demi vody v 18.n.p.

Celkem v pavilonu „L“ je sledováno 27 vzduchotechnických jednotek(cca 1989) mimo 10 a 14.n.p.

Pavilon“CH“ strojovna VZT v 1.p.p.(přívodní ventilátory) v 5.n.p.(odtahové ventilátory).

Vzduchotechnické jednotky zajišťujících větrání,vytápění,chlazení a vlhčení pro COS,laboratoře OKB/OKH,Popáleninové centrum,Koronární jednotku,Centrální sterilizaci,Angio,technické prostory, chodby  a zázemí.

Ventilátory a čerpadla – řídící systém Johnson Controls (cca 2009).Nouzově lze ovládat krátkodobě ručně.Dokumentace – není na CV.Rozvaděče ve strojovně 1.p.p.

Pohony topení,chlazení,vlhčení a snímání teplot + vlhkostí – řídící systém SAUTER (cca 1992).Průběžná výměna řídících karet dle potřeby.Nouzově nelze zaručit regulaci!Dokumentace v rozvaděčích a na CV. Vzhledem ke stáří zařízení MaR nelze zaručit bezporuchový provoz,zařízení je na hranici životnosti!Některé pohony pro COS jsou vadné.

Centrální předehřev vzduchu pro vzduchotechnické jednotky – ovládání ventilů a ventilátorů – řídící systém SAUTER (cca 1992) oprava provedena dle potřeby. – ventilátory lze nouzově ovládat ,regulaci teploty nelze zaručit!Dokumentace na CV.Rozvaděč ve 2.p.p. Vzhledem ke stáří zařízení MaR nelze zaručit bezporuchový provoz,zařízení je na hranici životnosti!Motory a ložiska ventilátorů byly repasovány(cca 2010).

Pavilon“CH“ – monitorování výtahů číslo 20 až 24 – systém Johnson Controls (cca 2004) č.20 (cca 2011).Dokumentace na CV. Monitorovací systém umístěn v rozvaděčích výtahů.

Ovládání požárních ventilátorů  - systém Johnson Controls (cca 2009).

Monitorování stavu požárních klapek – ruční ovládání je možné jen z rozvaděče v 5.n.p. strojovna VZT.

Monitorování výpadku napětí ve strojovně VZT 1.p.p. a hladiny jímky ve 2.p.p.

Chlazení systém Johnson Controls (cca 2012) -  pro COS vzduchotechniku č.8 a 15(cca 2010) – jsou řízeny systémem SIEMENS a č.12 – systém Johnson Controls.

Celkem v pavilonu“CH“ je sledováno 25 vzduchotechnických jednotek(cca 1992).

Pavilon“I1“ – strojovna VZT v 1.p.p. pro větrání,vytápění a chlazení pitevny a seminární části – systém Johnson Controls (cca 2001) – dokumentace v rozvaděči.

Strojovna VZT v 1.n.p. – větrání,vytápění,chlazení a vlhčení Angio sál, Katetrizační sál, Laboratoře, Chodby a technické zázemí – systém Johnson Controls (cca 2009), Angio bylo rekonstruováno              a doplněno o lokální chladící jednotky fan cool v roce 2013 včetně MaR.Dokumentace na CV.

Výměníková stanice v 1.p.p. v prostorách bývalé šatny mediků v pavilonu „L“ zásobuje teplem(VZT,ÚT a TUV) pavilony „I1“,“I2“ a „Spojovací objekt“ – systém Johnson Controls (cca 2001). Dokumentace v rozvaděči.

Celkem je sladováno v pavilonu „I1“ 7 vzduchotechnických jednotek(cca 2001).

Pavilon“Z“ – strojovna VZT v 1.p.p. pro větrání,vytápění a chlazení lékárny – systém SAUTER (cca 1998). Sledovány 2 vzduchotechnické jednotky.

Pavilon“O“ – strojovny VZT v 1.p.p. – přívodní ventilátory včetně rozvaděčů MaR se systémem SAUTER(cca 1992) – řídící karty měněny dle potřeby,dokumentace v rozvaděči.Strojovna VZT ve 2.n.p.(střecha) – odtahové ventilátory.Vzduchotechnické jednotky zajišťují větrání,vytápění a chlazení prostorů varny,manipulace,kinosál,výdej,jídelna,šatny a chodeb včetně technického zázemí (cca 1985)

Je sledováno 10 vzduchotechnických jednotek.

Pavilon“O“ – přístavba – VZT v 1.p.p. – větrání a vytápění skladu kuchyně – systém Johnson Controls(cca 2011).Celkem 1 vzduchotechnická jednotka.

Pavilon“B“ – strojovna VZT ve 3.n.p. – střecha.Zajišťuje větrání,vytápění a chlazení JIP KICH.Řídící systém SAUTER (cca 1996) – výměny karet dle potřeby. Lokální chladící jednotka Delchi. Celkem 1 vzduchotechnická jednotka.

Monitorování výtahu č.68 – systém Johnson Controls(cca 2004) v současné době není dohled z PC na CV,přerušený datový kabel v kolektoru.

Pavilon“F“ – strojovny VZT ve 2.n.p. – větrání,vytápění a chlazení prostoru zákrokového sálku pro Kožní oddělení,JIP plicní a zázemí plicního oddělení.Regulace výměníku topení  pro VZT v 1.p.p. – systém SAUTER (cca 1995) – dokumentace na CV.

Sledovány 3 vzduchotechnické jednotky.

Pavilon“N“ – vzduchotechnická jednotka pro větrání,vytápění a chlazení prostoru Radiofarmak.Řídící systém Johnson Controls (cca 2011).

Pavilon“C“ – vzduchotechnická jednotka pro větrání,vytápění a chlazení prostoru Mikrobiologie  - sterility – řídící systém Johnson Controls (cca 2002) – v současné době není dohled z PC na CV,přerušený datový kabel v kolektoru.

Pavilon“G“ – monitorování výtahů č.45 a 46 – Johnson Controls(cca 2005).

Objekt číslo 16 – centrální chlazení pro pavilony L,CH,O,Z,I1,I2,X – část. (3 chladící stroje z toho lze jeden provozovat celoročně) a VZT pro větrání prostorů technologie chladících strojů.Řídící systém Johnson Controls (cca 2010).V letních měsících nelze provozovat všechny tři stroje současně z důvodu výpadků transformátorů TM 3 a TM 4.(přehřívání).

Pavilon“T“ – monitorování teploty serverovny – systém Johnson Controls.

Na CV bylo od roku cca 1989  sledování na systému SAUTER,v roce cca 1999 byl  zaintegrován do systému Johnson Controls(operační systém Metasys).

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Vyjádření firmy Johnson Controls International:

Systém provozován PC Dell – stáří 7let

Operační systém Win XP – v současné době již není podporován výrobcem.

Dohledová centrála OWS Metasys – v současné době již není podporována výrobcem.

Rozvaděč na CV – NC

NCM 361          5 kusu – stáří 14 let - v současné době již není podporována výrobcem.

AS MIG 202-0   4kusy – stáří 14 let - v současné době již není podporována výrobcem.

Komunikační převodník RS 232/485 Sauter     3kusy -stáří 14 let - v současné době již není podporována výrobcem.

Switch 8 port

UPS 1200
nap. zdroje.

Systém řízení MaR JCI OWS v sobě integruje procesy a ovládání MaR pro jednotky JCI a Sauter.

V případě odpojení nadřízeného řízení je nutno zajistit provoz podřízených jednotek v autonomním režimu a to rekonfigurací SW v těchto jednotkách odpojených od nadřízeného řídícího a moni-torovacího systému.

Propojení podřízených jednotek s centrálním dispečinkem je realizováno pomocí sdělovacímu kabelu

uložených v podlaze a stropě dispečinku a obslužné místnosti.

Veškerou kabeláž je nutno provádět v souladu s předpisy a to především s ohledem na el. rušení.

Jakákoliv manipulace a odpojení systému od napájení a komunikace hrozí jeho nevratným poškozením.

Při výpadku centrální dohledu je nutno zajistit fyzické kontroly připojeného a monitorovaného zařízení.

Dobu odpojení centrálního dispečinku je nutno zkrátit na nezbytně dlouhou dobu.

Některé řídící procesy systému Sauter nelze v provizorním odpojeném provozu realizovat.

Nelze zajistit bezproblémový provoz všech ovládaných zařízení.

Před započetím prací na přesunu centrálního dispečinku je třeba provést datovou zálohu zařízení.

Požadovaný stav:

Integrovat, zachovat stávající funkcionalitu.