Příloha č. 15 – SW pro serverové aplikace

Stávající stav, vyjádření CI FN Brno:

Centrum informatiky FN Brno (CI) se dle zadání CV vyjadřuje k současnému stavu informačních technologií na pracovišti CV v budově L, 3NP.

K příloze „technologické systémy CV“:

Do datové sítě LAN ve správě FN Brno jsou zapojeny následující zařízení (systémy):

P. č. 2. MP 10 000
2x PC nejsou spravovány CI, pro řízení potrubní pošty PMDV a PDM.

P. č. 3. EPS
1x PC 1472 je spravováno CI, pro řízení protipožárního zabezpečení (SW Alvis).

P. č. 6. Falcon
1x PC 0379 je spravováno CI, pro monitoring mrazících boxů a lednic.

P. č. 7. Systherm
1x PC není spravováno CI, pro monitoring výměníkových stanic a kotelny.

P. č. 8. Siemens
1x PC není spravováno CI, pro účely měření a regulace.

P. č. 11. Medics Bender
bez PC, budova CH 2 a 3 NP jsou v datové síti ve správě FN Brno zapojeny převodníky Bender – zařízení nejsou spravována CI.

EMOFF
1x notebook 1294 je spravován CI, pro svolávání lékařů Traumatýmu FN Brno atd.

Do datové sítě mimo správu FN Brno jsou zapojeny následující zařízení (systémy):

P. č. 1.  CCTV
Topologicky oddělená datová síť fungující na oddělených aktivních prvcích a metalických přípojkách mimo správu FN Brno a využívající  páteřní optická vlákna ve správě FN Brno. Za současného stavu neslučitelné s vnitřní datovou síti FN Brno.

Pozn.:

Datová síť ve správě FN Brno – zařízení (kabeláž, aktivní a pasivní prvky, rozvaděče, apod.) jsou v majetku i správě FN Brno. Za chod zařízení je zodpovědné CI.

Datová síť mimo správu FN Brno - zařízení (kabeláž, aktivní a pasivní prvky, rozvaděče, apod.) jsou v majetku FN Brno. Za chod zařízení zodpovídá externí dodavatel.

PC je spravováno CI – PC je ve správě CI, součástí domény fnbrno.cz včetně vynucené politiky GPO. Provozovaný software je ve správě externího dodavatele.

PC není spravováno CI – PC není ve správě CI, spravováno externími dodavateli včetně software.

V současné době je na CV 7 datových zásuvek, všechny jsou nyní využívány.

Požadavky na rozšíření datové sítě ve správě FN Brno:

- Dodávka nové rackové skříně (vč. dostatečně dimenzovaného systému pro napájení technologií (PDU) a ventilace) do technického zázemí CV pro umístění případného serveru, switchů, ukončení optické i metalické kabeláže, technologie řízení přístupu apod.

- Dodávka nového aktivního prvku datové sítě od společnosti Cisco s IOS min. LAN Base (nutné z důvodu kompatibility se stávající technologií), min. 2x 10Gb/s port a 48x 1Gb/s port s PoE; součástí dodávky budou taktéž optické a stackovací moduly vč. potřebné kabeláže; počet aktivních prvků dimenzovat podle potřeb technologií;

- Zřízení dostatečného počtu datových zásuvek v prostorách CV (počet a umístění dle projektu, koordinovat se stavební částí).

Všechny práce na strukturované kabeláži – metalické i optické, je nutné koordinovat se stavební částí projektu CV a s IT techniky zadavatele. Veškerá kabeláž bude proměřena certifikačními měřicími přístroji a budou dodány měřicí protokoly.

Návrhy na zapojení elektrické sítě, záložní zdroje, apod. navrhujeme řešit ve spolupráci s OHTS FN Brno. Požadavek ze strany CI pro IT technologie je napájení z dostatečně dimenzovaného zdroje UPS, nejlépe s dvojitou konverzí.

Infrastruktura SAN:

Pro případ potřeby napojení systému uchazeče na centrální úložiště zadavatele je nutné vybavit systému uchazeče a stávající technologii SAN zadavatele licencemi a potřebnými SFP moduly.

Stav kapacit úložišť FN Brno:

Zadavatel poskytne uchazeči, v případě použití IP technologie pro řízení a ukládání dat z CV, kapacitu datového úložiště v datovém centru FN Brno, které je ve správě CI.

Úložiště umožňuje připojení prostřednictvím FC (viz stav „infrastruktura SAN“ případně prostřednictvím iSCSI). V případě využití technologie iSCSI bude vyžadováno vybavení stávajících i nových LAN prvků 10Gb moduly.

Požadovaný stav:

V případě, že uchazeč nabídne z důvodů zajištění:

- Konsolidace

- Ekonomičnosti

- Úspory energií

- Dostupnosti systémů

- Bezpečnosti ukládaných dat

řešení plně či částečně založené na virtualizační platformě, požaduje zadavatel z důvodu kompatibility s infrastrukturou FN Brno dodání patřičného počtu licencí VMware vCloud Suite v edici Advanced, zabezpečující funkčnost virtualizované části nabízeného řešení v prostředí FN Brno.

SW pro UDÁLOSTI musí umět sledovat příslušné podsystémy (jako například EPS, EZS, atd.) evidovat a archivovat jejich stav, protokolovat přístup jednotlivých uživatelů.

SW pro Krizové řízení musí poskytovat přehledové výstupy sledovaných podsystémů a nabízet vzorová řešení problému (spolupráce s částí URGENTNÍHO PŘÍJMU).

SW musí umožňovat vzdálený dohled a správu sledovaných podsystémů (s možností dálkového ovládání). Vzdálený dohled a správa musí být zabezpečeny proti zneužití prostřednictvím klienta openVPN, jiný způsob dohledu (např. telefonní modem) není zadavatelem podporován; možnost vzdáleného dohledu zadavatel v případě zájmu uchazeče s uchazečem projedná, avšak konečné rozhodnutí, zda bude v konkrétním případě vzdálený dohled povolen, je s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v rukou zadavatele.

Musí být zajištěno řešení s vysokou dostupností (redundantní) po straně HW, SW i datové sítě.