TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tento projekt popisuje nutné rozšíření strukturovaní kabeláže v objektu N. Rozšíření je vynuceno záměrem investora zřídit v jedné z místností budovy N vyšetřovnu SPECT.  Poznámka: venkovní optický a telefonní přívod je popsán v samostatném projektu (část IO-02).

Stávající stav - stávající (datový rozvaděč DR):

Stávající DR se nacházejí v budově N v 1.NP, jedná se o nástěnný DR o velikosti cca 15U 60x50, ozn. DR N01, pod tímto DR je umístěn druhý DR o velikosti 37U 60x60.  V rozvaděči N01 je zakončena strukturovaná kabeláž z budovy N. Stávající řešení DR je již technicky, rozměrově, provozně a z pohledu zabezpečení nevyhovující pro zakončení nové strukturované kabeláže (SK) Cat.6A. Nedostačující je též hloubka DR pro osazení nových vysokorychlostních a redundantních aktivních prvků. Pro požadovanou vysokou dostupnost a vysokorychlostní připojení je již zcela nevyhovující starý MM optický páteřní přívod a je nutná jeho výměna za nový SM optický páteřní přívod vedený do distribučního uzlu v budově D.  Stávající telefonní připojení objektu N je již téměř plně využito a neumožňuje připojení dalších telefonních linek. Současný přípoj je zastaralý a není plně spolehlivý. Z těchto důvodů je nutné vybudovat nový 50ti párový přípoj (trasa se v plném rozsahu shoduje s novou SM optickou trasou).

V uvedené lokalitě je nutné vybudovat nový datový rozvaděč velikosti  45U 800x800 dle definovaného standardu Centra informatiky (dále CI).

Návrh nového řešení:

Rozměry + vybavení DR

- Rack 45U kompletní, aktivní větrání, termostat, 800x800, unikátní zámek pro podporu GDPR – kompatibilní se systémem CONTEG - RAMOS ULTRA (Rack Monitoring Systém), plechová skříň + dvířka.

- Ventilační jednotka racku s termostatem, montáž do horního otvoru racku určeného pro ventilační jednotku, 4 ventilátory min průměr 120 mm, provoz 2 nebo 4 ventilátory .

- Vertikální vyvazovací panel plastový 45U.

Umístění

- Budova N, 1.NP, místnost 1.149, nutno umístit DR zády k zadní stěně, otevírání směrem ke vstupním dveřím, nutné provést stavební úpravy vstupních dveří, ideální dvoukřídlé dveře s větrací mřížkou spodní a horní pro zajištění výměny vzduchu.

- Z důvodu nedostatečného místa, je nutné stávající topení deinstalovat.

Uzemnění

- Uzemnění ZŽ vodičem CYA 10mm2 dle platné normy ČSN vč. ochranného pospojování

Napájení

- Napájení DR bude požadováno formou napájecí 2-zásuvky z okruhu DO (důležité obvody (zálohované do 15s dieselagregátem) a VDO (velmi důležité obvody) z napájecího rozvaděče jištěného 16A jističem, upřesní odd. OHTS FN Brno. Bude zapojeno dle platných norem ČSN, bude požadována revize. Správci oddělení infrastruktury FN Brno (dále jen OIN) bude známo, ze kterého napájecího rozvaděče je přívod k DR.

- Zásuvky budou umístěny uvnitř DR nebo u paty DR ze strany (upřesní OIN).

- Ve spodní části DR bude instalován napájecí panel (PDU) 1U do 19“ DR, 16A, 8x230V.

Požadavky na přesun stávajících SKS (strukturovaných kabelových systémů) a ISDN:

Do nového DR je nutné přesunout:

- Stávající nemodulární patch panely Cat. 5E 24p. v počtu 6ks (zakončeno cca 135 portů) a 2ks modulárních patch panelů Cat. 5E 24p. (zakončeno cca 39 portů), pokud budou rezervy krátké, bude nutné SK naspojkovat certifikovanými spojkami (spojky nutno vložit do uzavíratelné krabice).

- Stávající ISDN patch panel 24p. (zakončeno cca 20 portů).

Demontáž DZ z rekonstruovaného prostoru:

- V rámci rekonstruovaného prostoru budou stávající DZ demontovány ze stěn a celá kabelová trasa vedoucí k DR. V DR budou tyto DZ demontovány z patch panelů. Vše musí být ekologický zlikvidované.

2. Požadavky na nové SKS (strukturované kabelové systémy) - popis horizontální kabeláže:

Popis horizontální strukturované kabeláže

Celý systém musí být dodaný výhradně z komponent jednoho výrobce, který splňuje podmínky vymezené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Komponenty strukturované kabeláže a provedené instalace musí být v souladu s příslušnými normami a standardy uvedenými v kapitole Související normy a standardy.

Všechny nově instalované metalické porty budou ukončeny v nově dodaných modulárních 1U patch panelech s kapacitou 24xRJ45 keystone.

Navržená strukturovaná kabeláž musí být otevřený univerzální systém schopný zajistit široké spektrum komunikačních přenosů pro aplikace inteligentních budov a datových center:

- Přenos dat až do rychlosti 10 Gb/s po metalických kabelech;

- Nativní podpora různých aplikací jako ISDN, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, atd.

3. Technické požadavky horizontální strukturované kabeláže

Metalické horizontální rozvody budou navrženy v systému konektorované kabeláže Kategorie 6A / Class EA , které musí splňovat následující technické požadavky a zapojení jednotlivých vodičů musí odpovídat standardizovaným schématům T568B.

Strukturovaná kabeláž bude značena dle zvyklostí FN Brno. A to co konektor RJ-45 (port na patch panelu nebo konektor datové zásuvce) bude označen systémem -  1.PP budovy řadou 0/1, 0/2, 0/3 až 0/xx, 1.NP budovy řadou 1/1, 1/2, 1/3 až 1/xx, atd. (pozn. číslovka před lomítkem značí podlaží budovy,

Číslovka za lomítkem značí číslo přípojného místa, port patch panelu proti konektoru datové zásuvky). Nutno vždy konzultovat se správci OIN.

Kabely budou uloženy v elektro - instalačních kabelových žlabech, kabelových příchytkách a ochranných trubkách / lištách v bezhalogenovém provedení.

Při souběhu a křižování slaboproudých rozvodů s ostatní el. instal. nutno dodržet ČSN 33 2000-5-52ed.2 a ČSN EN 50174-2.

Kabel

- Musí být konstrukce 4-párový kroucený kabel U/FTP v kategorii 6A, měděný drát, 500MHz, podpora protokolu 10GBaseT a splňovat standardy kategorie 6A / Class EA pro délky kanálu.

- Maximální vnější průměr pláště 4-párového krouceného kabelu kategorie 6A v rozsahu do 7,5 mm (minimalizace kabelových tras, hot-spotů, apod.).

- Vnější plášť musí být v provedení LSOH s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1.

- Kabel musí rovněž splňovat požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6A resp. třídu vedení Class EA. Vodiče kabelu musí být vyrobeny z kvalitního měděného drátu o velikosti AWG 23 a testovány až do šířky pásma 500 MHz. Jednotlivé páry musí být stíněny.

- Musí být kompatibilní se standardem pro PoE (IEEE 802.3at i 802.3bt) mj. s ohledem na dlouhodobý vliv tepla vyvíjeného při průchodu proudu na materiál.

- Splnění výkonových parametrů kabelu musí být potvrzeno nezávislou zkušební laboratoří např. 3P, Delta.

- Musí splňovat následující standardy:

- Kyselost plynů vznikajících při hoření

IEC 60754-2: Test on gases evolved during combustion of electric cables - Part 2: Determination of degree of acidity of gases evolved during the combustion of materials taken from electric cables by measuring pH and conductivity

ČSN EN 60754-2: Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity

- Hustota kouře

IEC 61034-2: Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements

ČSN EN 61034-2: Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky

- Nehořlavost/šíření plamene kabelu s jednou izolací

IEC 60332-1-2: Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame

ČSN EN 60332-1-2: Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen

- Nařízení č. 305/2011 (tzv. CPR)

ČSN EN 50575:2014 vč. dodatku A1:2016: Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.

Keystone

Systém modulů keystone RJ45 musí splňovat následující technické požadavky:

- Stíněné provedení, kategorie 6A, podpora protokolu 10GBaseT, musí garantovat min. 1000 zapojení/odpojení, typ vodiče AWG 26-22 drát.

- Definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6A a třídu vedení Class EA, včetně všech nejnovějších dodatků.

- Kompatibilní s datovými zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, atd.).

- Kompatibilní se standardem pro PoE (IEEE 802.3at i 802.3bt)

- Splnění výkonových parametrů keystonů musí být potvrzeno nezávislou zkušební laboratoří např. 3P, Delta.

Patch panely

Systém patch panelů musí splňovat následující technické požadavky:

- 1U 19“ patch panely budou v provedení modulární (tzn. možnost instalace samostatných modulů  keystone RJ45 Cat.6A do rámečku patch panelu).

- Počet portů 24, neosazené.

- Patch panely budou černé, kovové s vyvazovací lištou a samostatně uzemněné se zemnícím bodem datového rozvaděče.

Datové zásuvky

Na každé pracoviště jsou požadovány DZ v počtu 2x2RJ45 (4 porty RJ45).

Systém datových zásuvek musí splňovat následující technické požadavky:

- Robustní plastová konstrukce, úhlové nebo podélné vyvedení konektorů minimalizující namáhání zásuvky a těla konektoru.

- Datová zásuvka musí vyhovět požadavkům RoHS.

- Musí být montovatelná pod omítku i na omítku.

- Musí se skládat z rámečku, těla a nosné masky.

4. Technické požadavky páteřní optické kabeláže

- Vnější plášť instalovaného optického kabelu musí být v provedení LSOH s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 a1, 12 vláken SM 9/125 pro rozvody uvnitř budov.

- Provedení kabelu: útlum vlákna max. 0,34dB/km/1310nm, konektor IL max. 0,15 dB, RL min. 55 dB. Vlákna optických kabelů musí splňovat přenosové parametry kategorie OS2 dle EN 50173 tedy klasifikaci 492CAAB dle TIA/EIA 568 nebo klasifikaci B1.3 dle EN/IEC 60793-2-50 nebo klasifikaci G.652D nebo G.657A1 dle ITUT.

- Optický kabel bude po celé trase proti mechanickému poškození instalován v HDPE trubce v provedení LSZH (LS0H)) a dostatečně upevněn, aby nedošlo k jeho uvolnění a poškození. Po celé trase bude po cca 10m kabel označen popiskami dle trasy, např.  D00<=>N01 (upřesní správci OIN – Oddělení infrastruktury)!

- Bude instalována 1U 19“ optická vana s duplex konektory LC/PC, 24portů (pro zakončení až 48 optických vláken), vlákna budou zavařena (ne lepena!).  Umístění TOP of RACK (upřesní OIN)!

- Z důvodu zachování proudění systému chlazení je požadováno, aby každá volná pozice modulu byla zaslepena. Barva vany černá.

- Vana je požadována celokovová, kde konstrukce umožňuje až 4 zadní vstupy standardních i předkonektorovaných kabelů.

- Optický páteřní přívod bude veden ze stávajícího distribučního uzlu:

- DR D00 (budova D, 1.PP - suterén) – optický kabel bude tažen budovou D směrem ke stávajícímu podzemnímu technickému kanálu, kanálem bude tažen do budovy N do výměníkové stanice, odtud prostupem do 1.NP a chodbou do DR N01.  Na obou stranách bude smotaná dostatečná rezerva, na obou stranách D00<=>N01 bude zakončen do 1U optické vany LC/PC konektory. Umístění určí správci OIN.

- V rámci trasy optického kabelu bude nejspíše nutné instalovat nové kabelové žlaby.

- Popisy na optických vanách: 12x 9/125_směr D00 / směr N01.

- Rezerva optického kabelu bude namotaná na dodaném držáku rezervy optických kabelů (pro bezpečné uchycení rezervy optických kabelů).

Optické propojovací kabely

- Optický propojovací kabel SM 9/125 musí v oblasti přenosových parametrů vyhovovat požadavkům ISO 11801 nebo EN50173. Provedení kabelu: IL max: 0.30dB, útlum <0.4dB/km (@ 1310nm). Vlákna optických propojovacích kabelů musí splňovat přenosové parametry kategorie OS1/OS2 (dle EN 50173), musí být dodržen standard ITU-T G.652.D.

- Propojovací optický kabel se požaduje v konstrukci ZIPcord max. 2x4,2mm, tahový prvek aramidová střiž, sekundární ochrana TB 900um, okonektorovaný dvěma konektory SFF duplex LC (Focis 10 dle ANSI/TIA/EIA 604) se zabroušením zirconiové ferule PC, barva adaptéru modrá, barva pláště kabelu žlutá dle TIA-598-A, plášť kabelu v provedení LSZH, všechny konektory z výroby osazeny záslepkami pro ochranu ferulí před vlivy prostředí. Provozní teplota kabelu požadována od -10 do +60°C.

5. Telefonní přívod / přístroje

- V pavilon N bude zakončen zemní kabel v rozvodné skříni v místnosti racku na rozvodných páscích LSE Krone, propoj z tohoto bodu kabelem SYKFY 50x2x0,5 na ISDN patch panel CAT3 50 port.

- Kabelová trasa bude kopírovat trasu páteřního optického kabelu do kabelové místnosti objektu D, zakončení na LSE Krone (upřesní OIN)!

6. Požadavky na měření metalické a optické kabeláže

- Počet měření musí odpovídat počtu certifikovaných portů v dané instalaci.

- Provedení jednotlivých měření a jejich označení v měřicím protokolu se musí shodovat s fyzickým stavem a označením portů v certifikované instalaci.

- Všechna měření musí být provedena v topologii Permanent Link (dvoukonektorový model - tj. vzdálenost patch panel, zásuvka, max. 90m) dle aktuálně platných norem ISO 11801 nebo EN 50173 s výsledkem PASS/PROŠEL, tzn. měření hlavních parametrů Wire Map, Next, Attenuation, ACR-N, FEXT, ACR-F, PSNEXT, PSACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, Length, Return Loss.

- Certifikační měřicí přístroj, kterým bylo provedeno měření, musí mít platnou kalibraci (vždy doporučeno výrobcem měřicího přístroje, obvykle 12 měsíců) a jeho třída přesnosti musí být dle IEC 61935-1 Level IIIe nebo vyšší.

- Stav zkušebních šňůr (Permanent Link adaptérů) certifikačního přístroje nesmí být za hranicí životnosti specifikovanou výrobcem přístroje.

- Rovněž musí být v měřicím přístroji správně nastaven typ měřeného kabelu (tj. kategorie a to zda se jedná o kabel stíněný či nestíněný) a jeho parametry (např. NVP).

- Instalovaná optická kabeláž bude proměřena certifikačním přístrojem (certifikát bude součástí předávací dokumentace).  Je požadováno proměření metodou OTDR. Musí být dodržen standard ITU-T G.652.D.

7. Systémová záruka

Systém jako celek musí být testován na kompatibilitu se standardem ISO/IEC 11801 v nezávislé (3rd party) akreditované laboratoři, prokazatelné Certifikátem. Délka Systémové záruky výrobce na přenosový kanál nebo Permanent Link musí být minimálně 15 let za předpokladu instalace certifikovaným montážním subjektem. Systémová záruka musí obsahovat garanci výměny vadného komponentu, včetně garance úhrady práce s tím spojené.

Doklady

Zhotovitel vždy po realizaci předá objednateli:

- Dokumentaci skutečného provedení SKS ve formátů .dwg a .pdf, tzn. zakreslení kompletní trasy optické a metalické kabeláže od datového rozvaděče s umístěním jednotlivých datových zásuvek.

- Měřící protokol měřený certifikovaným měřícím přístrojem ve formátu .pdf

- Platný certifikát, který opravňuje držitele k nabízení systémové záruky výrobce.

- Platný kalibrační protokol k měřicímu přístroji, kterým bylo provedeno měření certifikované instalace.

Související normy a standardy

Veškeré dodané komponenty a instalace SK musí být v souladu s požadavky souvisejících norem a předpisů. V níže uvedených kapitolách je uveden přehled důležitých norem a standardů, nikoliv však všech možných a žádoucích.

Mezinárodní normy ISO/IEC

- ISO/IEC 24764 – mezinárodní norma pro infrastrukturu datových center

- ISO/IEC 11801 – mezinárodní norma o univerzálních strukturovaných kabelážních systémech pro přenos dat, hlasu, obrazu a ostatních nízkonapěťových signálů v budovách a areálech

- ISO/IEC 14763 – Informační technologie – Realizace a provoz kabelážních systémů, Část 2: Plánování a instalace

České (evropské) normy a vyhlášky

- ČSN EN 50173-5 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 5. – Datová centra

- ČSN EN 50173-1 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1. – Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí

- ČN EN 50174-1 Správa kabelážní infrastruktury – Informační technika – Instalace kabelových rozvodů – Část 1 – Specifikace a zabezpečení kvality

- ČSN EN 50174-2 Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

- ČSN EN 50310 (08/2011) – Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

- IEC 61754-20 /ČSN EN 61754-20 – Rozhraní optických konektorů – Část 20: Druh optických konektorů typu LC

- IEC 61754-7 / ČSN EN 61754-7 – Rozhraní optických konektorů – Část 20: Druh optických konektorů typu MPO

- ČSN 34 23 00 předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

- ČSN 73 08 02 požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN IEC 60331-23 (347115) Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru – Celistvost obvodu - Část 23: Postupy a požadavky – Elektrické kabely pro přenos dat

- ČSN EN 60332-1-2 (347107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací

- ČSN EN 610034-2 – Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek

- ČSN EN 50267-2-3 (347104) Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů

- Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Řada US národních standardů

- ANSI/TIA-942 – Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers ANSI/EIA/TIA-568-C.0 – Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises ANSI/EIA/TIA-568-C.1 – Commercial Building Telecommunications Standard

- ANSI/EIA/TIA-568-C.2 – Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Component Standard

- ANSI/EIA/TIA-568-C.3 – Optical Fiber Cabling Components ANSI/EIA/TIA-569-B - Commercial Building Standard for Telesommunications Pathways and Spaces

- ANSI/TIA/EIA-606-B -	Administration Standard for the Telcommunications Infrastructure of Commercial Building.

Aktivní prvky

- Nové aktivní síťové prvky musí být kompatibilní se stávající infrastrukturou FN Brno, musí být dodány v originální krabici vč. propojovacích kabelů, požadovaných modulů, licencí a ostatních příslušenství. Switche budou dodány včetně originálních optických modulů výrobce.

- Konfiguraci aktivních prvků a její montáž do DR provedou správci datové sítě FN Brno (OIN).

- Přebytečné teplo bude z DR odvádět nová ventilační jednotka umístěná ve vrchní časti DR.

- K aktivním prvkům budou dodány patřičné licence, záruky a licence do systému Cisco Prime Infrastructure  (nástroj pro sledování a správu sítě).

Zálohování UPS

- Stávající DR není osazen rack UPS a je nutné dodat nový aktivní zálohový prvek s možností rozšíření o externí sadu baterií, musí být kompatibilní se stávající infrastrukturou FN Brno.

- Vzhledem ke kritickému provozu požadujeme UPS s dobou zálohy min. 30 min.

- Nutno dodat i s mgmt kartou pro monitoring UPS s možností podpory čidel teploty, vlhkosti, V/V příslušenství.

- UPS umístěna v DR – 2U (orientace - Rack)

Poznámka 1: Klimatizace - je zahrnuta v samostatné profesi

Poznámka 2: CCTV kamerový systém není požadován, a není proto popsán v tomto projektu.