Protokol o určení vnějších vlivů

Dle: ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Úvodní údaje

Umístění zařízení : objekt č. 16

Název stavby: FN Brno - VN samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení obj. č.16

Druh zařízení (objekt): kabely VN a rozvaděč VN

Katastrální území:	Bohunice

Parcela číslo:	areál FN Brno

Číslo protokolu: 	     09-01/2019

Soupis podkladů (příloh) použitých pro určení vnějších vlivů:

- prohlídka objektu

- projektová dokumentace stavby

Popis objektu: Stavba řeší nové napájecí kabelové rozvody VN pro samostatnou rozvodnu VN centrálního chlazení objekt. č. 16, trafa TM 6 a TM 7 FN Brno

V objektu č. 16 jsou umístěny technologie VN-rozvaděč , trafa ,kabelové rozvody VN a dále technologie NN - rozvaděče,kabelové rozvody

Do objektu budou mít povolený vstup pouze osoby znalé bez pohybového omezení.

Rozhodnutí:

Účel prostoru: rozvodna VN, kabelový prostor

- Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 a dalších navazujících předpisů:

| A | Prostředí s povahou | Výskyt; Třída vnějších vlivů |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | Normální | AA4 |
| AB | Atmosférické podmínky okolí | Normální | AB4 |
| AC | Nadmořská výška | Normální | AC1 |
| AD | Výskyt vody | Normální | AD1 |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | Normální | AE1 |
| AF | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | Normální | AF1 |
| AG | Ráz | Střední | AG2 |
| AH | Vibrace | Střední | AH2 |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | Normální | AK1 |
| AL | Výskyt živočichů | Normální | AL1 |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | Normální. Dle TNI 33 200-5-51 Příloha D |  |
| AN | Sluneční záření | Normální | AN1 |
| AP | Seizmické účinky | Normální | AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | Normální | AQ1 |
| AR | Pohyb vzduchu | Normální | AR1 |
| AS | Vítr | Normální | AS1 |
| B | Využití s povahou |  |  |
| BA | Schopnost osob | Osoby znalé | BA5 |
| BB | Elektrický odpor lidského těla | Normální | BB2 |
| BC | Dotyk s potenciálem země | Častý dotyk se zemí | BC3 |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Normální | BD1 |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | Prostor s rozvaděčem NN: Normální | BE1 |
|  |  | Prostor s transformátorem: nebezpečí požáru hořlavých kapalin | BE3N3 |
|  |  | Prostor s rozvaděčem VN 8DJH: Nebezpečí požáru hořlavých plynů a par | BE3N2 |
| C |  |  |  |
| CA | Stavební materiál | Normální | CA1 |
| CB | Provedení (konstrukce budovy) | Normální | CB1 |

Celkové zhodnocení

Na základě podkladů a posouzení pro příslušné elektrické zařízení (objekt) je prostor definován dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, TNI 33 2000-5-51  jako: nebezpečný

Vyhodnocení bylo dne 31.08.2019 provedeno za účasti:

Zástupce budoucího provozovatele: Fakultní nemocnice Brno

Podpis:

Zástupce projektanta: Ateliér Ja-Mar s.r.o.  Martin Jahoda

Podpis:

Předseda komise: Ateliér Ja-Mar s.r.o.  Martin Jahoda

Podpis: