## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | FN BRNO, JIHLAVSKÁ 20, POSÍLENÍ ZDROJE CHLADU |  |  |  | Výkaz výměr
Objekt : |  | SO 16 - Centrální strojovna chlazení |  |  |  | SI, MaR
P.č. | Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t)
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah podkladů podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení těchto podmínek či nesrovnalostí, nebude brán zřetel. Všechny níže uvedené výrobky jsou referenční.
Čidla a snímače
1. | 21.5a-d, 22.3a,b | Snímač teploty tyčový, délna stonku L= 200mm, 0-10V, rozsah 0….40OC (TS-9101-8323) | ks | 6 |  | 0
2. |  | Ochranná jímka nerez, délka jímky 200 mm, (TS-9100-8912) | ks | 6 |  | 0
| Celkem za | Čidla a snímače |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ventily a servopohony
1. | 21.3, 22.2a-c | Uzavírací klapka KSB, typ BOAX-B, DN200, PN16, s elektrickým pohonem Bernard AQ25, 230V AC, doubodové řízení, 250Nm, 30/25s, 40W, 1,1A | ks | 4 |  | 0 |  | 0
2. | 21.4 | Uzavírací klapka KSB, typ BOAX-B, DN250, PN16, s elektrickým pohonem Bernard AQ30, 230V AC, doubodové řízení, 300Nm, 35/30s, 40W, 1,1A | ks | 1 |  | 0
3. | 22.1a-c | Uzavírací klapka KSB, typ BOAX-B, DN150, PN16, s elektrickým pohonem Bernard AQ15, 230V AC, doubodové řízení, 150Nm, 30/25s, 30W, 0,8A | ks | 3 |  | 0
5. | C4-VMY01 | Regulační ventl LDM, typ RV222 EPM 1113 R1 16/220-125, DN300, PN16, 220OC, kvs=1000,0m3h-1, (vypočtené kv=1000,0m3h-1) charakteristika rovnoprocentní, přírubový, ucpávka PTFE, s elektrickým pohonem Regada Prešov ST(R)2, 24V AC, řízení 0-10V, zdvih 80mm, 16000N, 120/120s, 60W | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Ventily a servopohony |  |  |  | 0 |  | 0
Regulace DCC
Rozvaděč DT1
1. |  | Volně programovatelné DDC řídicí stanice, včetně pořebných vstupů/výstupů, komunikace a ovládacího panelu (displeje). Počty vstupů/výstupů minimálně: 6x AI (0-10V) 1x AO (4-20mA) 47x DI 23x DO V uvedených vstupech a výstupech nejsou započteny rezervy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2. |  | Uživatelský SW pro podstanice a OP | db | 77 |  | 0 |  | 0
3. |  | Software pro vizualizaci (dispečink) | db | 77 |  | 0
| Celkem za | Regulace DCC |  |  |  | 0 |  | 0
Rozváděče
1. |  | Rozváděč DT1.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| DT1.1 | Skříňový rozvaděč typový, o jednom polí, rozměry š/v/hl 800/2000/400, IP 55/20, IN=20A, IkS=9,0kA, přívod a vývody vrchem, barva dle standardu investora, s hlavním vypínačem 20A, přepěťovými ochranami, osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, s potřebným počtem podstanic a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií. Z rozvaděče nejsou silově napájena žádná zařízení
zkratová odolnost jističů: 10kA
2. |  | Rozváděč RMA - úprava | kpl | 1 |  | 0
| RMA | Specifikace úpravy rozvaděče RMA - viz samostatný list "Rozvadec_RMA"
3. |  | Rozváděč RMB - úprava | kpl | 1 |  | 0
| RMB | Specifikace úpravy rozvaděče RMB - viz samostatný list "Rozvadec_RMB"
4. |  | Rozváděč RMC | kpl | 1 |  | 0
| RMC | Specifikace rozvaděče RMC - viz samostatný list "Rozvadec_RMC"
5. |  | Přechodová skříň MX4 | kpl | 1 |  | 0
| MX4 | Specifikace přechodové skříně MX4 - viz samostatný list "Prechodova_skrin_MX4"
| Celkem za | Rozváděče |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní materiál
1. | 21QM1-3 | Servisní vypínač 63A, trojpólový, se signalizačním kontaktem 1/1, IP66 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
2. | 22QM1-3 | Servisní vypínač 80A, trojpólový, se signalizačním kontaktem 1/1, IP66 | ks | 3 |  | 0
| SA21.3, SA21.4, SA22.1a-c, SA22.2a-c | Servisní vypínač 10A, trojpólový, IP66 | ks | 8 |  | 0
0
| Celkem za | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  | 0
Nosný materiál
1. |  | Trubka tuhá PVC f 25 | m | 150 |  | 0 |  | 0
2. |  | Chránička KOPOFLEX f 110 | m | 35 |  | 0
3. |  | Krabicová rozvodka se svorkovnicí, IP54 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
4. |  | Lišta vkládací 20x20mm s víkem | m | 10 |  | 0 |  | 0
5. |  | Lišta vkládací 40x40mm s víkem | m | 8 |  | 0 |  | 0
6. |  | Kabelový žlab MARS 62/50 s víkem, včetně příslušenství | m | 15 |  | 0 |  | 0
7. |  | Kabelový žlab drátěný 60x60, včetně příslušenství | m | 20 |  | 0
8. |  | Kabelový žlab drátěný 60x100, včetně příslušenství | m | 85 |  | 0
9. |  | Kabelový žlab drátěný 110x200, včetně příslušenství | m | 25 |  | 0
10. |  | Kabelový rošt šířky 400mm | m | 80 |  | 0
11. |  | Ocelvé konstrukce | kg | 240 |  | 0
12. |  | Vodič CY 6 zelenožlutý pro pospojování | m | 80 |  | 0 |  | 0
13. |  | Vodič CY 25, zelenožlutý pro pospojování | m | 60 |  | 0
14. |  | Vodič FeZn f 8 | kg | 20 |  | 0
15. |  | Vodič FeZn f 10 | kg | 13 |  | 0
16. |  | Silový kabel CYKY-J 4x25 | m | 192 |  | 0
17. |  | Silový kabel CYKY-J 4x35 | m | 159 |  | 0
18. |  | Silový kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 313 |  | 0
19. |  | Silový kabel CYKY-J 5x4 | m | 65 |  | 0
20. |  | Silový kabel CYKY-O 4x1,5 | m | 165 |  | 0
21. |  | Silový kabel CYKY-O 5x1,5 | m | 130 |  | 0
22. |  | Silový kabel CYKY-O 7x1,5 | m | 161 |  | 0
23. |  | Silový kabel 1-CYKY-J 3x185+95 | m | 60 |  | 0
24. |  | Silový kabel 1-AYKY-J 3x240+120 | m | 380 |  | 0
25. |  | Stíněný kabel JYTY-O 2x1 | m | 557 |  | 0 |  | 0
26. |  | Stíněný kabel JYTY-O 4x1 | m | 455 |  | 0 |  | 0
27. |  | Stíněný kabel JYTY-O 5x1 | m | 165 |  | 0
28. |  | Stíněný kabel JYTY-O 7x1 | m | 291 |  | 0
29. |  | Stíněný kabel UTP cat. 5e 4x2x0,5 | m | 40 |  | 0
30. |  | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem za | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0
Montáže
1. |  | Montáž a zapojení snímače teploty | ks | 6 |  | 0 |  | 0
2. |  | Montáž a zapojení servopohonu | ks | 9 |  | 0 |  | 0
3. |  | Montáž pole rozváděče MaR (RMC. MX4) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4. |  | Montáž plastové trubky | m | 150 |  | 0 |  | 0
5. |  | Montáž krabice PVC | ks | 24 |  | 0 |  | 0
6. |  | Chránička KOPOFLEX f 110 | m | 35 |  | 0
7. |  | Montáž lišty vkládací | m | 18 |  | 0
8. |  | Montáž kabelového žlabu 62/50 | m | 115 |  | 0 |  | 0
9. |  | Montáž kabelového drátěného žlabu 60x60 | m | 20 |  | 0
10. |  | Montáž kabelového drátěného žlabu 60x100 | m | 85 |  | 0
11. |  | Montáž kabelového drátěného žlabu 110x200 | m | 25 |  | 0
12. |  | Montáž kabelového roštu šířky 400mm | m | 80 |  | 0
13. |  | Montáž ocelvé konstrukce do 20kg | ks | 18 |  | 0
14. |  | Montáž vodiče CY 6 pro pospojování | m | 60 |  | 0 |  | 0
15. |  | Montáž vodiče CY 25 pro pospojování | m | 82 |  | 0
16. |  | Montáž vodiče FeZn f 8 | m | 50 |  | 0
17. |  | Montáž vodiče FeZn f 10 | m | 20 |  | 0
18. |  | Montáž kabelu CYKY 4x1,5 | m | 165 |  | 0
19. |  | Montáž kabelu CYKY 4x25 | m | 192 |  | 0
20. |  | Montáž kabelu CYKY 4x35 | m | 159 |  | 0 |  | 0
21. |  | Montáž kabelu CYKY 5x1,5 | m | 443 |  | 0
22. |  | Montáž kabelu CYKY 5x4 | m | 65 |  | 0
23. |  | Montáž kabelu CYKY 7x1,5 | m | 161 |  | 0
24. |  | Montáž kabelu 1-CYKY-J 3x185+95 | m | 60 |  | 0
25. |  | Montáž kabelu 1-AYKY-J 3x240+120 | m | 380 |  | 0
26. |  | Montáž kabelu stíněného JYTY 2x1 | m | 557 |  | 0 |  | 0
27. |  | Montáž kabelu stíněného JYTY 4x1 | m | 455 |  | 0 |  | 0
28. |  | Montáž kabelu stíněného JYTY 5x1 | m | 165 |  | 0
29. |  | Montáž kabelu stíněného JYTY 7x1 | m | 291 |  | 0
30. |  | Montáž kabelu stíněného UTP cat. 5e 4x2x0,5 | m | 40 |  | 0
31. |  | Demontáž stávajících rozvodů (kabely do 5x4, 12x1) | ks | 540 |  | 0
32. |  | Demontáž stávajících rozvodů (kabely do 4x35) | m | 250 |  | 0
33. |  | Ostatní demontáže | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Montáže |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní
Hodinové zúčtovací sazby
1. |  | Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2. |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3. |  | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
4. |  | Zaškolení obsluhy, manuály | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5. |  | Nastavení a oživení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
6. |  | Komplexní zkoušky (test 1:1) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
7. |  | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
8. |  | Revizní technik | kpl | 1 |  | 0
9. |  | Spolupráce s revizním technikem | kpl | 1 |  | 0
10. |  | Úprava stávajícího software (20 db) | kpl | 1 |  | 0
11. |  | Stavební práce | kpl | 1 |  | 0
12. |  | Zemní práce | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší náklady
1. |  | Lešení | kpl | 0 |  |  |  | 0
2. |  | Doprava a přesuny | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3. |  | Zabezpečení pracoviště | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
Jiné
1. |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem za | Jiné |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## Rozvadec_RMA
SPECIFIKACE ROZVADĚČE RMA - ÚPRAVA
číslo | označení | název | typ | poč
ROZVADĚČ RMA - ÚPRAVA
1. | RMA | Skříňový rozvaděč o osmi polích, stávající | ks | (1)
2. | FU77.1 | Pojistkový odpínač trojpólový ABB A933/50, se třemi kusy pojistkových vložek PV 14 20A gG | ks | 1
3. |  | Svorka RSA4 | ks | 3
4. |  | Materiál pro úpravu zapojení, vyvolanou dozbrojením rozvaděče (vodiče, spojovací materiál atd.) | sada | 1
5. |  | Práce spojené se dozbrojením rozvaděče | sada | 1
UPOZORNĚNÍ
Typy jednotlivých přístrojů jsou voleny v souladu se stávající výzbrojí rozvaděče.
Dodržení uvedených typů není podmínkou, jeví se však jako vhodné pro provozovatele z důvodu
údržby, případně servisu a oprav.
V případě záměny je dodržení uvedených technických parametrů přístrojů bezpodmíněčně nutné.

## Rozvadec_RMB
SPECIFIKACE ROZVADĚČE RMB - ÚPRAVA
číslo | označení | název | typ | poč
ROZVADĚČ RMB - ÚPRAVA
1. | RMB | Skříňový rozvaděč o osmi polích, stávající | ks | (1)
2. | QF21.1, QF21.2 | Jistič vzduchový trojpólový OEZ BH630SE305, 630A, s elektronickou spouští SE–BD-0630–DTV3 (rozsah 250-630A) nastavit 500A, s motorovým pohonem MP–BH–X230, 230V AC, s připojovací sadou CS-BH-B021 (dvojité blokové svorky 2x[150-240])a se třemi pomocnými spínači PS-BDH-0010 (přepínací) | ks | 2
3. | FU21 | Pojistkový odpínač jednopólový ABB A931/50, s pojistkovou vložkou PV 14 16A gG | ks | 1
4. | FU22 | Pojistkový odpínač trojpólový ABB A933/50, se třemi kusy pojistkových vložek PV 14 0,5A aM | ks | 1
5. | FA21 | Jistič jednopólový OEZ LTN-4C-1, 4A, 10kA | ks | 1
6. | TA21 | Měřící proudový transformátor ASK103.3, 1000A/5A, 15VA, 0,5% | ks | 3
7. | XZ21 | Svorkovnice zkratovací pro meřící proudové transformátory WAGO 2007-8875 | ks | 1
8. | PA21 | Multifinkční přístroj pro měřící proudové transformátory DIRIS A20, 1000/5A, 3x230/400V | ks | 1
9. | SB21 | Ovladač TELEMECANIQUE Harmony, tlačítkový, 1Z, zelený, ZB5-AA3+ZB5-AZ1013 | ks | 1
10. | SB22 | Ovladač TELEMECANIQUE Harmony, tlačítkový, 1Z+1R, bílý, ZB5-AA1+ZB5-AZ1053, | ks | 1
11. | HL21.1.1, HL22.1.1 | Indikační svítidlo HIS-95-G-230AC, zelené, svítící, 230V AC | ks | 2
12. | HL21.1.2, HL22.1.2 | Indikační svítidlo HIS-95-W-230AC, bílé, svítící, 230V AC | ks | 2
13. |  | Svorka RSA4 | ks | 9
14. |  | Materiál pro úpravu zapojení, vyvolanou dozbrojením rozvaděče (přípojnice, vodiče, spojovací materiál atd.) | sada | 1
15. |  | Práce spojené se dozbrojením rozvaděče | sada | 1
UPOZORNĚNÍ
Typy jednotlivých přístrojů jsou voleny v souladu se stávající výzbrojí rozvaděče.
Na uvedené přístroje (jedná se zejména o jističe QF21.1, QF21.2) jsou provedeny výpočty
(dimenzování vývodů) a při změně typů je nutná kontrola a případná úprava dimneze kabelů.
Dodržení uvedených typů není podmínkou, jeví se však jako vhodné pro provozovatele z důvodu
údržby, případně servisu a oprav.
V případě záměny je dodržení uvedených technických parametrů přístrojů bezpodmíněčně nutné
při současném zohlednění výše uvedeného (kontrola a případná úprava dmenzování)
Osazení přístrojů na dveřích rozvaděče provést v souladu a provedením stávajících částí
rozvaděče (výška osazení, provední popúisů atd.)

## Rozvadec_RMC
SPECIFIKACE ROZVADĚČE RMC
číslo | označení | název | typ | poč
ROZVADĚČ RMC
1. | RMC | Skříňový rozvaděč SCHRACK typový, o třech polích, RAK, 3x IU006104-S (RAK208040) rozměry š/v/hl (800+800+800)/2000/400, IP 55/20, IN=1600A, IkS=32kA, přívod a vývody vrchem, barva dle výrobce | ks | 1
2. |  | Montážní panel ECMP2008 (1895x690) | ks | 3
3. |  | Boční zákryt IU006131-S (2000x400) | ks | 2
4. |  | Podstavec - rohový díl ECRZM010, výška 100mm (sada 4ks) | ks | 3
5. |  | Podstavec - univerzální díl ECPSM104, 400mm, výška 100mm (sada 2ks) | ks | 3
6. |  | Podstavec - univerzální díl ECPSM108, 800mm, výška 100mm (sada 2ks) | ks | 3
7. |  | Kapsa na dokumentaci ASADRA400 | ks | 1
8. |  | Popisný štítek | ks | 3
9. |  | Lišta označovací | ks | 16
10. | L1,L2,L3, | Přípojnice hlavní 630A | ks | 9
11. | N | Přípojnice nulová 630A | ks | 3
12. | PE | Přípojnice ochranná 630A | ks | 3
13. | QM01 | Jistič vzduchový trojpólový OEZ BH630SE305, 630A, s elektronickou spouští SE–BD-0630–DTV3 (rozsah 250-630A), nastavit 630A, s vypínací spouští SV–BDH–X230, 230V AC, | ks | 1
14 | FU01 | Pojistkový odpínač trojpólový OPVP22-3, se třemi kusy pojistkových vložek PV22 100A gG, 22x58 | ks | 1
15. | FU01F | Pojistkový odpínač jednopólový OPVP10-1, s pojistkovou vložkou PVA10 10A gG, 10x38 | ks | 1
16. | FU21-23 | Pojistkový odpínač trojpólový OEZ VARIUS FH00–3A/F, se třemi kusy pojistkových vložek pro jištění polovodičů P51R06 160A aR | ks | 3
17. | FU21.1-23.1, 31.1-33.1 | Pojistkový odpínač jednopólový OPVP10-1, s pojistkovou vložkou PVA10 4A gG, 10x38 | ks | 6
18. | FU31-33 | Pojistkový odpínač trojpólový OEZ VARIUS FH1–3A/F včetně příslušenství, se třemi kusy pojistkových vložek pro jištění polovodičů P51U06 250A aR | ks | 3
19. | QF01 | Jistič jednopólový SCHRACK BMS0 C2/1, 2A, se signálním kontaktem H11 (1R+1Z) | ks | 1
20. | QF21-23 | Jistič vzduchový trojpólový OEZ BC160NT305-63-D, 63A, charakteristika motorová, včetně příslušenství (2x připojovací sada, přepážky, sada montážních šroubů, držák vodičů) | ks | 3
21. | QF31-33 | Jistič vzduchový trojpólový OEZ BC160NT305-80-D, 80A, charakteristika motorová, včetně příslušenství (2x připojovací sada, přepážky, sada montážních šroubů, držák vodičů) | ks | 3
22. | FV1 | Svodič přepětí trojpólový Saltek FLP-B+C MAXI V/3, 20kA | ks | 1
23. | QV21-23 | Kompaktní softstartét MCD202-030-T4-CV3, 30kW, 60A, ovládací napětí 230V | ks | 3
24. | QV31-33 | Kompaktní softstartét MCD202-037-T4-CV3, 37kW, 68A, ovládací napětí 230V | ks | 3
25. | SB01 | Ovladač EATON MOELLER tlačítkový, hřibový, 1p., rudý, M22-DP-R+M22-KC10 | ks | 1
26. | HL01 | Indikační svítidlo HIS-95-G-230AC, zelené, svítící, 230V AC | ks | 1
27. |  | Svorka RSA4 | ks | 40
UPOZORNĚNÍ
Typy jednotlivých přístrojů jsou voleny v souladu s výzbrojí stávajících rozvaděčů.
Na uvedené přístroje (jedná se zejména o jističe QF21-23, 31-33) jsou provedeny výpočty
(dimenzování vývodů) a při změně typů je nutná kontrola a případná úprava dimneze kabelů.
Dodržení uvedených typů není podmínkou, jeví se však jako vhodné pro provozovatele z důvodu
údržby, případně servisu a oprav.
V případě záměny je dodržení uvedených technických parametrů přístrojů bezpodmíněčně nutné
při současném zohlednění výše uvedeného (kontrola a případná úprava dmenzování)
Osazení přístrojů na dveřích rozvaděče provést v souladu a provedením stávajících rozvaděčů
(výška osazení, provední popúisů atd.)
Přívod do rozvaděče není předmětem řešení této projektové dokumnetzace.
Přívod řeší oddělení energetiky a dle jeho provedení bude podle potřeby upravena přívodní
strana hlavního vypínače QM01

## Prechodova_skrin_MX4
SPECIFIKACE PŘECHODOVÉ SKŘÍNĚ MX4
číslo | označení | název | typ | poč
Přechodová skříň MX4
1. | MX4 | Rozvaděč z termoplastu SD33/P rozměry š/v/hl 1080/1050/320, IP 44/00, IN=500A, IkS=18kA, přívod a vývody spodem, barva dle výrobce | ks | 1
2. |  | Pilíř z termoplastu PP33/P (pro rozvaděč SD33/P), rozměry š/v/hl 1080/1225/320, | ks | 1
3. | L1,L2,L3, | Přípojnice hlavní 500A | ks | 6
4. | PEN | Přípojnice ochranná a střední 500A | ks | 2
UPOZORNĚNÍ
Typ rozvaděče je volen podle stávající přechodové skříně.
Dodržení uvedeného typu není podmínkou.
V případě záměny je bezpodmíněčně nutné minimálně dodržení uvedených technických parametrů.