## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 21%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | Podružný materiál 5% | 0
4 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
5 | Přesun dodávek 1% | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
6 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
7 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
8 | Doprava dodávek 5,2% | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: | 0
| hodnoty DPH:21% | 0
| náklady včetně DPH: | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010003 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) |  | 30 | m | 0 | 21%
2 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 31 | ks | 0 | 21%
3 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. |  | 18 | ks | 0 | 21%
4 | 210010322 | krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. |  | 4 | ks | 0 | 21%
5 | 210010323 | krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. |  | 8 | ks | 0 | 21%
6 | 210010502 | osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. |  | 1 | ks | 0 | 21%
7 | 210010521 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit |  | 22 | ks | 0 | 21%
8 | 210010522 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby |  | 16 | ks | 0 | 21%
9 | 210010623V | osazení bezšroubové vícenásobné svorky |  | 120 | ks | 0 | 21%
10 | 210020533V | Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm |  | 21 | m | 0 | 21%
11 | 210020535V | Podparapetní kabelový žlab plastový 110x60mm, barva bílá, vč. krabic, spojů a příslušenství |  | 8 | m | 0 | 21%
12 | 210020652 | nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kg |  | 21 | ks | 0 | 21%
13 | 210020922 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm |  | 1.5 | m2 | 0 | 21%
14 | 210020952 | výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5 |  | 6 | ks | 0 | 21%
15 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 88 | ks | 0 | 21%
16 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 34 | ks | 0 | 21%
17 | 210100004 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 |  | 4 | ks | 0 | 21%
18 | 210100005 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 |  | 2 | ks | 0 | 21%
19 | 210100006 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2 |  | 8 | ks | 0 | 21%
20 | 210100008 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2 |  | 36 | ks | 0 | 21%
21 | 210100253 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2 |  | 2 | ks | 0 | 21%
22 | 210100254 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x95 mm2 |  | 8 | ks | 0 | 21%
23 | 210100258 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 |  | 20 | ks | 0 | 21%
24 | 210100259 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 |  | 4 | ks | 0 | 21%
25 | 210110001 | spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 |  | 1 | ks | 0 | 21%
26 | 210110004 | střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. |  | 2 | ks | 0 | 21%
27 | 210110501 | Hlavní vypínač, T0, 25 A, Povrchová montáž, 2 Modul(y), 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0 |  | 2 | ks | 0 | 21%
28 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 18 | ks | 0 | 21%
29 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 4 | ks | 0 | 21%
30 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 2 | ks | 0 | 21%
31 | 210120401 | jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) |  | 10 | ks | 0 | 21%
32 | 210120401 | jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) |  | 4 | ks | 0 | 21%
33 | 210120451 | jistič 3-pólový bez krytu |  | 3 | ks | 0 | 21%
34 | 210140431 | Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ / NOUZOVÉ VYPNUTÍ, Mushroom-shaped, 38 mm, neprosvětlené, Odjištění tahem, 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, šroubové připojení, červený (RAL 3000), žlutý vč. ochr. krytu proti nechtěnému vypnutí |  | 3 | ks | 0 | 21%
35 | 210140461 | tlačítkový domovní ovl. bez signálky |  | 3 | ks | 0 | 21%
36 | 210190004 | mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg |  | 2 | ks | 0 | 21%
37 | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) |  | 10 | ks | 0 | 21%
38 | 210220364V | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 2 | ks | 0 | 21%
39 | 210800645 | CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 24 | m | 0 | 21%
40 | 210800646 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 184 | m | 0 | 21%
41 | 210800647 | CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 35 | m | 0 | 21%
42 | 210800648 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 8 | m | 0 | 21%
43 | 210800649 | CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 4 | m | 0 | 21%
44 | 210800650 | CYA 35 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 12 | m | 0 | 21%
45 | 210810045 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3x1.5 mm2 750V (PU) |  | 346 | m | 0 | 21%
46 | 210810046 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2.5 mm2 750V (PU) |  | 215 | m | 0 | 21%
47 | 210810052 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x6 mm2 750V (PU) |  | 35 | m | 0 | 21%
48 | 210810055 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x1.5 mm2 750V (PU) |  | 65 | m | 0 | 21%
49 | 210810056 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x2.5 mm2 750V (PU) |  | 78 | m | 0 | 21%
50 | 210810058 | CXKH-R B2ca s1d1a1 7x1.5 mm2 750V (PU) |  | 22 | m | 0 | 21%
51 | 210810111 | CXKH-R B2ca s1d1a1 4x50 mm2 1kV (PU) |  | 110 | m | 0 | 21%
52 | 210810113 | CXKH-R B2ca s1d1a1 4x95mm2 1kV (PU) |  | 30 | m | 0 | 21%
53 | 210810113 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x95mm2 1kV (PU) |  | 125 | m | 0 | 21%
54 | 210810901V | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8mm2 |  | 16 | m | 0 | 21%
55 | 211010010 | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 |  | 100 | ks | 0 | 21%
56 | 215011366V | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 8 | ks | 0 | 21%
57 | 215112565V | Spínač pohybu , vestavný do podhledu, 360° |  | 2 | ks | 0 | 21%
58 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné |  | 3 | ks | 0 | 21%
59 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné |  | 6 | ks | 0 | 21%
60 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné |  | 7 | ks | 0 | 21%
61 | 215202118V | Svítidlo LED , vestavné |  | 16 | ks | 0 | 21%
62 | 215591214 | příchytka SONAP pro kabel 75-90mm |  | 230 | ks | 0 | 21%
63 | 215995912V | Zapojení pohonu el.dveří |  | 1 | ks | 0 | 21%
64 | 215995915V | Zapojení dveřních magnetů |  | 4 | ks | 0 | 21%
65 | 215995916V | Zapojení VZT jednotek vnitřní |  | 3 | ks | 0 | 21%
66 | 215995917V | Zapojení zdrojů SLP |  | 1 | ks | 0 | 21%
67 | 215995918V | Zapojení vlhčení |  | 1 | ks | 0 | 21%
68 | 215995919V | Zapojení zdrojů chladu |  | 2 | ks | 0 | 21%
Celkem za ceník:
0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. |  | 1 | objem | 0 | 21%
2 | 320410004 | Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. |  | 7 | objem | 0 | 21%
3 | 320410005 | Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg |  | 5 | ks | 0 | 21%
4 | 320410010 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 |  | 24 | kabel | 0 | 21%
5 | 320410012 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x95mm2 |  | 5 | kabel | 0 | 21%
6 | 320410016 | Měření odporu nulových smyček 1-3fáz.vedení |  | 29 | okruh | 0 | 21%
7 | 320410020 | Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku |  | 2 | měření | 0 | 21%
Celkem za ceník:
0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 00096 | SONAP č.v. 637590 |  | 230 | ks | 0 | 21%
2 | 00202 | trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm |  | 30 | m | 0 | 21%
3 | 00303 | krabice KR 68 |  | 18 | ks | 0 | 21%
4 | 00305 | krabice KR 97 |  | 4 | ks | 0 | 21%
5 | 00308 | krabice KR 125/1 |  | 8 | ks | 0 | 21%
6 | 00368 | svorka lustrová 3x4mm2 6311-07 |  | 1 | ks | 0 | 21%
7 | 00621 | Hlavní vypínač, T0, 25 A, Povrchová montáž, 2 Modul(y), 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0 |  | 2 | ks | 0 | 21%
8 | 00766 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva hnědá - pro zdravotnictví |  | 18 | ks | 0 | 21%
9 | 00942 | Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ / NOUZOVÉ VYPNUTÍ, Mushroom-shaped, 38 mm, neprosvětlené, Odjištění tahem, 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, šroubové připojení, červený (RAL 3000), žlutý vč. ochr. krytu proti nechtěnému vypnutí |  | 3 | ks | 0 | 21%
10 | 01487 | svorka na potrubí "Bernard" + pásek |  | 10 | ks | 0 | 21%
11 | 01793 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, přep. ochr. IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva zelená - pro zdravotnictví |  | 2 | ks | 0 | 21%
12 | 02943 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x6mm2 |  | 35 | m | 0 | 21%
13 | 02950 | CXKH-R B2ca s1d1a1 4x95mm2 |  | 30 | m | 0 | 21%
14 | 02960 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x1.5mm2 |  | 65 | m | 0 | 21%
15 | 02961 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x2.5mm2 |  | 78 | m | 0 | 21%
16 | 02970 | CXKH-R B2ca s1d1a1 7x1.5mm2 |  | 22 | m | 0 | 21%
17 | 04100 | Fe profil U 40 |  | 42 | kg | 0 | 21%
18 | 04135 | protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm |  | 1.5 | m2 | 0 | 21%
19 | 04303 | jističochránič 1x10A/B, 0,03A TYP A |  | 6 | ks | 0 | 21%
20 | 04303 | jistič 1x6A/B |  | 1 | ks | 0 | 21%
21 | 04421 | Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2) + Doutnavka / LED Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá - pro zdravotnictví |  | 3 | ks | 0 | 21%
22 | 05151 | hmoždinka HM8 |  | 100 | ks | 0 | 21%
23 | 06011 | výstraž.tab.z polystyrenu A4 |  | 6 | ks | 0 | 21%
24 | 11520 | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, zapuštěné provedení do instalační krabice |  | 1 | ks | 0 | 21%
25 | 11520 | "N" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel |  | 3 | ks | 0 | 21%
26 | 11520 | "N1" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel |  | 6 | ks | 0 | 21%
27 | 11520 | Signální svítidlo provozu CT |  | 7 | ks | 0 | 21%
28 | 11543 | Podparapetní kabelový žlab plastový 110x60mm, barva bílá, vč. krabic, spojů a příslušenství |  | 8 | m | 0 | 21%
29 | 11553 | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 2 | ks | 0 | 21%
30 | 11572 | Krabice KP 67 |  | 31 | ks | 0 | 21%
31 | 11595 | Nosný C profil + závitová tyč M6 |  | 21 | ks | 0 | 21%
32 | 11600 | Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 |  | 120 | ks | 0 | 21%
33 | 11601 | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 8 | ks | 0 | 21%
34 | 11609 | Spínač pohybu , vestavný do podhledu, 360° |  | 2 | ks | 0 | 21%
35 | 11624 | "A" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel |  | 2 | ks | 0 | 21%
36 | 11700 | "A1" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel |  | 5 | ks | 0 | 21%
37 | 11701 | "B2" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel |  | 2 | ks | 0 | 21%
38 | 11702 | "C" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel |  | 9 | ks | 0 | 21%
39 | 11746 | Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm vč. příslušenství |  | 21 | m | 0 | 21%
40 | 15057 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva zelená - pro zdravotnictví |  | 4 | ks | 0 | 21%
41 | 33826 | CYA 4mm2 zelenožlutý |  | 24 | m | 0 | 21%
42 | 33836 | CYA 6mm2 zelenožlutý |  | 184 | m | 0 | 21%
43 | 33846 | CYA 10mm2 zelenožlutý |  | 35 | m | 0 | 21%
44 | 33856 | CYA 16mm2 zelenožlutý |  | 8 | m | 0 | 21%
45 | 33866 | CYA 25mm2 zelenožlutý |  | 4 | m | 0 | 21%
46 | 33876 | CYA 35mm2 zelenožlutý |  | 12 | m | 0 | 21%
47 | 33914 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3x1.5mm2 |  | 346 | m | 0 | 21%
48 | 33918 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2.5mm2 |  | 215 | m | 0 | 21%
49 | 33980 | CXKH-R B2ca s1d1a1 4x50+mm2 |  | 110 | m | 0 | 21%
50 | 33984 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x95mm2 |  | 125 | m | 0 | 21%
51 | 34628 | Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictví |  | 1 | ks | 0 | 21%
52 | 34640 | Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictvív |  | 2 | ks | 0 | 21%
53 | 41088 | jističochránič 1x10A/B, 0,03A TYP A |  | 4 | ks | 0 | 21%
54 | 41088 | jistič 1x6A/B |  | 3 | ks | 0 | 21%
55 | 41110 | jistič 3x16A/C |  | 2 | ks | 0 | 21%
56 | 41112 | jistič 3x16A/C |  | 1 | ks | 0 | 21%
57 | 453777 | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8mm2 |  | 16 | m | 0 | 21%
Celkem za materiály:
0
Prořez (5,00%): | [5 empty] | 0
Cena za materiály celkem: | [5 empty] | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 01 | Skříň přepěťových ochran |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 2 | 02 | Rozvodnice R-CT | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
O 3 | 03 | Úprava vývodového pole v HR - věžová rozvodna budova CH - výkonový jistič 3VA23, In 400 A, Icu 110 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 160 ÷ 400 A, rozpojení Vodiče PEN , osazení jističe, prodrátování a ostaní mat. |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 4 | 04 | Úprava vývodového pole v HR - budova Z - výkonový jistič 3VA23, In 400 A, Icu 110 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 160 ÷ 400 A, rozpojení Vodiče PEN , osazení jističe, prodrátování a ostaní mat. |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 5 | 05 | Pomocný a drobný mat. trasa přívodního kabelu |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 6 | 06 | Úprava hromosvodové soustavy v místě umístění zdrojů chladu. - tyčový jímač + jínací vedení, svorky atd... |  | 1 | ks | 0 | 21%
Celkem za dodávky:
0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Úprava vývodového pole v hl. rozvodnách |  | 64 | hod. | 0 | 21%
2 |  | Úklid pracoviště |  | 56 | hod. | 0 | 21%
3 |  | Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. |  | 40 | hod. | 0 | 21%
4 |  | Účat ved montéra při revizi |  | 16 | hod. | 0 | 21%
5 |  | Demontáž stávajích rozvodů |  | 48 | hod. | 0 | 21%
6 |  | Elektromontáže práce oneosazené v C21m |  | 86 | hod. | 0 | 21%
7 |  | Bourací a zednické práce |  | 16 | hod. | 0 | 21%
8 |  | Napojení na stávající rozvody |  | 32 | hod. | 0 | 21%
9 |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | 32 | hod. | 0 | 21%
10 |  | Zabezpečení pracoviště |  | 36 | hod. | 0 | 21%
11 |  | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách |  | 42 | hod. | 0 | 21%
12 |  | Vyčištění kabelové trasy, odkrytí a zakrytí kabelového kanálu + stoupací trasy |  | 56 | hod. | 0 | 21%
Celkem za práci v HZS:
0

## Rozvodnice
Rozvodnice CT věžová rozvodna |  | cena/ks | počet | celkem
1 | Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x1600x400 |  | 1 | 0
2 | Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, skříň ŠxV=800x1600 |  | 1 | 0
3 | Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP |  | 1 | 0
4 | Držák PE(PEN) sběrnice zadní |  | 2 | 0
5 | Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely, IP30, ŠxH=800x400 |  | 2 | 0
6 | Boční kryt - Pár, IP40, VxH=1600x400 |  | 1 | 0
7 | Uzemňovací sada |  | 1 | 0
8 | Schránka na dokumentaci |  | 1 | 0
9 | Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) |  | 1 | 0
10 | Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) |  | 1 | 0
11 | Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) |  | 1 | 0
12 | Světlo SlimLine LED 4W, 65lm/W, 120° |  | 1 | 0
13 | Zdroj 5W pro max 1ks světlo SlimLine LED |  | 1 | 0
14 | Montážní panel Š=800, V=180 |  | 1 | 0
15 | Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x190mm, sada 1pár |  | 2 | 0
16 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 1 | 0
17 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 1 | 0
18 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300 |  | 4 | 0
19 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 |  | 1 | 0
20 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=100 |  | 1 | 0
21 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 1 | 0
22 | Výkonový jistič, 3pól, In=400A, Icu=50kA |  | 2 | 0
23 | Ovládací rukojeť červeno/žlutá, uzamykatelná, NZM3 |  | 2 | 0
24 | Modul mechanického blokování, pro NZM3 |  | 2 | 0
25 | Bowden pro spojení modulů mechanického blokování, Délka 225mm |  | 1 | 0
| Cena celkem [Kč] |  |  | 0