## Soupis
Soupis prací
Ceny neobsahují DPH
Základní rozpočtové náklady
| A. Dodávky dle specifikací | [6 empty] | 0
| B. Doprava dodávek (5 % z A) | [6 empty] | 0
| C. Montáž | [6 empty] | 0
| D. Demontáž |  |  |  | 8 | h |  | 0
| E. Materiál nosný délkový | [6 empty] | 0
| F. Materiál nosný kusový | [6 empty] | 0
| H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) | [6 empty] | 0
| J. Součet materiál nosný (E+F+H) | [6 empty] | 0
| K. Materiál podružný (3 % z J) | [6 empty] | 0
| L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) | [6 empty] | 0
| M. PPV (6 % z L) | [6 empty] | 0
| N. Zemní práce | [6 empty] | 0
| O. Nátěry | [6 empty] | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
| předběžná obhlídka |  |  |  | 8 | h |  | 0
| dozor |  |  |  | 8 | h |  | 0
| Nastavení monitoringu ZIS |  |  |  | 12 | h |  | 0
| součet položky | [6 empty] | 0
| R. Celkem základní rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
S. Vedlejší rozpočtové náklady
| Revize |  |  |  | 24 | h |  | 0
| Zhotovení dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 8 | h |  | 0
| Posouzení TIČR | [6 empty] | 0
A. Dodávky dle specifikací
| Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem |  | CPV
| Rozvaděč | RL4 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Rozvaděč | RL4.1 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Rozvaděč | RL1.2 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Rozvaděč | RL3 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Zdroj nepřetržitého napájení | UPS3 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
F. Materiál nosný kusový
č.p. | Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Stnadard | CPV
1 | Hak zavesny Hz 50 |  |  |  | 100 | ks |  | 0 |  | 28422000-6
2 | Konvertor centr. zdroje NO | SKU-CGS 2x3A |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31500000-1
3 | Zasuvka | RTG |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 31224100-3
4 | Zasuvka IP44 plast | 2x | 5518-2029 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 31224100-3
5 | Zasuvka Reflex Si | dvojita | pospojovani |  | 30 | ks |  | 0 | 1.4 | 31224100-3
6 | Zasuvka Reflex Si | konektor | pospojovani |  | 30 | ks |  | 0 | 1.4 | 31224100-3
7 | Zasuvka Reflex Si | barevná | komplet |  | 362 | ks |  | 0 | 1.5 | 31224100-3
8 | Přepěťová ochrana "D" | Vestavěná do zásuvky |  |  | 33 | ks |  | 0 |  | 31224100-3
9 | Spinac zapuštěný IP20 | 1 | komplet |  | 33 | ks |  | 0 | 1.1 | 31214000-9
10 | Spinac zapuštěný IP20 | 5 | komplet |  | 18 | ks |  | 0 | 1.1 | 31214000-9
11 | Spinac zapuštěný IP20 | 6 | komplet |  | 22 | ks |  | 0 | 1.1 | 31214000-9
12 | Spinac zapuštěný IP20 | 7 | komplet |  | 5 | ks |  | 0 | 1.1 | 31214000-9
13 | Spinac zapuštěný IP20 | 1/0 | komplet |  | 11 | ks |  | 0 | 1.1 | 31214000-9
14 | Stmívač pro tlačítkové ovl. | 0/1-10V | 6550-0-0042 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 31214000-9
15 | Spinac žaluziový | 1/0+1/0 | s blokováním |  | 26 | ks |  | 0 | 1.1 | 31214000-9
16 | Spinac zapuštěný IP44 | 6 | 06940 |  | 1 | ks |  | 0 | 1.2 | 31214000-9
17 | Prichytka mala | do 8x CYKY 3x1.5 |  |  | 500 | ks |  | 0 |  | 28422000-6
18 | Krabice P | KU 68 | 1901 |  | 228 | ks |  | 0 |  | 28422000-6
19 | Krabice R | KU 68 | 1903 |  | 507 | ks |  | 0 |  | 28422000-6
20 | Krabice O | KO 125 E |  |  | 12 | ks |  | 0 |  | 28422000-6
21 | Ekvipotencialni svorkovnice | EPS3 | bez krytu |  | 12 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
22 | Krabice R IP54 | 8111 |  |  | 215 | ks |  | 0 |  | 28422000-6
23 | Prichytka pro kabely "V" |  | kompletni |  | 350 | m |  | 0 |  | 28422000-6
24 | Pozarni prepazka pres strop 20 cm |  |  |  | 0.2 | m2 |  | 0 |  | 28422000-6
25 | Pozarni prepazka pres stenu 30 cm |  |  |  | 0.2 | m2 |  | 0 |  | 28422000-6
26 | Skrin rozvodna | SR 401 | bet/plech |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31213300-5
27 | kabelová Spojka 0,6/1 kV | POLJ-01/4X | 150-240 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 28422200-8
28 | kabelová Spojka 0,6/1 kV | POLJ-01/4X | 25-70 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 28422200-8
29 | Zlab pozink 62/50 | korytko 2 m |  |  | 45 | ks |  | 0 | 2.1 | 28422000-6
30 | Zlab pozink 125/100 | korytko 2 m |  |  | 50 | ks |  | 0 | 2.1 | 28422000-6
31 | Zlab pozink 250/100 | korytko 2 m |  |  | 36 | ks |  | 0 | 2.1 | 28422000-6
32 | Zlab pozink | viko 62 2 m |  |  | 45 | ks |  | 0 | 2.1 | 28422000-6
33 | Zlab pozink | viko 125 2 m |  |  | 50 | ks |  | 0 | 2.1 | 28422000-6
34 | Zlab pozink | viko 250 2 m |  |  | 36 | ks |  | 0 | 2.1 | 28422000-6
35 | Zlab pozink | nosnik 125 |  |  | 60 | ks |  | 0 | 2.1 | 28422000-6
36 | Zlab pozink | nosnik 250 |  |  | 55 | ks |  | 0 | 2.1 | 28422000-6
37 | Svorka na vodu | ZS4 |  |  | 50 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
38 | Zemnici svorka | ZSA16 |  |  | 25 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
39 | Pasek pro 1 ks | ZSA16 |  |  | 31 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
40 | Relé multi - do krabice | SMR-T | 3 vodič |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31214000-9
41 | Signalizacni panel |  | MK2430-11 |  | 1 | ks |  | 0 | 2.2 | 31220000-4
42 | Signalizacni panel |  | MK2430-12 |  | 3 | ks |  | 0 | 2.2 | 31220000-4
43 | Signalizacni panel |  | MK 24.. kryt |  | 2 | ks |  | 0 | 2.2 | 31220000-4
44 | Trafo MED IP00 3,15 |  | ES0107/3150 |  | 3 | ks |  | 0 | 2.2 | 31170000-8
Svítidla včetně světelných zdrojů
45 | Svitidlo A | 4x24 |  |  | 28 | ks |  | 0 | 3.1 | 31500000-1
46 | Svitidlo AF | 4x24+frame IP44 |  |  | 92 | ks |  | 0 | 3.2 | 31500000-1
47 | Svitidlo AS | 4x24+IP44 stmívatelné |  |  | 14 | ks |  | 0 | 3.3 | 31500000-1
48 | Svitidlo B | PC 2x26 IP44 |  |  | 23 | ks |  | 0 | 3.4 | 31500000-1
49 | Svitidlo C | 1X14W HF L830 WHI |  |  | 3 | ks |  | 0 | 3.5 | 31500000-1
50 | Svitidlo D | 4x14 |  |  | 21 | ks |  | 0 | 3.6 | 31500000-1
51 | Svitidlo DF | 4x14+frame IP44 |  |  | 3 | ks |  | 0 | 3.7 | 31500000-1
52 | Svitidlo F | 1x70W |  |  | 2 | ks |  | 0 | 3.8 | 31500000-1
53 | Svítidlo nouzové NC |  |  |  | 8 | ks |  | 0 | 3.9 | 31500000-1
54 | Svítidlo nouzové NA |  |  |  | 9 | ks |  | 0 | 3.10 | 31500000-1
Doplnění rozvaděče RL1
55 | Chranic | PHF7-40/4/003-G/A |  |  | 3 | ks |  | 0 | 5.2 | 31211310-4
56 | Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C-A |  |  | 4 | ks |  | 0 | 5.3 | 31211310-4
57 | Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/C-A |  |  | 2 | ks |  | 0 | 5.3 | 31211310-4
58 | Jistic instalacni | 1 P | 10A/C |  | 5 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
59 | Jistic instalacni | 1 P | 16A/C |  | 18 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
60 | Pojistkovy odpinac | OPV 14/1 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31211300-1
61 | Pojistka | PV 14 gG | 25A |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31211300-1
62 | Svorka radova | RSA | 2.5 |  | 36 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
63 | Lista isolovana | 3f/16 mm 80A 1m |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 31214500-4
Doplnění rozvaděče RL2
64 | Pojistkovy odpinac | OPV 14/1 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 31211300-1
65 | Pojistka | PV 14 gG | 32A |  | 2 | ks |  | 0 |  | 31211300-1
Doplnění rozvaděče RS0780.1
66 | Jistic instalacni | 1 P | 10A/C |  | 2 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
| Celkem | [6 empty] | 0
E. Materiál nosný délkový
č.p. | Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem |  | CPV
70 | Kabel B2caS1d0 | 2x1,5 |  |  | 117 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
71 | Kabel B2caS1d0 | 3x1,5 |  |  | 858 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
72 | Kabel B2caS1d0 | 3x2,5 |  |  | 4324 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
73 | Kabel B2caS1d0 | 1x6 |  |  | 720 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
74 | Kabel B2caS1d0 | 3x6 |  |  | 120 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
75 | Kabel B2caS1d0 | 4x6 |  |  | 34 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
76 | Kabel B2caS1d0 | 5x10 |  |  | 28 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
77 | Kabel B2caS1d0 | 1x16 |  |  | 206 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
78 | Kabel B2caS1d0 | 4x25 |  |  | 44 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
79 | Kabel B2caS1d0 | 4x50 |  |  | 44 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
80 | Kabel B2caS1d0 | 3x2,5 | s funkč.odol. |  | 350 | m |  | 0 | 4.1 | 28421100-0
81 | Kabel B2caS1d0 | 1x2x0,8 |  |  | 53 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
82 | Kabel B2caS1d0 | 2x2x0,8 |  |  | 126 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
83 | Kabel B2caS1d0 | 4x2x0,8 |  |  | 190 | m |  | 0 | 4.2 | 28421100-0
84 | Kabel 1-AYKY-J | 3x240+120 |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 28421100-0
85 | Topný kabel | 30W/m | venkovní |  | 22 | m |  | 0 |  | 28421100-0
86 | Zemnici pasek | ZP 30x4 |  |  | 110 | m |  | 0 |  | 31216200-5
87 | Zemnici drat | 8 mm |  |  | 68 | m |  | 0 |  | 31216200-5
88 | Trubka pevna | Kopodur | 125/108 |  | 20 | m |  | 0 |  | 28422000-6
89 | Lista vkladaci | LV 18/13 |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 28422000-6
90 | Trubka plastová | Tuhá | 1520 |  | 60 | m |  | 0 |  | 28422000-6
| Celkem | [6 empty] | 0
C. Montáž
č.p. | Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem |  | Položka RTS
100 | Hak pro kabely |  |  | mo | 100 | ks |  | 0 |  | 210020001
101 | Spinac zapuštěný | 1 | 01289 | mo | 33 | ks |  | 0 |  | 210110041
102 | Spinac zapuštěný | 5 | 05289 | mo | 18 | ks |  | 0 |  | 210110043
103 | Spinac zapuštěný | 6 | 06289 | mo | 22 | ks |  | 0 |  | 210110045
104 | Spinac zapuštěný | 7 | 07289 | mo | 5 | ks |  | 0 |  | 210110046
105 | Spinac zapuštěný | 1/0 | 80289 | mo | 11 | ks |  | 0 |  | 210110041
106 | Spinac zapuštěný | 1/0+1/0 |  | mo | 26 | ks |  | 0 |  | 210110044
107 | Spinac nástěnný venkovní | 1 | 01929 | mo | 1 | ks |  | 0 |  | 210110021
108 | Zasuvka prumyslova | CEE/IEC | 16A/4P | mo | 2 | ks |  | 0 |  | 210111103
109 | Zasuvka TANGO | 1x | komplet | mo | 362 | ks |  | 0 |  | 210111011
110 | Zasuvka pospojoání | 1x | komplet | mo | 30 | ks |  | 0 |  | 210111011
111 | Zasuvka IP44 plast | 2x | 5518-2029 | mo | 2 | ks |  | 0 |  | 210111021
112 | Krabice P | KU 68/2 | 1901 | mo | 228 | ks |  | 0 |  | 210010301
113 | Krabice R | KU 68/2 | 1903 | mo | 507 | ks |  | 0 |  | 210010321
114 | Krabice O | KO 125 E |  | mo | 12 | ks |  | 0 |  | 210010313
115 | Krabice R IP54 | 8111 |  | mo | 215 | ks |  | 0 |  | 210010453
116 | Pozarni ucpavka | stena | 30 cm | mo | 0.2 | m2 |  | 0 |  | 210020922
117 | Pozarni ucpavka | strop | 20 cm | mo | 0.2 | m2 |  | 0 |  | 210020911
118 | Montaz pristroje na listu DIN |  | 1TE | mo | 31 | ks |  | 0 |  | 210120401
119 | Montaz pristroje na listu DIN |  | 2TE | mo | 6 | ks |  | 0 |  | 210120401
120 | Montaz pristroje na listu DIN |  | 4TE | mo | 3 | ks |  | 0 |  | 210120451
121 | Elektronický časový ovládač |  |  | mo | 1 | ks |  | 0 |  | 210110072
122 | Montaz rozvodnice | 200 kg |  | mo | 4 | ks |  | 0 |  | 210190005
123 | Skrin rozvodna | SR 4/1 |  | mo | 1 | ks |  | 0 |  | 210191502
124 | Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV | POLJ-01/4X | 150-240 | mo | 2 | ks |  | 0 |  | 210102004
125 | Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV | POLJ-01/4X | 25-70 | mo | 2 | ks |  | 0 |  | 210102003
126 | Svitidlo zarivkove A |  | 4xZ 18 W | mo | 28 | ks |  | 0 |  | 210201045
127 | Svitidlo prumyslove AF |  | 4xZ 18 W | mo | 92 | ks |  | 0 |  | 210201085
128 | Svitidlo prumyslove AS |  | 4xZ 18 W | mo | 14 | ks |  | 0 |  | 210201085
129 | Svitidlo prumyslove B |  | 2xZ 18 W | mo | 23 | ks |  | 0 |  | 210201085
130 | Svitidlo zarivkove C |  | 1xZ 18 W | mo | 3 | ks |  | 0 |  | 210201034
131 | Svitidlo zarivkove D |  | 4xZ 18 W | mo | 21 | ks |  | 0 |  | 210201045
132 | Svitidlo prumyslove DF |  | 4xZ 18 W | mo | 3 | ks |  | 0 |  | 210201085
133 | Svitidlo halogenove F |  | 1x50 W | mo | 2 | ks |  | 0 |  | 210203101
134 | Svitidlo nouzove orientacni |  |  | mo | 8 | ks |  | 0 |  | 210205106
135 | Svitidlo nouzove orientacni | piktogram | oboustranný | mo | 9 | ks |  | 0 |  | 210205107
136 | Svitidlo zarivkove | stávající | 4xZ 18 W | mo | 13 | ks |  | 0 |  | 210201045
137 | Zlab kabelovy pozink | 62/50 |  | mo | 90 | m |  | 0 |  | 210020303
138 | Zlab kabelovy pozink | 125/100 |  | mo | 100 | m |  | 0 |  | 210020307
139 | Zlab kabelovy pozink | 250/100 |  | mo | 72 | m |  | 0 |  | 210020311
140 | Kabel CYKY-O | 2x1,5 |  | mo | 117 | m |  | 0 |  | 210800101
141 | Kabel CYKY-J | 3x1,5 |  | mo | 858 | m |  | 0 |  | 210800105
142 | Kabel CYKY-J | 3x2,5 |  | mo | 4324 | m |  | 0 |  | 210800106
143 | Vodic CYA | 6 | ul. pevně | mo | 720 | m |  | 0 |  | 210800646
144 | Kabel CYKY-J | 3x6 |  | mo | 120 | m |  | 0 |  | 210800108
145 | Kabel CYKY-J | 4x6 |  | mo | 34 | m |  | 0 |  | 210800112
146 | Kabel CYKY-J | 5x10 |  | mo | 28 | m |  | 0 |  | 210800114
147 | Vodic CYA | 16 | ul. pevně | mo | 206 | m |  | 0 |  | 210800648
148 | Kabel 1-CYKY-J | 4x25 |  | mo | 44 | m |  | 0 |  | 210800114
149 | Kabel 1-CYKY-J | 4x50 |  | mo | 44 | m |  | 0 |  | 210800114
150 | Kabel CYKY-J | 3x2,5 |  | mo | 350 | m |  | 0 |  | 210800106
151 | Kabel JYTY | 1x2x0,8 |  | mo | 53 | m |  | 0 |  | 210810041
152 | Kabel JYTY | 2x2x0,8 |  | mo | 126 | m |  | 0 |  | 210810049
153 | Kabel JYTY | 4x2x0,8 |  | mo | 190 | m |  | 0 |  | 210810058
154 | Kabel 1-AYKY-J | 3x240+120 |  | mo | 20 | m |  | 0 |  | 210901098
155 | Topný kabel | 30W/m | venkovní | mo | 22 | m |  | 0 |  | 210800106
156 | Zemnici pasek | ZP 30x4 |  | mo | 110 | m |  | 0 |  | 210220001
157 | Zemnici drat | 8 mm |  | mo | 68 | m |  | 0 |  | 210220002
158 | Trubka pevna | Kopodur | 125/108 | mo | 20 | m |  | 0 |  | 210010125
159 | Lista vkladaci | LV 18/13 |  | mo | 20 | m |  | 0 |  | 210010106
160 | Trubka | ocelova | 21 | mo | 60 | m |  | 0 |  | 210010063
161 | Ukonceni kabelu SZ | do 4x10 |  | mo | 195 | ks |  | 0 |  | 210100251
162 | Ukonceni kabelu SZ | do 4x25 |  | mo | 1 | ks |  | 0 |  | 210100252
163 | Ukonceni kabelu SZ | do 4x50 |  | mo | 1 | ks |  | 0 |  | 210100253
| Celkem | [6 empty] | 0
N. Zemní práce
č.p. | Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem |  | Položka RTS
170 | Vykop jamy | rucni | zemina 3-4 | mo | 2 | m3 |  | 0 |  | 460050602
171 | Zahoz jamy |  | zemina 3-4 | mo | 2 | m3 |  | 0 |  | 460120002
172 | Výkop kabelové rýhy | 35/60 | zemina 4 | mo | 20 | m |  | 0 |  | 460020144
173 | Zahoz ryhy | 35/60 | zemina 4 | mo | 20 | m |  | 0 |  | 460560144
174 | Kabelove loze | pisek | 65/10 | mo | 20 | m |  | 0 |  | 460420022
175 | Folie vystrazna |  | 33 cm | mo | 20 | m |  | 0 |  | 460490012
| Celkem | [6 empty] | 0

## RL4
Specifikace č. 1
| název / označení |  | rozváděč RL4 | 1 | ks
| výkres |  | 201
č.p. | Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Standard | CPV
201 | Automatický přepínač sítí | 100A, 4-pól |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31214000-9
202 | Zakryt z plechu deleny |  |  | 1.4 | m2 |  | 0 |  | 31220000-4
203 | Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31220000-4
204 | Skrin rozvadec 200x70x40 IP40 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31214500-4
205 | Bocni kryt IP40 200x40 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 31214500-4
206 | Nosnik rostu 200 |  |  | 1 | sa |  | 0 |  | 31214500-4
207 | Montazni panel 200x70 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31214500-4
208 | Chranic | PHF7-40/4/003-G/A |  | 5 | ks |  | 0 | 5.2 | 31211310-4
209 | Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C-A |  | 9 | ks |  | 0 | 5.3 | 31211310-4
210 | Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/C-A |  | 7 | ks |  | 0 | 5.3 | 31211310-4
211 | Ovladaci tlacitko | MT10+TB | 1/0 |  | ks |  | 0 |  | 31131100-4
212 | Jistic instalacni | 1 P | 6A/B | 3 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
213 | Jistic instalacni | 1 P | 6A/C | 2 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
214 | Jistic instalacni | 1 P | 2A/D | 2 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
215 | Jistic instalacni | 1 P | 10A/C | 18 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
216 | Jistic instalacni | 1 P | 16A/C | 34 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
217 | Jistic instalacni | 3 P | 16A/C | 1 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
218 | Pojistkovy odpinac | OPV 14/1 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 31211300-1
219 | Pojistka | PV 14 gG | 25A | 1 | ks |  | 0 |  | 31211300-1
220 | Pojistka | PV 14 gG | 32A | 1 | ks |  | 0 |  | 31211300-1
221 | Svodič přepětí 2 vým.modul | 350-3N-MZS |  | 2 | ks |  | 0 | 5.4 | 31217000-0
222 | Pripojnice fazova Cu |  | 100 A | 6 | ks |  | 0 |  | 31218000-7
223 | Pripojnice nulova Cu |  | 100 A | 2 | ks |  | 0 |  | 31218000-7
224 | Pripojeni skrine na PE |  | do 100A | 1 | ks |  | 0 |  | 31218000-7 | 3
225 | Rele casove ZR |  | 1P/8A | 1 | ks |  | 0 |  | 31214000-9
226 | Spinac packovy | AST | 125/3+N | 2 | ks |  | 0 |  | 31214000-9
227 | Stykac 2P | 20-20A | 20A | 1 | ks |  | 0 |  | 31214000-9
228 | Modul do rozvadecu | DLS 3Ph/BUS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31500000-1
229 | Svorka radova | RSA | 2.5 | 102 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
230 | Svorka radova | RSA | 70 | 4 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
231 | Svorka radova | RSA | 35 | 4 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
232 | Svorka radova | RSA | 6 | 4 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
| Celkem | [5 empty] | 0
| Montáž rozváděče | skříňový |  | 30 % |  |  | 0 |  | 50910000-7
| Celkem s montáží | [5 empty] | 0

## RL4.1
Specifikace č. 2
| název / označení |  | rozváděč RL4.1 | 1 | ks
| výkres |  | 201
č.p. | Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Standard | CPV
301 | Zakryt z plechu deleny |  |  | 0.9 | m2 |  | 0 |  | 31220000-4
302 | Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31220000-4
303 | Skrin rozvadec 200x45x40 IP40 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31214500-4
304 | Bocni kryt IP40 200x40 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 31214500-4
305 | Nosnik rostu 200 |  |  | 1 | sa |  | 0 |  | 31214500-4
306 | Montazni panel 200x45 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31214500-4
307 | Přepínací a monitor. modul | 2P-63A-ISO |  | 1 | ks |  | 0 | 2.2 | 31214000-9
308 | Hlidac izolacniho stavu |  | 107TD47 | 1 | ks |  | 0 | 2.2 | 31220000-4
309 | Napajeci zdroj |  | AN470 | 1 | ks |  | 0 | 2.2 | 31220000-4
310 | Trafo |  | STW2 | 3 | ks |  | 0 | 2.2 | 31220000-4
311 | Jistic instalacni | 2 P | 6A/B | 2 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
312 | Jistic instalacni | 2 P | 10A/C | 13 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
313 | Svorka radova | RSA | 2.5 | 30 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
314 | Svorka radova | RSA | 6 | 12 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
| Celkem | [5 empty] | 0
| Montáž rozváděče | skříňový |  | 30 % |  |  | 0 |  | 50910000-7
| Celkem s montáží | [5 empty] | 0

## RL1.2
Specifikace č. 3
| název / označení |  | rozváděč RL1.2 | 1 | ks
| výkres |  | 202
č.p. | Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Standard | CPV
401 | Zakryt z plechu deleny |  |  | 0.7 | m2 |  | 0 |  | 31220000-4
402 | Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31220000-4
403 | Rozvaděč nástěnný EI30DP1 | 600x1200x300 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31214500-4
404 | Hlidac izolacniho stavu |  | 107TD47 | 1 | ks |  | 0 | 2.2 | 31220000-4
405 | Napajeci zdroj |  | AN470 | 1 | ks |  | 0 | 2.2 | 31220000-4
406 | Trafo |  | STW2 | 1 | ks |  | 0 | 2.2 | 31220000-4
407 | Jistic instalacni | 2 P | 6A/B | 1 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
408 | Jistic instalacni | 2 P | 10A/C | 4 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
409 | Svorka radova | RSA | 2.5 | 10 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
410 | Svorka radova | RSA | 6 | 3 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
| Celkem | [5 empty] | 0
| Montáž rozváděče | skříňový |  | 30 % |  |  | 0 |  | 50910000-7
| Celkem s montáží | [5 empty] | 0

## RL3
Specifikace č. 4
| název / označení |  | rozváděč RL3 |  | 1 | ks
| výkres |  | 204
č.p. | Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Standard | CPV
501 | Automatický přepínač sítí | 40A, 4-pól |  | Ghv | 1 | ks |  | 0 |  | 31214000-9
502 | Zakryt z plechu deleny |  |  |  | 1 | m2 |  | 0 |  | 31220000-4
503 | Kapsa na vykresy A4 plech |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31220000-4
504 | Rozvaděč nástěnný EI30DP1 | 600x1600x400 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31214500-4
505 | Chranic | PHF7-40/4/003-G/A |  |  | 2 | ks |  | 0 | 5.2 | 31211310-4
506 | Chranic FI/LS | PFL7-10/1N/003/C-A |  |  | 2 | ks |  | 0 | 5.3 | 31211310-4
507 | Chranic FI/LS | PFL7-16/1N/003/C-A |  |  | 4 | ks |  | 0 | 5.3 | 31211310-4
508 | Ovladaci tlacitko | MT10+TB | 1/0 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31131100-4
509 | Jistic instalacni | 1 P | 6A/B |  | 3 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
510 | Jistic instalacni | 1 P | 10A/C |  | 10 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
511 | Jistic instalacni | 1 P | 16A/C |  | 12 | ks |  | 0 | 5.1 | 31211310-4
512 | Svodič přepětí 2 vým.modul | 350-3N-MZS |  |  | 2 | ks |  | 0 | 5.4 | 31217000-0
513 | Pripojnice fazova Cu |  | 63 A |  | 6 | ks |  | 0 |  | 31218000-7
514 | Pripojnice nulova Cu |  | 63 A |  | 2 | ks |  | 0 |  | 31218000-7
515 | Pripojeni skrine na PE |  | do 63A |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31218000-7
516 | Spinac packovy | APN | 63/3+N |  | 2 | ks |  | 0 |  | 31214000-9
517 | Modul do rozvadecu | DLS 3Ph/BUS |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 31500000-1
518 | Svorka radova | RSA | 2.5 |  | 41 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
519 | Svorka radova | RSA | 10 |  | 8 | ks |  | 0 |  | 31600000-2
| Celkem | [6 empty] | 0
| Montáž rozváděče | skříňový |  |  | 30 % |  |  | 0 |  | 50910000-7
| Celkem s montáží | [6 empty] | 0

## UPS3
Specifikace č. 5
| název / označení |  | Zdroj UPS3 | 1 | ks
| výkres |  | -
č.p. | Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem | Položka | Datum
601 | Zdroj nepřetržitého napájení | UPS | 6kVA/4kW | 1 | ks |  | 0
1f/1f, on-line, automatický by-pass, auto power off, battery test
autorestart. I/O reléová karta pro signalizaci provozních stavů
UPS musí odpovídat charakteru užití - napájení zdravotnické izolované soustavy přes oddělovací transformátor 3,15kVA. Doba zálohy min. 15min při průměrné zátěři 2kW. Součástí doávky i odborná instlace.

## Standardy
Standard | Technický popis | obrázek
1.1 | Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 10A , 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka.
1.2 | Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž IP44 složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 10A , 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka.
1.3 | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž IP44 s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem. 16A/250V AC. Montáž na svislou, hledkou a neporézní stěnu. Barva bílá. Řazení 2P+PE.
1.4 | Kompletní zásuvka pro ochranné pospojování zapuštěnou montáž složená z vlastní zásuvky 2x PE a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka včetně zapojení.
1.5 | Kompletní zásuvka pro zapuštěnou montáž složená z vlastní zásuvky 2P+PE 16A, 250V a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá, zelená, hnědá, žlutá oranžová. Kompletní dodávka.
1.6 | Kompletní zásuvka pro zapuštěnou montáž složená z vlastní zásuvky 2P+PE 16A, 250V a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva žlutá a oranžová, se signalizací provozního stavu (pod napětím). Kompletní dodávka.
2.1 | Kabelový žlab pozinkovaný
2.2 | Soustava přístrojů pro zdravotnickou izolovanou soustavu, její monitoring a signalizaci pomocí alfanumerických zobrazovacích jednotek se vzájemnou komunikací pomocí BMS, včetně přenosu do nadřazeného systému pomocí Modbus.
2015-01-03 | Vestavné modulární svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 4 x 24W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá barvený ocel včetně dvojitě parabolický matně lesklý hliník mřížka. Pro zavěšené stropy s viditelnou mřížkovou konstrukcí s konzolami ve tvaru T 15 nebo 24mm, skrytou mřížkovou konstrukcí o výšce 12 - 65mm (pomocí klínových konzol) nebo sádrokartonové stropy (pomocí klínových konzol). Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. bílá ocel. Instalace pouze vložením do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm
2015-02-03 | Vestavné modulární svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 4 x 24W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá barvený ocel včetně dvojitě parabolický matně lesklý hliník mřížka. Pro zavěšené stropy s viditelnou mřížkovou konstrukcí s konzolami ve tvaru T 15 nebo 24mm, skrytou mřížkovou konstrukcí o výšce 12 - 65mm (pomocí klínových konzol) nebo sádrokartonové stropy (pomocí klínových konzol). Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. bílá ocel. Instalace pouze vložením do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm. Svítidlo včetně univerzálního rámečku a difuzoru. Rámeček provedení bílá barvený lisovaný hliník s čirým difuzorem žárová odolnost 850°C
2015-03-03 | Vestavné modulární svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 4 x 24W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá barvený ocel včetně dvojitě parabolický matně lesklý hliník mřížka. Pro zavěšené stropy s viditelnou mřížkovou konstrukcí s konzolami ve tvaru T 15 nebo 24mm, skrytou mřížkovou konstrukcí o výšce 12 - 65mm (pomocí klínových konzol) nebo sádrokartonové stropy (pomocí klínových konzol). Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. bílá ocel. Instalace pouze vložením do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm. Svítidlo včetně univerzálního rámečku a difuzoru. Rámeček provedení bílá barvený lisovaný hliník s čirým difuzorem, žárová odolnost 850°C
2015-04-03 | Ploché vestavné svítidlo typu downlight, včetně řady dekorativních doplňků. Pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TCDEL x 26W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a upevňovací prvky: polykarbonát, černá. Rámeček: polykarbonát, bílá. Reflektor: vakuově-pokovený zrcadlově lesklý polykarbonát. Nastavitelné upevňovací prvky vhodné pro tloušťky stropů 1 - 25mm. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje. Výřez o Ø 190mm. Elektrické připojení ke svorkovnici 3 x 2 x 2,5mm². Elektrická Třída chrany I. Včetně krycího čirého skla Krytí IP44. Ø205 x 100 mm
2015-05-03 | Štíhlé a estetické koupelnové svítidlo v krytí IP44 pro 1 světelný zdroj typu T16 x 14W, předřadník elektronický, těleso v provedení lisovaný hliník, povrchová úprava bílá prášková barva, koncové kryty v provedení tlakově odlévaný hliník, povrchová úprava bílá prášková barva a difuzor v provedení opálový polykarbonát. Dva vstupy pro kabel o Ø 19mm v zadní části tělesa, vylamovací otvory o Ø 12mm v koncových krytech i v horním okraji svítidla pro případ instalace přisazením. Klávesová svorkovnice 2 x 2,5mm² 616 x 60 x 90 mm
2015-06-03 | Vestavné modulární svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 4 x 14W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá barvený ocel včetně dvojitě parabolický matně lesklý hliník mřížka. Pro zavěšené stropy s viditelnou mřížkovou konstrukcí s konzolami ve tvaru T 15 nebo 24mm, skrytou mřížkovou konstrukcí o výšce 12 - 65mm (pomocí klínových konzol) nebo sádrokartonové stropy (pomocí klínových konzol). Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. bílá ocel. Instalace pouze vložením do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm
2015-07-03 | Vestavné modulární svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 4 x 14W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá barvený ocel včetně dvojitě parabolický matně lesklý hliník mřížka. Pro zavěšené stropy s viditelnou mřížkovou konstrukcí s konzolami ve tvaru T 15 nebo 24mm, skrytou mřížkovou konstrukcí o výšce 12 - 65mm (pomocí klínových konzol) nebo sádrokartonové stropy (pomocí klínových konzol). Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. bílá ocel. Instalace pouze vložením do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm. Svítidlo včetně univerzálního rámečku a difuzoru. Rámeček provedení bílá barvený lisovaný hliník s čirým difuzorem žárová odolnost 850°C
2015-08-03 | Výbojkové svítidlo pro montáž na stěnu z ocelového plechu, barva šedá, reflektor z hlinikového plechu. IP54. Elektronický předřadník. Osazené halogenidovou výbojkou 1x70W. Rozměry 230x140x310, 1,7kg.
2015-09-03 | Zapuštěné nouzové LED svítidlo - koridor. Svítidlo je napojeno na centrální bateriový systém CeaGuard - součástí dodávky. Stupeň krytí IP65. Světelný zdroj LED 3W, barva bílá. Světelný tok 157lm, třída izolace II. Ø 170 mm
2015-10-03 | Svítidlo pro označení směru úniku. Svítidlo je napojeno na centrální bateriový systém CeaGuard - součástí dodávky. Stupeň krytí IP20. Světelný zdroj LED 5,4W, barva bílá. 375x180x108
2014-01-04 | Kabel B2ca h1 d0 s funční odolností při požáru 120min
2015-02-04 | Kabel B2ca h1 d0
2014-01-05 | Instalační jističe pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 63 A 230/400 V. Vypínací schopnost Icn 10 kA
2014-02-05 | Proudový chránič 3+N, odolnost proti rázovému proudu 3 kA, citlivé i na ss pulzující proud, typ G/A, Jmenovitá podmíněná zkratová odolnost 10 kA
2014-03-05 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+N, citlivost na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud, Jmenovitá podmíněná zkratová odolnost 10 kA
2014-04-05 | Svodiče přepětí s výměnným modulem, hlavní prvek tvoří varistor, schopný svádět impulzní proudy do 40 kA (8/20 μs), dálková a vizuální signalizace stavu odpojovacího zařízení

## Kabelová listina
Výkaz výměr - Kabelová listina
soustava | číslo | popis | místnosti | poznámka | kabel | průřez | [m] | [kW]
Rozvaděč RL4
M |  | Přívod MDO |  |  | PraflaSafe | 4x50 | 44
D |  | Přívod DO |  |  | PraflaSafe | 4x25 | 44
|  | monitoring NO RL1 | RL1 |  | PraflaComF | 4x2x0,8 | 70
|  | monitoring NO RL1 | RL1 |  | PraflaComF | 4x2x0,8 | 70
WE |  | Uzemění |  |  | FeZn | 8 | 44
M | 11 | Světlo | 1.07,1.08 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 72
M | 12 | Světlo | 1.05,1.06 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 65
M | 13 | Světlo | 1.09, 1.10,1.13 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 68
M | 14 | Světlo | 1.11,01.02 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 111
[5 empty] | PraflaSafe | 2x1,5 | 48
M | 15 | Světlo | 1.03,1.04 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 100
M | 22 | FC | 1.06-1.08,1.11 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 56
M | 23 | Světlo | 1.04,1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 26
M | 24 | zás RTG | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 12
M | 25 | Ventilátor | 1.05 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 20
M | 26 | Ventilátor | 1.05 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 13
WS | 25 | tlačítko | 1.12-1.15 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 33
M | 27 | top.kabel. Rezerva | střecha |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 10
[5 empty] | Topný kabel | 30W/m | 15
MF | 31 | Zás | 1.08 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 33
MF | 32 | Zás | 1.08 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 15
MF | 33 | Zás | 1.08 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 20
MF | 34 | Zás | 1.07 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 20
MF | 35 | Zás | 1.07 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 33
MF | 36 | Zás | 1.07 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 15
MF | 37 | Zás | 1.06 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 34
MF | 38 | Zás | 1.06 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 16
MF | 39 | Zás | 1.06 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 23
MF | 40 | Zás | 1.09 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 26
MF | 41 | Zás | 1.09 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 10
MF | 42 | Zás | 1.09,1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 28
MF | 43 | Zás | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 24
MF | 44 | Zás | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 40
MF | 45 | Zás | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 25
MF | 46 | Zás | 1.03 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 27
MF | 47 | Zás | 1.03 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 34
MF | 48 | Zás | 1.02 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 22
MF | 49 | Zás | 1.12 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 27
MF | 50 | Zás | 1.13,1.15 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 22
MF | 51 | Zás | 1.13 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 10
MF | 52 | Zás | 1.04 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 24
MF | 53 | Zás | 1.04 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 43
MF | 54 | Zás | 1.01 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 54
MF | 55 | Zás | 1.02 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 27
D | 11 | Světlo | 1.05-1.08,1.12,1.14 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 94
D | 12 | Světlo | 1.09,1.13 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 34
D | 13 | Světlo | 1.11,1.15,1.16 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 72
[5 empty] | PraflaSafe | 2x1,5 | 35
D | 14 | Světlo | 1.03 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 60
D | 17 | žaluzie |  |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 148
DF | 18 | tubus+lampa | 1.08 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 21
DF | 19 | tubus+lampa | 1.07 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 18
DF | 20 | tubus+lampa | 1.06 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 21
DF | 21 | tubus+lampa | 1.09 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 18
DF | 22 | lampa | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 16
DF | 23 | lampa | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 17
DF | 24 | lampa | 1.03 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 24
D | 26 | el.dveře | 1.05 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 9
D | 27 | el.dveře | 1.03 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 25
D | 28 | el.dveře | 1.18 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 33
D | 29 | MP | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 19
D | 30 | SLB | 1.01 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 26
DF | 31 | Zás | 1.08,1.07 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 25
DF | 32 | Zás | 1.06 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 23
DF | 33 | Zás | 1.09,1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 29
DF | 34 | Zás | 1.02 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 24
DF | 35 | Zás | 1.03 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 31
D | 81 | Trafo ZIS | 1.12 |  | PraflaSafe | 3x6 | 13
D | 82 | RL4.1 | 1.10 |  | PraflaSafe | 3x6 | 8
WE | 1 | MA1 | 1.08 |  | PraflaSafe | 1x16 | 15
WE | 2 | MA2 | 1.07 |  | PraflaSafe | 1x16 | 12
WE | 3 | MA3 | 1.06 |  | PraflaSafe | 1x16 | 15
WE | 4 | MA4 | 1.09 |  | PraflaSafe | 1x16 | 13
WE | 5 | MA5 | 1.11 |  | PraflaSafe | 1x16 | 11
WE | 6 | MA6 | 1.03 |  | PraflaSafe | 1x16 | 19
Rozvaděč RL4.1
Z | 81 | Trafo ZIS | 1.12 |  | PraflaSafe | 4x6 | 12
WS | 81 | Trafo ZIS | 1.12 |  | PraflaSafe | 2x1,5 | 12
Z | 1 | Zás | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 19
Z | 2 | Zás | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 17
Z | 3 | Zás | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 19
Z | 4 | Zás | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 22
Z | 5 | Zás | 1.03 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 28
V | 83 | UPS3 |  |  | PraflaSafe | 3x6 | 58
V | 84 | Trafo ZIS | 1.12 |  | PraflaSafe | 3x6 | 12
V | 85 | Trafo ZIS | 1.12 |  | PraflaSafe | 4x6 | 12
WS | 85 | Trafo ZIS | 1.12 |  | PraflaSafe | 2x1,5 | 12
WS | 3 | Signalizace ZIS | 1.11 |  | PraflaComF | 2x2x0,8 | 106
WS | 4 | Signalizace ZIS | 1.11 |  | PraflaComF | 1x2x0,8 | 53
V | 1 | Zás | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 19
V | 2 | Zás | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 17
V | 3 | Zás | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 19
V | 4 | Zás | 1.11 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 22
V | 5 | Zás | 1.03 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 28
V | 6 | Zás | 1.02 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 21
Rozvaděč RL1
D | 3 | Trafo ZIS | 1.33 |  | PraflaSafe | 3x6 | 20
LM | 4 | Světlo | 1.47 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 76
LM | 5 | Světlo | 1.45,1.46 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 90
LM | 6 | Světlo | 1.36,1.37 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 90
LM | 7 | Světlo | 1.35,1.38 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 69
LM | 8 | Světlo | 1.29,1.31,1.33,1.39,1.34 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 155
LM | 9 | Světlo | 1.41-44,1.39 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 69
LD | 4 | Světlo | 1.29,1.32,1.34,1.40 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 146
LD | 6 | Světlo | 1.35-1.37 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 69
LD | 7 | Světlo | 1.38 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 32
MF2 | 1 | Zás | 1.47 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 46
MF2 | 2 | Zás | 1.47 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 40
MF2 | 3 | Zás | 1.47 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 48
MF2 | 4 | Zás | 1.46 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 48
MF2 | 5 | Zás | 1.46 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 32
MF2 | 6 | Zás | 1.46 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 37
MF3 | 2 | Zás | 1.30 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 16
MF3 | 3 | Zás | 1.30 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 19
MF3 | 4 | Zás | 1.45 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 35
MF3 | 5 | Zás | 1.45 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 44
MF3 | 6 | Zás | 1.45 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 37
MF4 | 1 | Zás | 1.38 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 36
MF4 | 2 | Zás | 1.38 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 32
MF4 | 3 | Zás | 1.35 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 35
MF4 | 4 | Zás | 1.35 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 30
MF4 | 5 | Zás | 1.36 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 35
MF4 | 6 | Zás | 1.36 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 38
MF5 | 1 | Zás | 1.37 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 41
MF5 | 2 | Zás | 1.37 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 38
MF5 | 3 | Zás | 1.28 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 12
MF6 | 1 | Zás | 1.32,1.40,1.41 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 36
MF6 | 2 | Zás | 1.39 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 43
MF6 | 3 | Zás | 1.39 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 24
MF6 | 4 | Zás | 1.31 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 34
MF6 | 5 | Zás | 1.33 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 50
MF6 | 6 | Zás | 1.29 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 25
MF | 7 | Zás | 1.38 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 23
DF1 | 2 | Zás | 1.38 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 33
DF1 | 3 | Zás | 1.35 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 30
DF1 | 4 | Zás | 1.36 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 33
DF1 | 5 | Zás | 1.37 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 39
DF | 7 | lampa | 1.38 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 22
DF | 8 | lampa+tubus | 1.35 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 31
DF | 9 | lampa+tubus | 1.36 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 34
DF | 10 | lampa+tubus | 1.37 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 37
M | 9 | žaluzie | 1.35-37,1.45-47 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 125
M | 10 | FC | 1.45-1.47, 1.35-1.37 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 67
M | 11 | ventilátor | 1.42 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 36
D | 2 | SLB | 1.34 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 19
D | 3 | MP | 1.30 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 13
WE | 3 | MA7 | 1.38 |  | PraflaSafe | 1x16 | 18
WE | 4 | MA8 | 1.35 |  | PraflaSafe | 1x16 | 24
WE | 5 | MA9 | 1.36 |  | PraflaSafe | 1x16 | 28
WE | 6 | MA10 | 1.37 |  | PraflaSafe | 1x16 | 31
U | 3 | Zás | CH01 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 54
U | 4 | Zás | CH01 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 54
U | 5 | Zás | 1.30 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 14
Rozvaděč RL1.2
Z | 3 | Trafo ZIS | 1.33 |  | PraflaSafe | 4x6 | 10
WS | 3.1 | Trafo ZIS | 1.33 |  | PraflaSafe | 2x1,5 | 10
WS | 3 | Signalizace ZIS | 1.38 |  | PraflaComF | 2x2x0,8 | 10
WS | 4 | Signalizace ZIS | 1.38 |  | PraflaComF | 2x2x0,8 | 10
Z | 1 | Zás | 1.38 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 12
Z | 2 | Zás | 1.38 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 12
Rozvaděč RL3
M |  | Přívod MDO |  |  | PraflaSafe | 5x10 | 14
D |  | Přívod DO |  |  | PraflaSafe | 5x10 | 14
|  | monitoring NO RL1 | RL1 |  | PraflaComF | 4x2x0,8 | 25
|  | monitoring NO RL1 | RL1 |  | PraflaComF | 4x2x0,8 | 25
WE |  | Uzemění |  |  | FeZn | 8 | 14
M | 11 | Světlo | 1.23,1.24 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 62
M | 12 | Světlo | 1.22,1.25 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 47
M | 15 | Světlo | 1.24 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 11
M | 16 | FC | 1.23-1.25 |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 16
MF | 31 | Zás | 1.23 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 23
MF | 32 | Zás | 1.23 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 18
MF | 33 | Zás | 1.24 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 19
MF | 34 | Zás | 1.24 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 23
MF | 35 | Zás | 1.24 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 12
MF | 36 | Zás | 1.24 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 8
MF | 37 | Zás | 1.25 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 18
MF | 38 | Zás | 1.25 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 25
D | 11 | Světlo | 1.23,1.24 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 37
D | 12 | Světlo | 1.22,1.25 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 58
D | 15 | žaluzie | 1.23-1.25 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 56
D | 16 | lampa | 1.25 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 16
DF | 17 | Zás | 1.23 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 15
DF | 18 | Zás | 1.24 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 21
DF | 19 | Zás | 1.25 |  | PraflaSafe | 3x2,5 | 14
WE | 1 | MA11 | 1.23 |  | PraflaSafe | 1x16 | 7
WE | 2 | MA12 | 1.25 |  | PraflaSafe | 1x16 | 13
Centrála NO
N | 4 |  |  |  | PraflaGuard | 3x2,5 | 350
Rozvaděč RS0780.1
M |  | SLB | SKLAD |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 16
M |  | SLB | SKLAD |  | PraflaSafe | 3x1,5 | 16
Rozvaděč RL2
D |  | UPS3 |  |  | PraflaSafe | 3x6 | 9