## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D2.01-S1
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: | LTPROJEKT/X | PŘESUNY BRNO | [18 empty] | STA
O: | 01 | PŘESUNY BRNO | [18 empty] | OBJ
R: | 01.1 | PŘESUNY BRNO - URGENTNÍ PŘÍJEM | [18 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | NP-0413 | linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, prostor pro podstav. chladničku, skříňky dolní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 |  | všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou případně tvarem, prostor pro podstavnou chladičku na léky, uzamykatelné, spodní skříňky tvořeny min. 1x šuplíky šířky 600 mm (ostatní plné 1-dveřové), v prostoru pod umyvadlem umístěn výsuvný odpadkový koš na tříděný odpad (2 samostatné oddíly), sokl včetně silikonu, délka linky 2250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS |  |  | POL1_
Díl: | NP-0417 | linka kuchyňská, 1-dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1367669.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 979081111R00 | všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou případně tvarem, 1/2 horních skříněk prosklených ostaní plné, uzamykatelné, spodní skříňky tvořeny min. 2x šuplíky šířky 600 mm (ostatní pné), v prostoru pod umyvadlem umístěn výsuvný odpadkový koš na tříděný odpad (2 samostatné oddíly), sokl včetmě silikonu, délka linky 2100 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 517 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | NP-0419 | linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, prostor pro podstav. chladničku, skříňky dolní + horní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 683576.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 |  | všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou případně tvarem, prostor pro podstavnou chladničku na léky, horní skříňky prosklené, uzamykatelné, spodní skříňky tvořeny min. 1x šuplíky šířky 600 mm (ostatní plné 1-dveřové), v prostoru pod umyvadlem umístěn výsuvný odpadkový koš na tříděný odpad (2 samostatné oddíly), sokl včetně silikonu, délka linky 1800 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | NP-0423 | linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, prostor pro podstav. chladničku, skříňky horní + dolní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 341780.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou případně tvarem, prostor pro podstavnou chladičku na léky, horní skříňky prosklené, uzamykatelné, spodní skříňky tvořeny min. 1x šuplíky šířky 600 mm (ostatní plné 1-dveřové), sokl včetně silikonu, délka linky 2250 mm | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1435 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | NP-0427 | linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, prostor pro trezorek, skříňky horní + dolní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 170172.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový umyvadlo odlišeno od dřezu barvou případně tvarem, prostor pro umístění trezorku, horní skříňky min. z 1/2 prosklené, uzamykatelné, spodní skříňky tvořeny min. 2x šuplíky šířky 600 mm (ostatní plné 1-dveřové), v prostoru pod umyvadlem umístěn výsuvný odpadkový koš na tříděný odpad (2 samostatné oddíly), sokl včetně silikonu, délka linky 2700 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | NP-0430 | linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, prostor pro podstav. chladničku, skříňky horní + dolní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 85075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou případně tvarem, prostor pro podstavnou chladičku na léky, horní skříňky prosklené, uzamykatelné, spodní skříňky tvořeny min. 1x šuplíky šířky 600 mm (ostatní plné 1-dveřové), v prostoru pod umyvadlem umístěn výsuvný odpadkový koš na tříděný odpad (2 samostatné oddíly), sokl včetně silikonu, délka linky 2850 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | NP-1112 | stůl mycí nerezový, 1 dřez - atyp |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 42435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | celonerezové provedení, nemagnetická nerezová oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17 240, 17 241, tl. materiálu min. 1,5 mm s nerez výztuhami, deska plně zavařena a vybroušena, lisovaný dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, možnost výškově přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límec, celonerezové provedení, pracovní linka tvaru "U" (1200 + 1000 + 1200 mm), v částech délky 1200 mm zhotovena v dolní části nerezová police, v části o délce 1000 mm zhotoveny pod pracovní plochou skříńky s posuvnými dveřmi, rozměr 3400/600/850 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-2101 | svítidlo vyšetřovací nástěnné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | zajištění optimální svítivosti v ošetřované oblasti, světelný zdroj LED technologie, centrální intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min. 40 000 lx, průměr osvětleného pole alespoň 180 mm, jednoduše nastavitelné, spínání na svítidle, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo k ulpívání čistících prostředků, hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům, komplet vč. kotevních prvků ke stěně místnosti, teplota chromatičnosti max. 4300k | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | T-8001 | chladnička na léky, objem cca 130l, podstavná |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | chladnička na léky s ventilátorem pro nucenou cirkulaci vzduchu v komoře, možnost umístění pod pracovní desku, 1-dvéřová s plnými eventuelně prosklenými dveřmi dle požadavku uživatele, bílé provedení, objem alespoň 130 l, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé), teplotní rozsah min.: +2 až +8 °C, automatické odtávání, vnitřní prostor bílý plast s antibakteriální úpravou, zobrazení aktuální teploty na LED displeji, digitální elektronická regulace, nízká spotřeba energie, vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti, min. 3 police (police: plastem potažená mřížka), zatížitelnost polic min. 30 kg, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla pro monitoraci teploty | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2255 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | TP-2104 | svítidlo vyšetřovací stropní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | zajištění optimální svítivosti v ošetřované oblasti, světelný zdroj LED technologie, centrální intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min. 40 000 lx, průměr osvětleného pole alespoň 180 mm, jednoduše nastavitelné, spínání na svítidle, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo k ulpívání čistících prostředků, hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům,komplet vč. kotevních prvků a mezikusu (mezi podhledem a stropem), teplota chromatičnosti max. 4300k | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2050 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | TP-2106 | svítidlo zákrokové stropní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | osvětlení zákrokového pole světlem co nejbližším dennímu světlu s konstantní teplotou chromatičnosti, minimální produkce tepla s chladným světlem, které nevysušuje tkáně, normální ovládání – pro polohování svítidla ve všech směrech, krátké otočení – pro nastavení osvětlení na velké nebo malé operační pole, plynulé nastavení intenzity osvětlení, bez ovlivnění podání barev nebo teploty chromatičnosti, automatické polohování aktivního zdroje světla do optického středu systému reflektorů, min. intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m 85 000 lx, průměr světelného pole cca 16-26 cm, teplota chromatičnosti max. 4300k, pracovní rozsah bez nutnosti ostření cca 135cm, automatické přepnutí záložního zdroje (trafo umístěno na přírubě světla), kruhová rukojeť pro nastevní polohy svítidla až 360° okolo korpusu svítidla, semikardanické zavěšení, možnost elektronického stmívání, rychlá výměna zdroje světla, výbava také zahrnuje další lampu použitelnou jako okamžitý nebo rezervní zdroj světla, komplet vč. kotevních prvků a mezikusu (mezi podhledem a stropem) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | TP-5250 | přístroj na likvidaci hygienických nádob (macerátor) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | drtička papírových nočníků, mís a bažantů včetně likvidace lidského odpadu, otevírání bez pomocí rukou, ochrana proti přetížení, délka cyklu cca 120 sekund | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: |  | Všeobecně pro modulární skříňový systěm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
|  | základním konstrukčním materiálem korpusů melaminovaná dřevotřísková deska, možnost olepení vysokotlakou laminátovou fólií, pracovní plochy kancel. nábytku - nejlépe vysokotlaká laminátová fólie, pracovní plochy linek - nejlépe postforming, doplňkové materiály - plasty a kov, kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou, všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné,vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min., chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, základní barevný tón je použit neutrální a univerzální světlý odstín, možnost barevného zvýraznění pomocí úchytek, pracovními plochami, podnožemi a barvami hran předních ploch, možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru, možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky, základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříněk jsou 450, 600 a 900 mm, přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí, zesíleny proti průhybu zadním nákližkem, zásuvky – plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků, pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělících příček, kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod, skříňky, kontejnery , skříně dle požadavku uzamykatelné, dvířka – pohlcení hluku nárazu při dovření dvířek, vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky, prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla, závěsy – závěsné kování horních skříněk seřiditelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost, přišroubovaný celokovový závěs dveří s otvíravím úhlem 230 st. a nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením, samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří,závěs je lehce čistitelný, podnože – plastové výškově nastavitelné nožičky ( standardní součást všech spodních skříněk a vysokých skříní), odnímatelné podnože jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při úklidu je nábytek chráněn před poškozením a prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi, včetně nerezových dřezů a umyvadel ( vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: |  |  |  | Celkem | bez DPH | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
[19 empty] | 15 | 21
END